ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

(актуализация на 2027 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                     В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                             А.Х. Регинский

г. Москва, 2026 г.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

ТОМ 2

Оглавление

7.	Балансы теплоносителя	9

7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	9

7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	15

7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	32

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	33

8.1.	Топливные балансы источников тепловой энергии	33

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии в соответствии с нормативными требованиями	47

8.3.	Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	48

8.4.	Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха	50

8.5.	Описание использования местных видов топлива	50

8.6.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	51

8.7.	Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	51

8.8.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	51

8.9.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	51

9.	Надежность теплоснабжения	53

9.1.	Категорию надежности тепловых сетей	53

9.1.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	53

9.1.2.	Частота отключений потребителей	59

9.1.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	75

9.2.	Определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, с описанием рисков возникновения аварий, масштабов и последствий	88

9.3.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	93

9.4.	Результаты результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	95

9.5.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.4	96

9.6.	Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности).	96

9.7.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения.	98

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	99

10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	99

10.1.1.	Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (ЕТО №1)	99

10.1.2.	МУП «Елец – сервис» (ЕТО №2)	100

10.1.3.	ООО «Теплосервис»» (ЕТО №3)	104

10.1.4.	ООО «Мегастрой»» (ЕТО №4)	107

10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	111

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	112

11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	112

11.1.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	112

11.1.2.	Утвержденные тарифы на теплоноситель	115

11.1.3.	Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии	116

11.1.4.	Утвержденные тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	116

11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	117

11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	126

11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	127

11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	127

11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	128

11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	128

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значени	129

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	129

12.2.	Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	129

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	129

12.4.	Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	132

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	132

12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	132

Перечень таблиц

Таблица 7.1 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м3 (МУ П.16.1)	9

Таблица 7.2 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м3 (МУ П.16.1)	14

Таблица 7.3 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (МУ П.16.2)	15

Таблица 8.1 - Виды и количество топлива, используемого ЕТЭЦ	33

Таблица 8.2 - Вид и количество используемого топлива на котельных по зонам ЕТО	34

Таблица 8.3 - Виды резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии г. Елец	47

Таблица 8.4 - Показатели качества сжигаемого топлива на источниках тепловой энергии г. Елец	49

Таблица 9.1 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии	54

Таблица 9.2 – Требуемое количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий при выходе из строя одного котла	55

Таблица 9.3 – Нормативное время восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях	55

Таблица 9.4 – Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети для источников тепла	57

Таблица 9.5 – Интегральные показатели повреждаемости сетей по источникам тепла	59

Таблица 9.6 – Интегральные показатели повреждаемости сетей по организациям	73

Таблица 9.7 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в результате повреждений на тепловых сетях	75

Таблица 9.8 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в результате повреждений на тепловых сетях	86

Таблица 9.9 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала	89

Таблица 9.10 – Расчеты вероятности безотказной работы потребителей	93

Таблица 9.11 – Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	94

Таблица 9.12 – Значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей	96

Таблица 10.1 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности Филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (Елецкая ТЭЦ) на территории г. Ельца за 2025 год	99

Таблица 10.2 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Елец – сервис» за 2025 год	101

Таблица 10.3 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности  ООО «Теплосервис» за 2025 год	105

Таблица 10.4 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мегастрой» за 2025 годы	108

Таблица 11.1 - Динамика тарифов на тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО на 2024-2026 год, руб./Гкал	113

Таблица 11.2 Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП города Ельца «Елец - сервис» (ИНН 4821023260)	115

Таблица 11.3 Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП города Ельца «Елец - сервис» (ИНН 4821023260)	116

Таблица 11.3 - Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, утвержденных для филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая геренация» (ЕТО №1) на 2026 г.	117

Таблица 11.4 - Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, утвержденных для МУП «Елец-Сервис» (ЕТО №2) на 2026 г.	119

Таблица 11.5 Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, утвержденных для ООО «Теплосервис» (ЕТО №3) на 2026 г.	122

Таблица 11.6 - Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, утвержденных для ООО «Мегастрой» (ЕТО №4) на 2026 г.	123

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 8-1 - Схема системы газопроводов высокого давления «Елец-Острогожск»	48

Рисунок 11-4 Плата за подключение к системе теплоснабжения Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» на территории Липецкой области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителя при наличии технической возможности 2025 год	126

- Балансы теплоносителя

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Химоводоочистка предназначена:

      - для подготовки воды и восполнения потерь пара и конденсата в пароводяном цикле станции;

      - для подготовки воды и восполнения потерь в системе теплоснабжения по открытой схеме;

      - приготовления добавочной воды для оборотной системы охлаждения конденсаторов турбин;

      - для очистки внутристанционного конденсата.

Исходной водой для обессоливающей установки и установки подготовки добавочной воды для циркулирующей системы охлаждения конденсаторов турбин является вода с Матырского водохранилища.

На ХВО работают несколько установок:

      - приготовление обессоленной воды;

      - приготовление подпиточной воды тепловой сети;

      - приготовление добавочной воды для циркуляционной системы;

      - очистка внутристанционного конденсата.

В системах теплоснабжения г. Липецка применяется как закрытая, так и открытая схема подключения потребителей (ГВС).

Сведения о фактической подпитке тепловой сети указываются с учетом показаний приборов учета тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии.

Годовые расходы теплоносителя городского округа приведены в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м3 (МУ П.16.1)

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ (ЕТО-001: Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 232,234 | 232,234 | 232,234 | 232,234 | 183,377 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 218,098 | 218,098 | 218,098 | 218,098 | 169,241 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 |
| Котельная сл. Александровка (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 | 1,997 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Котельная мкр. Александровский, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Котельная ул. А. Оборотова, 4 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная пер. Верхний, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная ул. Вермишева, 29а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 14,584 | 14,584 | 14,584 | 14,584 | 14,584 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 9,314 | 9,314 | 9,314 | 9,314 | 9,314 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 |
| Котельная ул. Горького,80 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, 72 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Котельная ул. Допризывников, 1а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 | 6,877 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 6,485 | 6,485 | 6,485 | 6,485 | 6,485 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Котельная ул. Дякина, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная ул. Елецкая, 4 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Котельная ул. Колхозная, 2 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная ул. Коммунаров, 5а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная ул. Коммунаров, 89а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 162,821 | 162,821 | 162,821 | 162,821 | 162,821 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 156,302 | 156,302 | 156,302 | 156,302 | 156,302 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 6,518 | 6,518 | 6,518 | 6,518 | 6,518 |
| Котельная ул. К. Маркса, 17 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная ул. Ленина, 73 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Котельная ул. Ленина, 88 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| Котельная Мало - Томский пер.д.10а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Мира, 84 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,052 | 1,052 | 2,052 | 3,052 | 4,052 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная ул. Мира, 98 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная ул. Мира, 113 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная ул. Октябрьская, 97 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, 78 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Котельная ул. Пушкина, 115 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Котельная ул. Свердлова, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Котельная ул. Советская,56 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Котельная ул. Советская, 64 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная ул. Советская, 85 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Котельная ул. Товарная, 11 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная ул. Товарная, 15 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ул. Школьная, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, 1а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная ул. Хлебная, 3 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная ул. Победы , 1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная ул. Пушкина , 123 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная ул. Маяковского, 1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная ул. Мира, 82 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Котельная ул. Мира, 94 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Котельная ул. Ростовская д.1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная ул. Мира, 124В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1П (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная ул. Свердлова, 7В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 3В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| Котельная ул. Л. Толстого, 4В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1Д (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| Котельная ул. 9 Декабря, 19В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная ул. Шоссейная, 1Б (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Таблица 7.2 – Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м3 (МУ П.16.1)

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 427,562 | 428,562 | 429,562 | 430,562 | 382,705 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 396,588 | 396,588 | 396,588 | 396,588 | 347,731 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 30,974 | 30,974 | 30,974 | 30,974 | 30,974 |
| ЕТО-001: Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 232,234 | 232,234 | 232,234 | 232,234 | 183,377 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 218,098 | 218,098 | 218,098 | 218,098 | 169,241 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 |
| ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис" |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 191,530 | 192,530 | 193,530 | 194,530 | 195,530 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 176,280 | 176,280 | 176,280 | 176,280 | 176,280 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 |
| ЕТО-003: ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| ЕТО-004: ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 | 3,203 |
| участков тепловых сетей | тыс. м3 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |
| сооружений на тепловых сетях | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | тыс. м3 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду.

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отражен в таблице.

Таблица 7.3 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (МУ П.16.2)

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ (ЕТО-001: Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 25,964 | 27,647 | 27,647 | 27,647 | 21,831 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 25,964 | 27,647 | 27,647 | 27,647 | 21,831 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 25,964 | 25,964 | 25,964 | 25,964 | 20,148 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 224,0 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 228,2 |
| Доля резерва | % | 89,6 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 91,3 |
| Котельная сл. Александровка (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Доля резерва | % | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Котельная мкр. Александровский, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Доля резерва | % | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Котельная ул. А. Оборотова, 4 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Доля резерва | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Котельная пер. Верхний, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Срок службы | лет | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Доля резерва | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Котельная ул. Вермишева, 29а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| Доля резерва | % | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| Котельная ул. Горького,80 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Срок службы | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, 72 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Доля резерва | % | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| Котельная ул. Допризывников, 1а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Доля резерва | % | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| Котельная ул. Дякина, 1 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Котельная ул. Елецкая, 4 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| Котельная ул. Колхозная, 2 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля резерва | % | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| Котельная ул. Коммунаров, 5а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Доля резерва | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Котельная ул. Коммунаров, 89а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Срок службы | лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 19,383 | 19,383 | 19,383 | 19,383 | 19,383 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 19,383 | 19,383 | 19,383 | 19,383 | 19,383 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,446 | 2,446 | 2,446 | 2,446 | 2,446 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 16,161 | 16,161 | 16,161 | 16,161 | 16,161 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Доля резерва | % | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Котельная ул. К. Маркса, 17 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Срок службы | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Котельная ул. Ленина, 73 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Доля резерва | % | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| Котельная ул. Ленина, 88 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Доля резерва | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Котельная Мало - Томский пер.д.10а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная ул. Мира, 84 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| Котельная ул. Мира, 98 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная ул. Мира, 113 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Котельная ул. Октябрьская, 97 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, 78 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва | % | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| Котельная ул. Пушкина, 115 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Свердлова, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Доля резерва | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Котельная ул. Советская,56 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Котельная ул. Советская, 64 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Доля резерва | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Котельная ул. Советская, 85 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Срок службы | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Доля резерва | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Котельная ул. Товарная, 11 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Котельная ул. Товарная, 15 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Срок службы | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Котельная ул. Школьная, 13 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Срок службы | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, 1а (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Котельная ул. Хлебная, 3 (ЕТО-002: МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Срок службы | лет | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная ул. Победы , 1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная ул. Пушкина , 123 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| Котельная ул. Маяковского, 1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Срок службы | лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Доля резерва | % | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Котельная ул. Мира, 82 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Срок службы | лет | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00235 | 0,00235 | 0,00235 | 0,00235 | 0,00235 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00235 | 0,00235 | 0,00235 | 0,00235 | 0,00235 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00075 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,39765 | 0,39765 | 0,39765 | 0,39765 | 0,39765 |
| Доля резерва | % | 99,4125 | 99,4125 | 99,4125 | 99,4125 | 99,4125 |
| Котельная ул. Мира, 94 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Срок службы | лет | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Котельная ул. Ростовская д.1 (ЕТО-003: ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля резерва | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Котельная ул. Мира, 124В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1П (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная ул. Свердлова, 7В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 3В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1093 | 0,1093 | 0,1093 | 0,1093 | 0,1093 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,1093 | 0,1093 | 0,1093 | 0,1093 | 0,1093 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0288 | 0,0288 | 0,0288 | 0,0288 | 0,0288 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Доля резерва | % | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Котельная ул. Л. Толстого, 4В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Доля резерва | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1Д (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Доля резерва | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| Котельная ул. 9 Декабря, 19В (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Доля резерва | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Котельная ул. Шоссейная, 1Б (ЕТО-004: ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Доля резерва | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

  - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения произошли следующие изменения:

- В мае 2026 года котельная пл. Победы, 1; котельная ул. Пушкина, 123; котельная ул. Маяковского, 1; котельная ул. Мира, 94; котельная ул. Мира, 124в; котельная ул. Новолипецкая, 1п; котельная ул. Свердлова, 7в; котельная ул. Новолипецкая, 3в; котельная ул. Л.Толстого, 4в; котельная ул. Новолипецкая, 1д переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис».

Изменения в балансах водоподготовительных установок будут учтены при перспективном развитии системы теплоснабжения в соответсчтвующих разделах схемы теплоснабжения городского округа город Елец.

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Топливные балансы источников тепловой энергии

Основным топливом для всех энергетических котлов ЕТЭЦ является природный газ, Резервным топливом является топочный мазут марки М-100 (содержание серы до 3,5%). Доставка мазута на котельную осуществляется железнодорожным транспортом. Для приемки и хранения мазута на ЕТЭЦ имеется мазутное хозяйство.

Динамика потребления топлива представлена в таблицах ниже (Таблица 8.1 – Таблица 8.2.).

Таблица 8.1 - Виды и количество топлива, используемого ЕТЭЦ

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, т | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, т | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 38 366,00 | 38 366,00 | 45 732,27 |  | 8 344,00 |
| Нефтетопливо (мазут) | 5 317,99 | 0 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0143 | 5 317,98 | 9 626,00 |
| Итого |  |  |  |  | 49249 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 38 366,00 | 38 366,00 | 45 579,00 |  | 8 283,60 |
| Нефтетопливо (мазут) | 5 318,00 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,0138 | 5 317,99 | 9 638,00 |
| Итого |  |  |  |  | 49249 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 41 428,00 | 41 428,00 | 49 232,00 |  | 8 283,60 |
| Нефтетопливо (мазут) | 5 330,00 | 0 | 12 | 12 | 17 | 5 318,00 | 9 638,00 |
| Итого |  |  |  |  | 49249 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 47 403,50 | 47 403,50 | 56 081,00 |  | 8 281,40 |
| Нефтетопливо (мазут) | 5 342,00 | 0 | 11,97 | 11,97 | 16,4 | 5 330,00 | 9 617,00 |
| Итого |  |  |  |  | 56097,44 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 45 231,20 | 45 231,20 | 53 038,10 |  | 8 208,20 |
| Нефтетопливо (мазут) | 5 353,50 | 0 | 11,5 | 11,5 | 15,8 | 5 342,00 | 9 607,00 |
| Итого |  |  |  |  | 53053,923 |  |  |

Таблица 8.2 - Вид и количество используемого топлива на котельных по зонам ЕТО

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, т | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| ЕТО -2 (МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |  |  |
| Котельная сл. Александровка (ДСУ3) - резервное топливо не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 792,538 | 943,120 |  | 8329 |
| Итого |  |  |  | 943,120 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 927,435 | 1102,070 |  | 8318 |
| Итого |  |  |  | 1102,070 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 897,235 | 1064,249 |  | 8303 |
| Итого |  |  |  | 1064,249 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 947,573 | 1111,800 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 1111,774 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 895,745 | 1051,988 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 1051,988 |  |  |
| Котельная мкр. Александровский, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 1534,588 | 1826,160 |  | 8323 |
| Итого |  |  |  | 1826,160 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 1609,280 | 1913,420 |  | 8323 |
| Итого |  |  |  | 1913,420 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 1638,263 | 1943,200 |  | 8303 |
| Итого |  |  |  | 1943,210 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 2338,816 | 2744,100 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 2744,100 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 2074,294 | 2436,110 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 2436,110 |  |  |
| Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 40,109 | 47,730 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 47,730 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 35,950 | 42,670 |  | 8309 |
| Итого |  |  |  | 42,670 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 37,855 | 44,900 |  | 8303 |
| Итого |  |  |  | 44,900 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 41,512 | 48,700 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 48,710 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 33,638 | 39,506 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 39,510 |  |  |
| Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 31,008 | 36,900 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 36,900 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 51,739 | 61,422 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 61,422 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 61,872 | 73,400 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 73,390 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 45,556 | 53,500 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 53,450 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 39,234 | 46,078 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 46,080 |  |  |
| Котельная пер. Верхний, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 63,866 | 76,000 |  | 8321 |
| Итого |  |  |  | 76,000 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 67,808 | 80,495 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 80,495 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 69,999 | 83,000 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 83,030 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 74,398 | 87,300 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 87,290 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 57,347 | 67,350 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 67,350 |  |  |
| Котельная ул. Вермишева, 29а |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 8455,287 | 10061,792 |  | 8326 |
| Итого |  |  |  | 10061,792 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 8685,520 | 10317,260 |  | 8315 |
| Итого |  |  |  | 10317,260 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 9216,982 | 10932,700 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 10932,660 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 9996,078 | 11728,300 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 11728,260 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 8962,070 | 10525,311 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 10525,310 |  |  |
| Котельная ул. Горького, 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 9,807 | 11,670 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 11,670 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 16,667 | 19,783 |  | 8309 |
| Итого |  |  |  | 19,783 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 17,515 | 20,800 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 20,780 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 18,632 | 21,900 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 21,860 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 15,804 | 18,561 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 18,560 |  |  |
| Котельная ул. 9-го Декабря, 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 118,571 | 141,100 |  | 8325 |
| Итого |  |  |  | 141,100 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 136,481 | 162,097 |  | 8314 |
| Итого |  |  |  | 162,097 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 129,762 | 153,900 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 153,920 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 138,393 | 162,400 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 162,380 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 133,651 | 156,964 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 156,960 |  |  |
| Котельная ул. Допризывников, 1а |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 777,513 | 925,240 |  | 8329 |
| Итого |  |  |  | 925,240 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 770,680 | 915,740 |  | 8318 |
| Итого |  |  |  | 915,740 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 818,406 | 970,700 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 970,750 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 879,496 | 1031,900 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 1031,900 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 823,935 | 967,653 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 967,650 |  |  |
| Котельная ул. Дякина, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 92,008 | 109,490 |  | 8330 |
| Итого |  |  |  | 109,490 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 95,730 | 113,760 |  | 8319 |
| Итого |  |  |  | 113,760 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 96,220 | 114,100 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 114,130 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 100,637 | 118,100 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 118,080 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 94,029 | 110,430 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 110,430 |  |  |
| Котельная ул. Елецкая, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 58,092 | 69,130 |  | 8319 |
| Итого |  |  |  | 69,130 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 107,870 | 128,020 |  | 8308 |
| Итого |  |  |  | 128,020 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 63,703 | 75,600 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 75,560 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 68,755 | 80,700 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 80,670 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 55,258 | 64,896 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 64,900 |  |  |
| Котельная ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 23,798 | 28,320 |  | 8319 |
| Итого |  |  |  | 28,320 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 26,720 | 31,710 |  | 8309 |
| Итого |  |  |  | 31,710 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 33,742 | 40,000 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 40,020 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 28,184 | 33,100 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 33,070 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 25,829 | 30,334 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 30,330 |  |  |
| Котельная ул. Коммунаров, 5а |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 64,235 | 76,440 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 76,440 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 69,379 | 82,353 |  | 8309 |
| Итого |  |  |  | 82,353 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 70,092 | 83,100 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 83,140 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 75,266 | 88,300 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 88,310 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 72,557 | 85,213 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 85,210 |  |  |
| Котельная ул. Коммунаров, 89а |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 10987,370 | 13074,970 |  | 8320 |
| Всего |  |  |  | 13074,970 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 10705,203 | 12722,560 |  | 8303 |
| Всего |  |  |  | 12722,560 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | 9796,771 | 9796,771 | 11572,819 |  | 8303 |
| Итого |  |  |  | 11576,376 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | 9173,212 | 9173,212 | 10753,945 |  | 8213 |
| Итого |  |  |  | 10757,900 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | 7970,788 | 7970,788 | 9351,986 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 9356,188 |  |  |
| Котельная ул. К. Маркса, 17 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 30,134 | 35,860 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 35,860 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 29,860 | 35,450 |  | 8309 |
| Итого |  |  |  | 35,450 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 32,301 | 38,300 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 38,310 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 36,768 | 43,100 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 43,140 |  |  |
| 2021,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 16,814 | 19,747 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 19,750 |  |  |
| Котельная ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 94,874 | 112,900 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 112,900 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 116,200 | 137,900 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 137,900 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 125,200 | 148,500 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 148,510 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 171,590 | 201,300 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 201,320 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 146,434 | 171,976 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 171,980 |  |  |
| Котельная ул. Ленина, 88 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 404,429 | 481,270 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 481,270 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 434,575 | 516,017 |  | 8312 |
| Итого |  |  |  | 516,017 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 502,678 | 596,200 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 596,250 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 467,728 | 548,800 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 548,780 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 422,324 | 495,989 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 495,990 |  |  |
| Котельная Мало - Томский пер. д. 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 17,328 | 20,620 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 20,620 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 19,067 | 22,635 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 22,635 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 30,950 | 36,700 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 36,710 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 21,221 | 24,900 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 24,900 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 19,391 | 22,773 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 22,770 |  |  |
| Котельная ул. Мира, 84 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 47,143 | 56,100 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 56,100 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 50,130 | 59,500 |  | 8308 |
| Итого |  |  |  | 59,500 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 51,404 | 61,000 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 60,970 |  |  |
| 2022,000 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 49,533 | 58,100 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 58,120 |  |  |
| 2021,000 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 39,409 | 46,283 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 46,280 |  |  |
| Котельная ул. Мира, 98 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 25,084 | 29,850 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 29,850 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 29,576 | 35,101 |  | 8308 |
| Итого |  |  |  | 35,101 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 29,936 | 35,500 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 35,510 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 31,937 | 37,500 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 37,470 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 30,391 | 35,692 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 35,690 |  |  |
| Котельная ул. Мира, 113 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 53,882 | 64,120 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 64,120 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 69,806 | 82,870 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 82,870 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 67,360 | 79,900 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 79,900 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 71,982 | 84,500 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 84,460 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 59,637 | 70,039 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 70,040 |  |  |
| Котельная ул. Октябрьская, 97 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 190,639 | 226,860 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 226,860 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 198,600 | 235,990 |  | 8318 |
| Итого |  |  |  | 235,990 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 222,945 | 264,400 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 264,450 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 241,604 | 283,500 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 283,470 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 234,056 | 274,882 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 274,880 |  |  |
| Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 51,756 | 61,590 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 61,590 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 84,040 | 99,770 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 99,770 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 89,350 | 106,000 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 105,980 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 53,297 | 62,500 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 62,530 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 51,920 | 60,976 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 60,980 |  |  |
| Котельная ул. Пушкина, 115 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 86,521 | 102,960 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 102,960 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 126,250 | 150,330 |  | 8335 |
| Итого |  |  |  | 150,330 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 115,366 | 136,800 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 136,840 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 130,020 | 152,600 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 152,550 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 131,679 | 154,647 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 154,650 |  |  |
| Котельная ул.Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 46,529 | 55,370 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 55,370 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 60,424 | 71,740 |  | 8311 |
| Итого |  |  |  | 71,740 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 54,686 | 64,900 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 64,870 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 59,373 | 69,700 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 69,660 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 52,008 | 61,080 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 61,080 |  |  |
| Котельная ул. Советская, 56 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 90,504 | 107,700 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 107,700 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 105,900 | 125,800 |  | 8314 |
| Итого |  |  |  | 125,800 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 103,319 | 122,600 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 122,550 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 115,840 | 135,900 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 135,910 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 110,428 | 129,690 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 129,690 |  |  |
| Котельная ул. Советская, 64 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 32,084 | 38,180 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 38,180 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 38,820 | 46,080 |  | 8309 |
| Итого |  |  |  | 46,080 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 37,641 | 44,600 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 44,650 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 40,592 | 47,600 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 47,630 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 36,401 | 42,750 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 42,750 |  |  |
| Котельная ул. Советская, 85 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 184,857 | 219,980 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 219,980 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 174,456 | 207,067 |  | 8309 |
| Итого |  |  |  | 207,067 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 191,558 | 227,200 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 227,220 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 203,247 | 238,500 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 238,470 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 175,521 | 206,137 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 206,140 |  |  |
| Котельная ул. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 18,294 | 21,770 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 21,770 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 23,270 | 27,620 |  | 8309 |
| Итого |  |  |  | 27,620 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 33,015 | 39,200 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 39,160 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 25,455 | 29,900 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 29,870 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 24,030 | 28,221 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 28,220 |  |  |
| Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 155,218 | 184,710 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 184,710 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 172,570 | 204,810 |  | 8308 |
| Итого |  |  |  | 204,810 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 173,265 | 205,500 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 205,520 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 192,598 | 226,000 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 225,970 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 168,089 | 197,408 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 197,410 |  |  |
| Котельная ул. Школьная, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 135,101 | 160,770 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 160,770 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 144,770 | 171,860 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 171,860 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 151,447 | 179,600 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 179,640 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 166,962 | 195,900 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 195,890 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 134,310 | 157,737 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 157,740 |  |  |
| Котельная ул. Шлакобетонная 1 а |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 95,798 | 114,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 114,760 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 96,460 | 114,760 |  | 8328 |
| Итого |  |  |  | 114,760 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 95,730 | 113,500 |  | 8 303 |
| Итого |  |  |  | 113,550 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 101,483 | 119,100 |  | 8 213 |
| Итого |  |  |  | 119,070 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 101,223 | 118,879 |  | 8221 |
| Итого |  |  |  | 118,880 |  |  |
| Котельная ул. Хлебная 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 82,756 | 98,480 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 98,480 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 93,529 | 111,300 |  | 8328 |
| Итого |  |  |  | 111,300 |  |  |
| ЕТО-3 ООО "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Победы , 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 105,103 | 125,073 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 125,073 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 119,814 | 135,380 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 135,380 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 123,220 | 142,940 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 142,940 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 143,190 | 166,100 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 166,100 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 119,640 | 138,780 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 138,780 |  |  |
| Котельная ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 95,817 | 114,022 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 114,022 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 115,283 | 137,194 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 137,194 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 98,480 | 114,240 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 114,240 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 104,760 | 121,520 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 121,520 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 82,540 | 95,750 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 95,750 |  |  |
| Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 147,050 | 174,989 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 174,989 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 157,585 | 187,290 |  | 8100 |
| Итого |  |  |  | 187,290 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 173,590 | 201,360 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 201,360 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 233,070 | 270,360 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 270,360 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 205,540 | 238,430 |  | 8200 |
| Итого |  |  |  | 238,430 |  |  |
| Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 23,830 | 27,528 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 27,528 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 23,820 | 27,630 |  | 8200 |
| Итого |  |  |  | 27,630 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 39,780 | 46,150 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 46,150 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 37,860 | 43,910 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 43,910 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 23,040 | 26,720 |  | 8200 |
| Итого |  |  |  | 26,720 |  |  |
| Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 177,940 | 171,614 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 171,614 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 157,385 | 187,290 |  | 7910 |
| Итого |  |  |  | 187.,290 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 169,850 | 197,030 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 197,030 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 179,700 | 208,450 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 208,450 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 143,310 | 166,230 |  | 8200 |
| Итого |  |  |  | 166,230 |  |  |
| Котельная ул. Ростовская д.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 131,995 | 157,074 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 157,074 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 115,571 | 173,229 |  | 8200 |
| Итого |  |  |  | 173,229 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 190,260 | 220,710 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 220,710 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 197,200 | 228,750 |  | 8 200 |
| Итого |  |  |  | 228,750 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 189,680 | 220,030 |  | 8200 |
| Итого |  |  |  | 220,030 |  |  |
| ЕТО-4 ООО «Мегастрой» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 30,252 | 36,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 36,000 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 18,830 | 22,310 |  | 8292 |
| Итого |  |  |  | 22,310 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 22,339 | 26,400 |  | 8 260 |
| Итого |  |  |  | 26,360 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 23,720 | 27,800 |  | 8 206 |
| Итого |  |  |  | 27,810 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 23,070 | 27,100 |  | 8212 |
| Итого |  |  |  | 27,060 |  |  |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 30,252 | 36,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 36,000 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 33,570 | 39,840 |  | 8307 |
| Итого |  |  |  | 39,840 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 36,230 | 42,800 |  | 8 260 |
| Итого |  |  |  | 42,750 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 39,186 | 45,900 |  | 8 206 |
| Итого |  |  |  | 45,940 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 21,918 | 25,700 |  | 8212 |
| Итого |  |  |  | 25,710 |  |  |
| Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 24,370 | 29,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 29,000 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 24,320 | 28,860 |  | 8307 |
| Итого |  |  |  | 28,860 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 25,064 | 29,600 |  | 8 260 |
| Итого |  |  |  | 29,580 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 28,413 | 33,300 |  | 8 206 |
| Итого |  |  |  | 33,310 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 19,948 | 23,400 |  | 8212 |
| Итого |  |  |  | 23,400 |  |  |
| Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 416,807 | 496,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 496,000 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 368,940 | 438,580 |  | 8321 |
| Итого |  |  |  | 438,580 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 315,497 | 372,300 |  | 8 260 |
| Итого |  |  |  | 372,290 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 444,800 | 521,400 |  | 8 206 |
| Итого |  |  |  | 521,430 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 384,651 | 451,300 |  | 8212 |
| Итого |  |  |  | 451,250 |  |  |
| Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 81,513 | 97,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 97,000 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 51,959 | 61,680 |  | 8310 |
| Итого |  |  |  | 61,680 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 47,547 | 56,100 |  | 8 260 |
| Итого |  |  |  | 56,110 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 57,750 | 67,700 |  | 8 206 |
| Итого |  |  |  | 67,700 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 54,772 | 64,300 |  | 8212 |
| Итого |  |  |  | 64,260 |  |  |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 566,387 | 674,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 674,000 |  |  |
| 2024,000 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 587,704 | 697,770 |  | 8311 |
| Итого |  |  |  | 697,770 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 638,428 | 753,300 |  | 8 260 |
| Итого |  |  |  | 753,350 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 741,130 | 868,800 |  | 8 206 |
| Итого |  |  |  | 868,820 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 805,763 | 945,300 |  | 8212 |
| Итого |  |  |  | 945,280 |  |  |
| Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 93,277 | 111,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 111,000 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 57,839 | 68,670 |  | 8311 |
| Итого |  |  |  | 68,670 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 58,140 | 68,600 |  | 8 260 |
| Итого |  |  |  | 68,610 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 61,454 | 72,000 |  | 8 206 |
| Итого |  |  |  | 72,040 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 37,716 | 44,200 |  | 8212 |
| Итого |  |  |  | 44,250 |  |  |
| Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 40,336 | 48,000 |  | 8320 |
| Итого |  |  |  | 48,000 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 42,280 | 50,230 |  | 8316 |
| Итого |  |  |  | 50,230 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 38,188 | 45,100 |  | 8 260 |
| Итого |  |  |  | 45,060 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 41,750 | 48,900 |  | 8 206 |
| Итого |  |  |  | 48,940 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  |  | 36,996 | 43,400 |  | 8212 |
| Итого |  |  |  | 43,400 |  |  |

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии в соответствии с нормативными требованиями

В таблице ниже представлены сведения о видах резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии городской округ г. Елец.

Таблица 8.3 - Виды резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии г. Елец

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО-1 Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | природный газ | мазут | - |
|  | ЕТО -2 МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | природный газ | - | - |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | природный газ | - | - |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | природный газ | - | - |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | природный газ | - | - |
| 6 | пер. Верхний, 1 | природный газ | - | - |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | природный газ | - | - |
| 8 | ул. Горького,80 | природный газ | - | - |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 72 | природный газ | - | - |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | природный газ | - | - |
| 11 | ул. Дякина, 10 | природный газ | - | - |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | природный газ | - | - |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | природный газ | - | - |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | природный газ | - | - |
| 15 | ул. Коммунаров, 40 | природный газ | - | - |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | природный газ | мазут | - |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | природный газ | - | - |
| 18 | ул. Ленина, 73 | природный газ | - | - |
| 19 | ул. Ленина, 88 | природный газ | - | - |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | природный газ | - | - |
| 21 | ул. Мира, 84 | природный газ | - | - |
| 22 | ул. Мира, 98 | природный газ | - | - |
| 23 | ул. Мира, 113 | природный газ | - | - |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | природный газ | - | - |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | природный газ | - | - |
| 26 | ул. Пушкина, 115 | природный газ | - | - |
| 27 | ул. Свердлова, 13 | природный газ | - | - |
| 28 | ул. Советская, 56 | природный газ | - | - |
| 29 | ул. Советская, 64 | природный газ | - | - |
| 30 | ул. Советская, 85 | природный газ | - | - |
| 31 | ул. Товарная, 11 | природный газ | - | - |
| 32 | ул. Товарная, 15 | природный газ | - | - |
| 33 | ул. Школьная, 13 | природный газ | - | - |
| 34 | ул. Шлакобетонная, 1а | природный газ | - | - |
| 35 | Ул. Хлебная 3 |  |  |  |
|  | ЕТО-3 ООО "Теплосервис" |  |  |  |
| 36 | ул. Победы , 1 | природный газ | - | - |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | природный газ | - | - |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | природный газ | - | - |
| 39 | ул. Мира, 82 | природный газ | - | - |
| 40 | ул. Мира, 94 | природный газ | - | - |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | природный газ | - | - |
|  | ЕТО-4 ООО «Мегастрой» |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В | природный газ | - | - |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | природный газ | - | - |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | природный газ | - | - |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | природный газ | - | - |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | природный газ | - | - |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | природный газ | - | - |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | природный газ | - | - |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | природный газ | - | - |

Доставка резервного топлива осуществляется железнодорожным транспортом. Мазут закупается у различных организаций – поставщиков топочного мазута. Закупки мазута и выбор поставщиков топлива проводятся на основе торгов и конкурсных процедур.

Для приемки, подготовки, хранению и транспортировки мазута к котельным установкам предусмотрены мазутные хозяйства, оборудованные сливными эстакадами, подъездными железнодорожными путями, емкостями для хранения и насосными станциями для подготовки и транспортировки топочного мазута.

Обеспечение запасов резервного топлива выполняется в соответствии с установленными Минэнерго РФ нормативными требованиями по накоплению запасов резервного топлива.

  - Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Поставка природного газа котельным осуществляется по газопроводам компании «Газпром газораспределение Липецк», являющейся поставщиком природного газа в Липецкой области.

Рисунок 8-1 - Схема системы газопроводов высокого давления «Елец-Острогожск»

Прием газа в городскую систему производится от газораспределительных станций (ГРС), установленных на отводах магистральных газопроводов «Ставрополь – Москва». Распределение газа по потребителям осуществляется по трехступенчатой схеме: газопроводам высокого давления 12,0 – 6,0 кг/см2; газопроводам среднего давления – 3,0 кг/см2; газопроводам низкого давления - до 0,03 кг/см2.

К котельным природный газ поступает по газопроводам высокого давления (6 кгс/см2) от ГРС. Поставка мазута на источники тепловой энергии АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», осуществляется на конкурсной основе от организаций - поставщиков топочного мазута. Эти организации ежегодно определяются по результатам торгов, как и поставщики - транспортировщики мазута по железной дороге. Организацией торгов и закупками необходимого количества резервного топлива занимается материально-техническая служба АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

Таблица 8.4 - Показатели качества сжигаемого топлива на источниках тепловой энергии г. Елец

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Показатели качества сжигаемого топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | ЕТО-1 Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | природный газ | 8 215 | 8 208 | 8 281, | 8 283 | 8 283 |
|  |  | мазут | 9 618 | 9 607 | 9 617 | 9 638 | 9 638 |
|  | ЕТО-2 МУП «Елец –Сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8 318 | 8 329 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8323 | 8334 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8321 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8321 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8315 | 8326 |
| 8 | ул. Горького,80 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 70 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8314 | 8325 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8318 | 8329 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8319 | 8330 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8308 | 8319 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 15 | ул. Коммунаров, 40 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 21 | ул. Мира, 84 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8309 | 8320 |
| 22 | ул. Мира, 113 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 23 | ул. Мира, 98 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 26 | ул. Пушкина, 115 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 27 | ул. Свердлова, 13 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 28 | ул. Советская, 56 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 29 | ул. Советская, 64 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 30 | ул. Советская, 85 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 33 | ул. Школьная, 13 | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, 1а | природный газ | 8 221 | 8 213 | 8 303 | 8310 | 8320 |
| 35 | ул. Хлебная 3 | природный газ | 0 | 0 | 0 | 8310 | 8320 |
|  | ЕТО-3 ООО "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Победы , 1 | природный газ | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8320 |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | природный газ | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8320 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | природный газ | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8320 |
| 39 | ул. Мира, 82 | природный газ | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8320 |
| 40 | ул. Мира, 94 | природный газ | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8320 |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | природный газ | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8320 |
|  | ЕТО-4 ООО «Мегастрой» |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В | природный газ | 8 212 | 8 206 | 8 260 | 8307 | 8320 |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | природный газ | 8 212 | 8 206 | 8 260 | 8307 | 8320 |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | природный газ | 8 212 | 8 206 | 8 260 | 8307 | 8320 |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | природный газ | 8 212 | 8 206 | 8 260 | 8307 | 8320 |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | природный газ | 8 212 | 8 206 | 8 260 | 8307 | 8320 |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | природный газ | 8 212 | 8 206 | 8 260 | 8307 | 8320 |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | природный газ | 8 212 | 8 206 | 8 260 | 8307 | 8320 |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | природный газ | 8 212 | 8 206 | 8 260 | 8307 | 8320 |

  - Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха

Анализ поставки газообразного и жидкого топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев (декабрь, январь, февраль) ОЗП 2021 – 2022 гг. и ОЗП 2022 – 2023 гг, ОЗП 2023 – 2024 гг,  ОПЗ 2024-2025 не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Нарушений в работе газотранспортной системы г. Елец или в работе магистральных газовых сетей не было. В целом, нарушений в поставках топлива не выявлено.

Запасы мазута сжигались мало, на протяжении последних 5-ти лет на Елецкой ТЭЦ ехегодно сжигалось от 6 до 12 т мазута.

  - Описание использования местных видов топлива

Рассматриваемые в схеме теплоснабжения источники тепловой энергии в качестве основного вида топлива используют природный газ.

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в городском округе г. Елец на момент разработки схемы теплоснабжения не выявлено.

Главный минус использования источников возобновляемой энергии в России, в частности в городском округе г. Елец– высокая стоимость оборудования. Капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности от колебаний курса валюты, основная часть комплектующих в составе оборудования импортного производства.

На сегодняшний день, например, установка даже маломощных гелиоустановок (со всем вспомогательным оборудованием) требует существенных финансовых затрат.

Отсутствие в городском округе г. Ельце мощных сельскохозяйственных предприятий и животноводческих комплексов не дает возможности для рассмотрения использования биотоплива в качестве альтернативного возобновляемого источника тепловой энергии, а отсутствие в городском округе г. Ельце вулканических районов и гейзеров не дает возможности для рассмотрения использование геотермальной энергетики.

Ветряные установки дороги, требуют большой территории для размещения и создают шум, неприемлемый для проживания в условиях города.

Ввиду вышеизложенного строительство нового источника тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

  - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь на источниках тепловой энергии в городском округе г. Ельце не используется.

  - Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающий вид топлива – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 99,2 % от суммарного расхода топлива на источниках тепловой энергии в городском округе г. Ельце.

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетное развитие топливного баланса в городском округе г. Ельце не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

  - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения произошли следующие изменения:

- В мае 2026 года котельная пл. Победы, 1; котельная ул. Пушкина, 123; котельная ул. Маяковского, 1; котельная ул. Мира, 94; котельная ул. Мира, 124в; котельная ул. Новолипецкая, 1п; котельная ул. Свердлова, 7в; котельная ул. Новолипецкая, 3в; котельная ул. Л.Толстого, 4в; котельная ул. Новолипецкая, 1д переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис».

Изменения топливных балансах источников тепловой энергии будут учтены при перспективном развитии системы теплоснабжения в соответсчтвующих разделах схемы теплоснабжения городского округа город Елец.

- Надежность теплоснабжения

  - Категорию надежности тепловых сетей

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии определяется безотказной работой всех элементов системы теплоснабжения: источников теплоты, тепловой сети, оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП и ИТП) и теплопотребляющих установок потребителей. К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло-гических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и теплоносителя  на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии. Снижение нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя ведет к увеличению надежности.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети. Значение фактического показателя надежности объектов теплоснабжения в целом по теплоснабжающей ор-ганизации (Рn сети от) определяется отношением количества прекращений подачи тепловой энергии (Nn сети от) в эксплуатационный период, зафиксированным на границах раздела балансовой принад-лежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, к суммарной протяженности тепловой сети (L) в двухтрубном исчислении.

Значения показателей надежности, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях согласно данным регулируемых организаций, за период 2021÷2025 года, приведены в таблице 9.1.

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 9.1 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| Расчетный период | Количество прекращений подачи тепловой энергии | Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Показатель, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nn сети от | ΣLj | Рn сети от |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |
| 2021 | 1 | 35,98 | 0,028 |
| 2022 | 18 | 35,98 | 0,139 |
| 2023 | 15 | 35,98 | 0,156 |
| 2024 | 5 | 35,98 | 0,039 |
| 2025 | 12 | 35,98 | 0,126 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |
| 2021 | 1 | 34,69 | 0,029 |
| 2022 | 3 | 34,69 | 0,086 |
| 2023 | 0 | 34,69 | 0 |
| 2024 | 0 | 34,69 | 0 |
| 2025 | 0 | 34,69 | 0 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |
| 2021 | 0 | 1,24 | 0 |
| 2022 | 0 | 1,24 | 0 |
| 2023 | 2 | 1,24 | 1,617 |
| 2024 | 2 | 1,24 | 1,617 |
| 2025 | 0 | 1,24 | 0 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |
| 2021 | 0 | 4,44 | 0 |
| 2022 | 0 | 4,44 | 0 |
| 2023 | 2 | 4,44 | 0,451 |
| 2024 | 2 | 4,44 | 0,451 |
| 2025 | 0 | 4,44 | 0 |

Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей

Расчёт надёжности теплоснабжения для каждого потребителя тепловой энергии выполнен в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и Методическими указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212).

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения, согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76, делятся на три категории:

● Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. К таким потребителям относятся больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

● Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12°С, промышленные здания до 8°С

● Третья категория – остальные потребители.

Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям, согласно СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76, подразделяются на две категории:

● первая категория – котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии;

● вторая категория – все остальные котельные.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ре-монтновосстановительного периода должны обеспечиваться: подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором), подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Требуемое количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий при выходе из строя одного котла

| Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, t0, °С | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты до, % | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Данные значения соответствуют температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |

При температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, для городского округа минус 25оС данный показатель составляет 85,5%.

В составе систем централизованного теплоснабжения должны предусматриваться аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в нормативное время, указанное в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Нормативное время восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Надежность теплоснабжения определяется по способности действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести.

Оценка надежности теплоснабжения выполняется путем определения вероятностных показателей безотказной работы на конец планируемого периода для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника теплоты РИТ=0,97, для тепловых сетей РТС=0,9, для потребителя теплоты РПТ=0,99. Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать – РСЦТ=0,9 × 0,97 × 0,99 = 0,86.

Описание показателей надежности систем теплоснабжения осуществлено на основании данных, предоставленных теплоснабжающими организациями, о повреждениях тепловых сетей. Технические характеристики и результаты расчета показателей надежности элементов тепловой сети, от источников тепла филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» и других организаций, приведены в таблице 9.4. При вычислении вероятностей состояния ТС, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа.

Анализ результатов расчёта показал, что уровень надёжности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям при выполнении необходимых теплосетевых мероприятий.

Таблица 9.4 – Технические характеристики и показатели надежности элементов тепловой сети для источников тепла

| Наименование источника тепла | Длина сетей в однотрубном исчислении | Средний условный диаметр | Средний период эксплуатации тепловых сетей | Интенсивность отказов | Поток отказов | Время восстановления, Тв | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км | мм | лет | 1/(км*ч) | 1/ч | ч |  |  |
| ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ филиала АО "РИР Энерго" -"Липецкая генерация" ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елецкая ТЭЦ | 71,96 | 349,1 | 33,6 | 0,0000872 | 0,00314 | 18,6 | 0,90007 | 0,99838 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная сл. Александровка | 2,14 | 236,9 | 34,0 | 0,0000955 | 0,00010 | 12,7 | 0,99652 | 0,99878 |
| Котельная мкр. Александровский, 13 | 1,61 | 193,4 | 17,0 | 0,0000114 | 0,00001 | 10,6 | 0,99984 | 0,99988 |
| Котельная ул. А. Оборотова, 4 | 0,03 | 76,0 | 34,0 | 0,0000955 | 0,000002 | 5,4 | 0,99994 | 0,99948 |
| Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) | 0,20 | 75,3 | 34,0 | 0,0000955 | 0,00001 | 5,4 | 0,99967 | 0,99948 |
| Котельная пер. Верхний, 1 | 0,41 | 54,2 | 40,0 | 0,0004777 | 0,00010 | 4,6 | 0,99610 | 0,99781 |
| Котельная ул. Вермишева, 29а | 22,39 | 153,7 | 47,5 | 0,0104179 | 0,11662 | 8,8 | 0,00393 | 0,91632 |
| Котельная ул. Горького,80 | 0,06 | 76,0 | 38,0 | 0,0002602 | 0,00001 | 5,4 | 0,99973 | 0,99859 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, 72 | 0,21 | 108,0 | 26,5 | 0,0000269 | 0,00000 | 6,7 | 0,99993 | 0,99982 |
| Котельная ул. Допризывников, 1а | 3,60 | 139,2 | 41,5 | 0,0007945 | 0,00143 | 8,1 | 0,94232 | 0,99360 |
| Котельная ул. Дякина, 1 | 0,12 | 51,7 | 46,3 | 0,0057650 | 0,00034 | 4,5 | 0,98416 | 0,97473 |
| Котельная ул. Елецкая, 4 | 0,16 | 73,1 | 4,5 | 0,0000114 | 0,00000 | 5,3 | 0,999996 | 0,99994 |
| Котельная ул. Колхозная, 2 | 0,12 | 108,0 | 34,0 | 0,0000955 | 0,00001 | 6,7 | 0,99981 | 0,99936 |
| Котельная ул. Коммунаров, 5а | 0,26 | 83,1 | 48,8 | 0,0209654 | 0,00269 | 5,7 | 0,87686 | 0,89310 |
| Котельная ул. Коммунаров, 40 | 1,15 | 131,1 | 48,0 | 0,0135016 | 0,00775 | 7,7 | 0,68936 | 0,90532 |
| Котельная ул. Коммунаров, 89а | 31,23 | 190,0 | 33,5 | 0,0000858 | 0,00134 | 10,5 | 0,95612 | 0,99910 |
| Котельная ул. К. Маркса, 17 | 0,08 | 89,0 | 28,0 | 0,0000328 | 0,00000 | 5,9 | 0,99996 | 0,99980 |
| Котельная ул. Ленина, 73 | 1,03 | 51,4 | 19,0 | 0,0000138 | 0,00001 | 4,5 | 0,99987 | 0,99994 |
| Котельная ул. Ленина, 88 | 0,19 | 154,9 | 43,0 | 0,0013885 | 0,00013 | 8,8 | 0,99440 | 0,98790 |
| Котельная Мало - Томский пер.д.10а | 0,08 | 89,0 | 19,5 | 0,0000142 | 0,00000 | 5,9 | 0,99999 | 0,99992 |
| Котельная ул. Мира, 84 | 0,14 | 108,0 | 34,0 | 0,0000955 | 0,00001 | 6,7 | 0,99978 | 0,99936 |
| Котельная ул. Мира, 98 | 0,03 | 108,0 | 9,5 | 0,0000114 | 0,00000 | 6,7 | 0,999998 | 0,99992 |
| Котельная ул. Мира, 113 | 0,47 | 77,6 | 44,0 | 0,0020751 | 0,00049 | 5,5 | 0,97867 | 0,98874 |
| Котельная ул. Октябрьская, 97 | 0,42 | 80,6 | 21,9 | 0,0000168 | 0,00000 | 5,6 | 0,99992 | 0,99991 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 0,50 | 76,2 | 20,0 | 0,0000146 | 0,00000 | 5,4 | 0,99993 | 0,99992 |
| Котельная ул. Пушкина, 115 | 0,55 | 74,0 | 23,0 | 0,0000185 | 0,00001 | 5,3 | 0,99988 | 0,99990 |
| Котельная ул. Свердлова, 13 | 0,23 | 79,3 | 29,4 | 0,0000407 | 0,00000 | 5,6 | 0,99986 | 0,99977 |
| Котельная ул. Советская,56 | 0,17 | 91,9 | 39,0 | 0,0003492 | 0,00003 | 6,1 | 0,99883 | 0,99789 |
| Котельная ул. Советская, 64 | 0,05 | 76,0 | 22,0 | 0,0000169 | 0,00000 | 5,4 | 0,99999 | 0,99991 |
| Котельная ул. Советская, 85 | 0,42 | 91,0 | 45,9 | 0,0046736 | 0,00099 | 6,0 | 0,95559 | 0,97259 |
| Котельная ул. Товарная, 11 | 0,02 | 108,0 | 43,0 | 0,0013885 | 0,00002 | 6,7 | 0,99932 | 0,99072 |
| Котельная ул. Товарная, 15 | 0,68 | 83,7 | 46,0 | 0,0050047 | 0,00170 | 5,7 | 0,92467 | 0,97210 |
| Котельная ул. Школьная, 13 | 0,50 | 76,3 | 47,2 | 0,0089497 | 0,00225 | 5,4 | 0,89917 | 0,95361 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | 0,06 | 89,0 | 37,0 | 0,0001975 | 0,00001 | 5,9 | 0,99980 | 0,99883 |
| Котельная ул. Хлебная, 3 | 0,07 | 68,3 | 1,0 | 0,0000181 | 0,000001 | 5,1 | 0,999999 | 0,99991 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Победы , 1 | 0,02 | 150,0 | 20,0 | 0,0000146 | 0,0000001 | 8,6 | 1,00000 | 0,99987 |
| Котельная ул. Пушкина , 123 | 0,27 | 76,8 | 20,0 | 0,0000146 | 0,0000020 | 5,5 | 0,99996 | 0,99992 |
| Котельная ул. Маяковского, 1 | 0,71 | 83,8 | 20,0 | 0,0000146 | 0,0000052 | 5,7 | 0,99990 | 0,99992 |
| Котельная ул. Мира, 82 | 0,08 | 76,0 | 20,0 | 0,0000146 | 0,0000006 | 5,4 | 0,99999 | 0,99992 |
| Котельная ул. Мира, 94 | 0,58 | 84,8 | 20,0 | 0,0000146 | 0,0000042 | 5,8 | 0,99992 | 0,99992 |
| Котельная ул. Ростовская д.1 | 0,82 | 80,2 | 20,0 | 0,0000146 | 0,0000060 | 5,6 | 0,99988 | 0,99992 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Мира, 124В | 0,07 | 57,0 | 20,0 | 0,0000146 | 0,0000005 | 4,7 | 0,99999 | 0,99993 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1П | 0,03 | 89,0 | 23,0 | 0,0000185 | 0,0000003 | 5,9 | 0,99999 | 0,99989 |
| Котельная ул. Свердлова, 7В | 0,06 | 57,0 | 29,0 | 0,0000380 | 0,0000012 | 4,7 | 0,99997 | 0,99982 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 3В | 3,65 | 109,4 | 23,2 | 0,0000188 | 0,0000342 | 6,8 | 0,99921 | 0,99987 |
| Котельная ул. Л. Толстого, 4В | 0,17 | 108,0 | 22,0 | 0,0000169 | 0,0000014 | 6,7 | 0,99997 | 0,99989 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | 4,60 | 131,0 | 33,1 | 0,0000786 | 0,0001809 | 7,7 | 0,99403 | 0,99939 |
| Котельная ул. 9 Декабря, 19В | 0,25 | 72,6 | 20,0 | 0,0000146 | 0,0000018 | 5,3 | 0,99996 | 0,99992 |
| Котельная ул. Шоссейная, 1Б | 0,04 | 76,0 | 35,0 | 0,0001198 | 0,0000026 | 5,4 | 0,99991 | 0,99935 |

    - Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

● отключений (и ограничений) подачи газа;

● отключений (и ограничений) электроснабжения;

● отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения, отказов на тепловых сетях (аварий) за последние годы – не происходило. Отсутствие отказов способствует проведение технического обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта.

Интегральные показатели повреждаемости тепловых сетей, по данным представленными регулируемыми организациями по источникам теплоснабжения и в целом по организациям за 2021÷2025 год, приведены в таблице 9.5 и 9.6.

Таблица 9.5 – Интегральные показатели повреждаемости сетей по источникам тепла

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ филиала АО "РИР Энерго" -"Липецкая генерация" ЕТО №001 |  |  |  |  |  |
| Елецкая ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,0297 | 0,1486 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,0297 | 0,1486 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,0139 | 0,0695 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |
| Котельная сл. Александровка |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная мкр. Александровский, 13 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пер. Верхний, 1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Вермишева, 29а |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,0674 | 0,1347 | 0,1347 | 0,1347 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,0447 | 0,0893 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Горького,80 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Допризывников, 1а |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Дякина, 1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Елецкая, 4 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Коммунаров, 5а |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Коммунаров, 89а |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,0572 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0,5156 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. К. Маркса, 17 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Ленина, 88 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Мало - Томский пер.д.10а |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Мира, 84 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Мира, 98 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Мира, 113 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Октябрьская, 97 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Пушкина, 115 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Советская,56 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Советская, 64 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Советская, 85 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Школьная, 13 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Хлебная, 3 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Победы , 1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Пушкина , 123 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 2,826 | 2,826 | 2,826 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 2,826 | 2,826 | 2,826 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 2,826 | 2,826 | 2,826 |
| Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Ростовская д.1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0,7958 | 0,7958 | 0,7958 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0,7958 | 0,7958 | 0,7958 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0,6519 | 0,6519 | 0,6519 |
| Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9.6 – Интегральные показатели повреждаемости сетей по организациям

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ филиала АО "РИР Энерго" -"Липецкая генерация" ЕТО №001 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,0297 | 0,1486 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,0297 | 0,1486 | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,013896 | 0,0695 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0,0693 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0,7831 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,0144 | 0,0432 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0,9484 | 0,9484 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0,9484 | 0,9484 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0,8084 | 0,8084 | 0 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0,4121 | 0,4121 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0,4121 | 0,4121 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0,338 | 0,338 | 0 |

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По данным, представленными регулируемыми организациями за период 2021÷2025 год аварийных отключений теплоснабжения потребителей не было. Надёжность теплоснабжения определяется количеством технологических нарушений работы тепловых сетей и временем восстановления теплоснабжения потребителей в эксплуатационный период. Аварийность и отказы на тепловых сетях вызваны повреждениями их отдельных элементов (трубопроводы, компенсаторы, арматура и пр.). Наиболее характерными повреждениями являются повреждения трубопроводов тепловых сетей.

Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от их диаметра определено на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются). Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и расстояния между секционными задвижками производится в соответствии с расчетными формулами. Согласно предоставленным данным эксплуатирующих организаций, среднее время, затраченное на устранение повреждений на участках тепловых сетей без учета гидравлических испытаний, приведено в таблице 9.7. В целом по городскому округу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Таблица 9.7 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в результате повреждений на тепловых сетях

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ филиала АО "РИР Энерго" -"Липецкая генерация" ЕТО №001 |  |  |  |  |  |
| Елецкая ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |
| Котельная сл. Александровка |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Котельная мкр. Александровский, 13 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Котельная пер. Верхний, 1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Котельная ул. Вермишева, 29а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Котельная ул. Горького,80 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Котельная ул. Допризывников, 1а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная ул. Дякина, 1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Котельная ул. Елецкая, 4 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Котельная ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Котельная ул. Коммунаров, 5а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Котельная ул. Коммунаров, 89а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Котельная ул. К. Маркса, 17 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Котельная ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Котельная ул. Ленина, 88 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная Мало - Томский пер.д.10а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Котельная ул. Мира, 84 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Котельная ул. Мира, 98 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Мира, 113 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Котельная ул. Октябрьская, 97 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Котельная ул. Пушкина, 115 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Котельная ул. Советская,56 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Котельная ул. Советская, 64 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Котельная ул. Советская, 85 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Котельная ул. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Котельная ул. Школьная, 13 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Котельная ул. Хлебная, 3 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | 9,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | 8,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | 7,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | 8,6 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Победы , 1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Котельная ул. Пушкина , 123 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Котельная ул. Ростовская д.1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в результате повреждений на тепловых сетях источников теплоснабжения и в целом в зонах деятельности ЕТО, за базовый 2025 год, приведен в таблице 9.8.

Таблица 9.8 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в результате повреждений на тепловых сетях

| № | Наименование источника | Суммарный недоотпуск, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- |
| ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ филиала АО "РИР Энерго" -"Липецкая генерация" ЕТО №001 |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 3822,1 |
| Итого |  | 3822,1 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |
| 2 | Котельная Александровка (тер. ДСУ3) | 3,448 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 | 10,24 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 | 0,001 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а | 0,012 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 | 0,012 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а | 266,73 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 | 0,001 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 | 0,059 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а | 2,628 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 10 | 0,009 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 | 0,017 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 | 0,005 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а | 0,023 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а | 618,02 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 | 0,002 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 | 0,066 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 | 0,185 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д. 10 | 0,002 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 | 0,007 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 | 0,002 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 | 0,017 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 | 0,1 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 0,008 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 | 0,02 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 | 0,013 |
| 28 | Котельная ул. Советская, 56 | 0,012 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 | 0,002 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 | 0,1 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 | 0,001 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 | 0,123 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 | 0,026 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | 0,005 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 | 0,024 |
| Итого |  | 901,92 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 | 0,005 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 | 0,003 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 | 0,038 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 | 0 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 | 0,022 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 | 0,018 |
| Итого |  | 0,086 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В | 0,001 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П | 0,002 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В | 0 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В | 0,743 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В | 0,011 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | 4,062 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В | 0,028 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б | 0,003 |
| Итого |  | 4,85 |
| Всего по гордскому округу |  | 4728,956 |

  - Определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, с описанием рисков возникновения аварий, масштабов и последствий

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения городского округа могут послужить:

• неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

• человеческий фактор (неправильные действия персонала);

• прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

• внеплановый останов (выход из строя) оборудования.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на источниках тепловой энергии относятся:

• кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

• полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

• причинение вреда третьим лицам;

• разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

• отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала приведены в таблице 9.9.

Таблица 9.9 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала организации, занятой в сфере теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об отсутствии электрической энергии в диспетчерскую службу электросетевой организации, в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии электрической энергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – до 2-х часов |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации и в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации и в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 3. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | 4. Время устранения аварии – до 3-х часов |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 2. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 3. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | 5. Время устранения аварии – 4 часа |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси дежурному диспетчеру газоснабжающей организации, в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – до 3-х часов |
| Авария на газопроводе. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 2. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 3. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 4. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – до 3-х часов |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций Время устранения аварии – 24 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – до 2-х часов |
| Пожар ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 2.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 3.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 6. Сообщить о пожаре в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 7. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 2. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 4. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | 5. Время устранения аварии – до 8-и часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | 4. Время устранения аварии – 2 часа |

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Единичные свойства надежности могут быть классифицированы по двум признакам.

В качестве первого классификационного признака использованы функции, задаваемые объекту.

Вторым признаком является класс объекта, поскольку одни свойства характеризуют надежность только элементов системы, другие – только систему в целом (совокупности элементов), а третьи – как элементов, так и систем.

Поэтому безотказность – наиболее общее из всех единичных свойств.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, вероятность безотказной работы.

Согласно МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» в зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

● высоконадежные – более 0,9;

● надежные – 0,75 - 0,89;

● малонадежные – 0,5 – 0,74;

● ненадежные – менее 0,5.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии, приведены в таблице 9.10, а надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей, оценивающая коэффициентом готовности, в таблице 9.11.

Результаты расчетов показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения потребителей выше нормативной величины (смотри таблицы ниже).

Таблица 9.10 – Расчеты вероятности безотказной работы потребителей

| № | Наименование источника |  | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | ТМ-2 | 0,976736 |
|  |  | ТМ-1 | 0,991858 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка |  | 0,999446 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 |  | 0,999328 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  | 0,999998 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  | 0,999964 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 |  | 0,999967 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а |  | 0,99615 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 |  | 0,999991 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  | 0,999945 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а |  | 0,999417 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 |  | 0,99998 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 |  | 0,99996 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 |  | 0,999979 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а |  | 0,999959 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  | отключена зимой |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а |  | 0,99197 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 |  | 0,999992 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 |  | 0,999928 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 |  | 0,999928 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а |  | 0,99998 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 |  | 0,99998 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 |  | 0,999991 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 |  | 0,999948 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 |  | 0,999934 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  | 0,999959 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 |  | 0,999954 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 |  | 0,999966 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 |  | 0,999982 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 |  | 0,999993 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 |  | 0,999918 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 |  | 0,999995 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 |  | 0,999898 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 |  | 0,999958 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  | 0,999988 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 |  | 0,999996 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 |  | 0,999993 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 |  | 0,999988 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  | 0,999969 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  | 0,999998 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  | 0,999979 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 |  | 0,999978 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В |  | 0,99999 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  | 0,99998 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  | 0,999993 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  | 0,999708 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  | 0,99997 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  | 0,999236 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  | 0,999971 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  | 0,999988 |

Таблица 9.11 – Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

| № | Наименование источника | Кг мин | Кг макс | Кг ср |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 0,980051 | 0,993841 | 0,986070 |
| Итого |  |  |  |  |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка | 0,999446 | 0,999478 | 0,999454 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 | 0,999328 | 0,999415 | 0,999347 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) | 0,999984 | 0,999986 | 0,999985 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а | 0,996417 | 0,99658 | 0,996441 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 | 0,999957 | 0,999989 | 0,999973 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а | 0,999418 | 0,999463 | 0,999433 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 | 0,999983 | 0,999999 | 0,999991 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 | 0,999962 | 0,999988 | 0,99998 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а | 0,999971 | 1 | 0,999985 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а | 0,994353 | 0,999144 | 0,994428 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 | 0,999943 | 0,999968 | 0,999957 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 | 0,999929 | 0,999948 | 0,999936 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 | 0,999955 | 0,999981 | 0,999967 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 | 0,999948 | 0,999982 | 0,999965 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 | 0,999958 | 0,999988 | 0,999971 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 | 0,999976 | 0,999998 | 0,999988 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 | 0,999988 | 0,999994 | 0,999991 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 | 0,999929 | 0,999975 | 0,999951 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 | 0,999904 | 0,999946 | 0,999923 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 | 0,999958 | 0,999958 | 0,999958 |
| Итого |  |  |  |  |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 | 0,999991 | 0,999995 | 0,999993 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 | 0,999971 | 0,99998 | 0,999976 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 | 0,999983 | 0,999989 | 0,999986 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 | 0,999981 | 0,99999 | 0,999986 |
| Итого |  |  |  |  |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П | 0,999994 | 0,999995 | 0,999995 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В | 0,999763 | 0,999849 | 0,999805 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В | 0,999979 | 0,999999 | 0,999989 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | 0,999236 | 0,999382 | 0,999282 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В | 0,999989 | 0,999997 | 0,999993 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б | 1 | 1 | 1 |

  - Результаты результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксированы.

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.4

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

  - Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - система мер по повышению надежности).

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Расчетные значения коэффициентов готовности системы к теплоснабжению потребителей от источников тепла, приведены в таблице 9,12. Значение коэффициентов готовности системы к теплоснабжению потребителей находятся в диапазоне 0,980051÷1 при нормативном значении – Kг = 0,97. Таким образом, анализ результатов расчёта показал, что уровень надёжности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям.

Таблица 9.12 – Значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей

| № | Наименование источника |  | Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг мин | Кг макс | Кг ср | Кг мин | Кг макс | Кг ср |
|  |  |  | 2025 |  |  | 2045 |  |  |
| ПП "Елецкая ТЭЦ" филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | ТМ-2 | 0,980051 | 0,993841 | 0,986070 | 0,994788 | 0,998410 | 0,996370 |
|  |  | ТМ-1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка |  | 0,999446 | 0,999478 | 0,999454 | 0,999858 | 0,999867 | 0,99986 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 |  | 0,999328 | 0,999415 | 0,999347 | 0,999828 | 0,99985 | 0,999833 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  | 0,999984 | 0,999986 | 0,999985 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 |  | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а |  | 0,996417 | 0,99658 | 0,996441 | 0,999081 | 0,999122 | 0,999087 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  | 0,999957 | 0,999989 | 0,999973 | 0,999989 | 0,999997 | 0,999993 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а |  | 0,999418 | 0,999463 | 0,999433 | 0,999851 | 0,999862 | 0,999855 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 |  | 0,999983 | 0,999999 | 0,999991 | 0,999996 | 1 | 0,999998 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 |  | 0,999962 | 0,999988 | 0,99998 | 0,99999 | 0,999997 | 0,999995 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а |  | 0,999971 | 1 | 0,999985 | 0,999993 | 1 | 0,999996 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а |  | 0,994353 | 0,999144 | 0,994428 | 0,99852 | 0,99855 | 0,998525 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 |  | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 |  | 0,999943 | 0,999968 | 0,999957 | 0,999985 | 0,999992 | 0,999989 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 |  | 0,999929 | 0,999948 | 0,999936 | 0,999982 | 0,999987 | 0,999984 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 |  | 0,999955 | 0,999981 | 0,999967 | 0,999989 | 0,999995 | 0,999992 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 |  | 0,999948 | 0,999982 | 0,999965 | 0,999987 | 0,999995 | 0,999991 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 |  | 0,999958 | 0,999988 | 0,999971 | 0,999989 | 0,999997 | 0,999992 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 |  | 0,999976 | 0,999998 | 0,999988 | 0,999994 | 0,999999 | 0,999997 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 |  | 0,999988 | 0,999994 | 0,999991 | 0,999997 | 0,999998 | 0,999998 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 |  | 0,999929 | 0,999975 | 0,999951 | 0,999982 | 0,999994 | 0,999988 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 |  | 0,999904 | 0,999946 | 0,999923 | 0,999975 | 0,999986 | 0,99998 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 |  | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 |  | 0,999958 | 0,999958 | 0,999958 | 1 | 1 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 |  | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 |  | 0,999991 | 0,999995 | 0,999993 | 0,999991 | 0,999995 | 0,999993 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  | 0,999971 | 0,99998 | 0,999976 | 0,999971 | 0,99998 | 0,999976 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  | 0,999983 | 0,999989 | 0,999986 | 0,999983 | 0,999989 | 0,999986 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 |  | 0,999981 | 0,99999 | 0,999986 | 0,999985 | 0,999993 | 0,999989 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  | 0,999994 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999998 | 0,999999 | 0,999999 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  | 0,999763 | 0,999849 | 0,999805 | 0,999939 | 0,999961 | 0,99995 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  | 0,999979 | 0,999999 | 0,999989 | 0,999995 | 1 | 0,999997 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  | 0,999236 | 0,999382 | 0,999282 | 0,999798 | 0,999836 | 0,99981 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  | 0,999989 | 0,999997 | 0,999993 | 0,999997 | 0,999999 | 0,999998 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

  - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения.

В период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения нет. Для повышения надежности системы теплоснабжения Схемой теплоснабжения предусмотренны мероприятия котроые представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» и Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

  - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Информация о фактических показателях хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2025 г. в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования размещена на портале:

https://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2595&form=null&orgreg=false&razdel=BALANCE&sphere=WARM&year=2024000&period=null&mo=26488024&mr=

Данная информация крайне важна для целей разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения, поскольку она может быть использована для описания существующего положения (в соответствии с п. 3 МУ):

«…Если в соответствии с запросом, направленным разработчиком схемы теплоснабжения, теплоснабжающими, теплосетевыми организациями информация не представлена, то описание существующего положения системы теплоснабжения должно основываться на информации, раскрываемой теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 570 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3835; 2016, N 26 (ч. II), ст. 4068; N 36, ст. 5421; 2017, N 37, ст. 5521; 2018, N 15 (ч. V), ст. 2156; N 30, ст. 4726)…».

    - Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (ЕТО №1)

В таблице ниже представлены фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» за 2025 г. Энергокомпания является единой теплоснабжающей организацией и осуществляет теплоснабжение потребителей в нескольких муниципальных образованиях Липецкой области.

Наибольшая часть затрат на Елецкой ТЭЦ приходится на топливную составляющую, которая за 2025 год составила 232,18 млн. руб. (40,7 % от себестоимости), второе место составляет оплата труда + отчисления на социальные нужды – 171,45 млн. руб. (30,1 %).

Уровень фактической амортизации в составе утвержденного тарифа позволяют выполнять финансирование мероприятий по развитию систем теплоснабжения и использовать амортизационный фонд, как источник финансирования мероприятий.

Таблица 10.1 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности Филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (Елецкая ТЭЦ) на территории г. Ельца за 2025 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 г. (факт) |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 271,27 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 70,83 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 200,44 |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения | Гкал | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (фактические) | Гкал | 65,583 |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 134,857 |
| Операционные расходы |  | 192 966,65 |
| Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) | тыс. руб. | 10 824,30 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 22 780,92 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 130 788,62 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 28 572,81 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 96 170,24 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 7 403,56 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 116,82 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 17,41 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 40 662,77 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 38 674,06 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 664,93 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 26 151,01 |
| услуги банка | тыс. руб. | 756,82 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 29 755,83 |
| расходы по сомнительным долгам (сальдо) | тыс.руб. | -4 361,64 |
| расчетная прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| Недополученный доход | тыс.руб. |  |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 249 442 |
| Расход воды | тыс.м3 | 34 |
|  | тыс. руб. | 1 077 |
| Расход натурального топлива газа | тыс.м3 | 29 261,55 |
|  | тыс. руб. | 232 138,65 |
| Расход мазута | тыс. т | 0,0076 |
|  | тыс. руб. | 42,47 |
| Расход э/энергии | тыс. кВт*ч | 2 455,92 |
|  | тыс. руб. | 16 184,27 |
| Итого себестоимость | тыс. руб. | 538 579 |
| Себестоимость | руб./Гкал | 4 159,37 |
| Итого расходы до налогообложения | тыс. руб. | 564 729,88 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 4 280,01 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0,00 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 3 787,83 |
| прочие расходы | тыс. руб. | 492,17 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| Единый налог | тыс. руб. |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 569 009,88 |

    - МУП «Елец – сервис» (ЕТО №2)

В МУП «Елец - сервис» на территории г. Ельца по состоянию на начало 2026 года находится в эксплуатации 34 котельных, на которых основным топливом является природный газ.

Отпуск тепла в виде горячей воды идет в основном на обеспечение отопительной нагрузки и снабжение горячей водой потребителей.

- Наибольшая часть затрат на МУП «Елец - сервис» приходится на топливную составляющую, которая за 2025 год составила 223,68 млн. руб. (45,5 % от себестоимости), второе место составляет оплата труда + отчисления на социальные нужды – 138,34 млн. руб. (28,1 %).

В таблицах ниже представлены фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Елец - сервис» за 2025 гг.

Таблица 10.2 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Елец – сервис» за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2025г. (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сл.Александровка | Александровка ТКУ | Вермишева 29а | 9 Декабря 70 | Допризывников 1 | Колхозная 2 | Коммунаров 5а | Коммунаров 89 ( 5 МКР) | К. Маркса 17 | Ленина,73 | Ленина 88 | Мира 98 | Мира 113 | Октябрьская 97 | Орджоникидзе,78 | Пушкина 115 | Свердлова 13 | Советская,64 | Советская 85 | Товарная,11 | Товарная,15 | Хлебная, 3 | Шлакобетонная 1 | А.Оборотова 4 | сл.Аргамач (школа 7) | пер. Верхний 1 | Горького 80 | Дякина 1 | Елецкая,4 | пер. Малый Томский 10 а | Мира 84 | Советская 56 | Школьная 13 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,50 | 6,15 | 46,60 | 0,60 | 7,70 | 0,17 | 0,28 | 42,00 | 0,14 | 0,60 | 1,50 | 0,17 | 2,00 | 1,08 | 0,60 | 2,00 | 0,21 | 0,17 | 2,00 | 0,17 | 0,69 | 0,52 | 0,41 | 0,24 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 0,17 | 0,24 | 1,23 | 3,00 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,95 | 5,54 | 37,74 | 0,52 | 4,59 | 0,14 | 0,24 | 32,06 | 0,12 | 0,53 | 1,39 | 0,16 | 1,75 | 0,95 | 0,56 | 1,29 | 0,19 | 0,15 | 1,39 | 0,14 | 0,58 | 0,47 | 0,40 | 0,17 | 0,40 | 0,39 | 0,21 | 0,32 | 0,44 | 0,16 | 0,23 | 0,53 | 1,23 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4865,31 | 11564,03 | 60583,01 | 827,84 | 4695,17 | 217,94 | 419,76 | 81543,12 | 177,50 | 762,35 | 1655,26 | 121,46 | 274,78 | 1153,12 | 409,14 | 398,39 | 278,23 | 231,87 | 1221,57 | 137,69 | 1011,47 | 529,28 | 455,59 | 243,40 | 323,44 | 418,86 | 31,62 | 423,60 | 380,91 | 102,35 | 323,43 | 568,51 | 697,97 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 145,96 | 346,92 | 1817,49 | 24,84 | 140,86 | 6,54 | 12,59 | 2446,29 | 5,32 | 22,87 | 49,66 | 3,64 | 8,24 | 34,59 | 12,27 | 11,95 | 8,35 | 6,96 | 36,65 | 4,13 | 30,34 | 15,88 | 13,67 | 7,30 | 9,70 | 12,57 | 0,95 | 12,71 | 11,43 | 3,07 | 9,70 | 17,06 | 20,94 |
| 5 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 4719,35 | 11217,11 | 58765,52 | 803,01 | 4554,32 | 211,41 | 407,17 | 79046,82 | 172,17 | 739,48 | 1605,60 | 117,82 | 266,54 | 1118,53 | 396,86 | 386,44 | 269,88 | 224,91 | 1184,92 | 133,56 | 981,13 | 513,40 | 441,92 | 236,10 | 313,73 | 406,29 | 30,68 | 410,89 | 369,48 | 99,28 | 313,73 | 551,46 | 677,03 |
| 6 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 524,27 | 405,36 | 8341,48 | 25,51 | 1093,15 | 23,41 | 20,81 | 15281,53 | 9,77 | 106,62 | 61,52 | 0,00 | 85,34 | 86,02 | 40,20 | 49,61 | 39,43 | 3,91 | 87,52 | 4,40 | 119,87 | 4,94 | 18,03 | 5,45 | 12,93 | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 40,54 | 85,82 |
| 8 | Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 524,27 | 405,36 | 8341,48 | 25,51 | 1093,15 | 23,41 | 20,81 | 15281,53 | 9,77 | 106,62 | 61,52 | 0,00 | 85,34 | 86,02 | 40,20 | 49,61 | 39,43 | 3,91 | 87,52 | 4,40 | 119,87 | 4,94 | 18,03 | 5,45 | 12,93 | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 40,54 | 85,82 |
| 9 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 4195,08 | 10811,74 | 50424,04 | 777,50 | 3461,16 | 188,00 | 386,36 | 63215,30 | 162,40 | 632,87 | 1544,09 | 117,82 | 181,21 | 1032,51 | 356,67 | 336,82 | 230,45 | 221,00 | 1097,40 | 129,16 | 861,26 | 508,46 | 423,89 | 230,64 | 300,80 | 363,27 | 30,68 | 410,89 | 369,48 | 99,28 | 298,75 | 510,92 | 591,21 |
| 9.1. | Полезный отпуск тепловой энергии по вводимым объектам | Гкал | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 943,12 | 1826,54 | 10061,79 | 141,10 | 925,24 | 28,32 | 76,44 | 13074,97 | 35,86 | 112,90 | 481,27 | 29,85 | 64,12 | 226,86 | 61,59 | 102,96 | 55,37 | 38,18 | 219,98 | 21,77 | 184,71 | 94,48 | 114,00 | 47,43 | 36,90 | 76,00 | 11,67 | 109,49 | 69,13 | 20,62 | 56,10 | 107,70 | 160,77 |
| 11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,46 | 161,78 | 162,39 | 167,78 | 170,72 | 168,96 | 164,46 | 156,30 | 176,39 | 164,33 | 189,76 | 159,12 | 152,32 | 171,37 | 160,23 | 153,00 | 159,63 | 163,02 | 153,30 | 161,68 | 174,08 | 156,85 | 167,02 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| 12 | Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 199,84 | 162,84 | 171,22 | 175,72 | 203,16 | 133,98 | 187,73 | 165,41 | 208,27 | 152,67 | 299,74 | 253,38 | 240,55 | 202,82 | 155,19 | 266,44 | 205,18 | 169,76 | 185,65 | 163,01 | 188,26 | 184,02 | 257,96 | 200,88 | 117,60 | 187,04 | 380,47 | 266,48 | 187,11 | 207,67 | 178,83 | 195,30 | 237,47 |
| 13 | Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 191,95 | 388,35 | 1566,68 | 28,72 | 318,00 | 36,33 | 17,20 | 3570,07 | 102,61 | 29,76 | 86,18 | 3,18 | 87,42 | 163,93 | 56,91 | 207,93 | 37,40 | 24,13 | 235,99 | 9,25 | 40,15 | 36,04 | 122,28 | 9,58 | 18,65 | 50,73 | 16,32 | 89,24 | 10,61 | 15,31 | 6,72 | 93,96 | 62,92 |
| 13.1. | материалы на ремонт | тыс.руб. | 191,95 | 388,35 | 1566,68 | 28,72 | 318,00 | 36,33 | 17,20 | 3570,07 | 102,61 | 29,76 | 86,18 | 3,18 | 87,42 | 163,93 | 56,91 | 207,93 | 37,40 | 24,13 | 235,99 | 9,25 | 40,15 | 36,04 | 122,28 | 9,58 | 18,65 | 50,73 | 16,32 | 89,24 | 10,61 | 15,31 | 6,72 | 93,96 | 62,92 |
| 14 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 77,28 | 114,85 | 739,42 | 90,40 | 464,45 | 7,50 | 75,25 | 1496,43 | 14,41 | 60,08 | 162,26 | 45,52 | 28,92 | 47,41 | 53,97 | 46,65 | 8,32 | 24,43 | 30,54 | 29,86 | 55,30 | 24,54 | 20,97 | 26,78 | 78,00 | 53,63 | 26,77 | 56,53 | 78,37 | 7,16 | 37,36 | 105,20 | 36,32 |
| 15 | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 7288,16 | 14114,18 | 77441,99 | 1088,23 | 7124,80 | 218,81 | 595,11 | 95954,84 | 278,84 | 866,20 | 3729,97 | 230,53 | 496,75 | 1753,48 | 473,74 | 797,85 | 430,11 | 407,34 | 1706,21 | 167,72 | 1421,61 | 748,62 | 886,69 | 367,76 | 283,68 | 591,12 | 86,05 | 847,50 | 538,76 | 160,58 | 436,22 | 833,21 | 1243,15 |
| 16 | Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 2399,02 | 3148,91 | 26023,72 | 148,07 | 1738,37 | 43,87 | 128,62 | 33461,59 | 60,45 | 283,82 | 433,18 | 33,87 | 297,17 | 739,40 | 241,98 | 534,75 | 163,46 | 54,91 | 643,97 | 28,61 | 272,58 | 281,76 | 209,99 | 39,47 | 124,19 | 204,52 | 14,22 | 263,98 | 122,77 | 25,20 | 31,05 | 216,35 | 459,17 |
| 17 | Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 14,62 | 18,81 | 357,77 | 1,72 | 53,08 | 0,04 | 8,25 | 2062,65 | 0,13 | 0,83 | 2,50 | 0,07 | 4,90 | 6,97 | 2,21 | 6,19 | 0,13 | 0,18 | 13,51 | 0,09 | 3,86 | 0,53 | 4,19 | 0,36 | 0,45 | 0,72 | 0,28 | 4,58 | 1,70 | 0,09 | 0,42 | 2,90 | 5,66 |
| 18 | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 4467,13 | 6652,29 | 25037,74 | 1232,21 | 7818,98 | 59,34 | 112,62 | 35189,58 | 656,84 | 180,40 | 2294,13 | 49,14 | 1185,18 | 3006,80 | 188,55 | 2474,96 | 135,69 | 139,05 | 1486,99 | 36,05 | 1231,76 | 596,94 | 2470,72 | 61,98 | 1140,74 | 1193,11 | 592,32 | 1724,81 | 1155,55 | 32,54 | 1122,52 | 1242,23 | 1338,75 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1340,59 | 1993,25 | 7497,45 | 369,70 | 2339,53 | 17,80 | 33,80 | 10553,97 | 196,31 | 54,12 | 688,32 | 14,74 | 354,85 | 898,76 | 56,59 | 742,68 | 40,72 | 41,72 | 446,25 | 10,81 | 368,98 | 179,18 | 739,01 | 18,60 | 341,57 | 357,99 | 177,69 | 516,62 | 346,69 | 9,76 | 336,77 | 371,28 | 401,69 |
| 20 | Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 674,27 | 1183,35 | 5783,94 | 121,52 | 873,24 | 17,01 | 39,31 | 7946,64 | 56,04 | 58,17 | 317,05 | 16,66 | 103,85 | 332,10 | 55,55 | 224,30 | 40,68 | 35,03 | 244,78 | 12,40 | 137,43 | 140,42 | 202,59 | 82,25 | 59,07 | 92,57 | 65,26 | 101,53 | 94,87 | 15,61 | 53,29 | 106,08 | 133,61 |
| 20.1. | средства на страхование | тыс.руб. | 10,03 | 15,22 | 60,54 | 2,73 | 16,85 | 0,14 | 0,34 | 84,86 | 1,37 | 0,49 | 5,12 | 0,13 | 2,58 | 6,49 | 0,47 | 5,23 | 0,34 | 0,32 | 3,37 | 0,09 | 2,75 | 1,41 | 5,15 | 0,17 | 2,44 | 2,59 | 1,20 | 3,77 | 2,50 | 0,09 | 2,41 | 2,63 | 2,98 |
| 20.2. | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,64 | 1,97 | 42,38 | 0,21 | 4,77 | 0,01 | 0,01 | 174,94 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,01 | 0,52 | 1,04 | 0,07 | 0,41 | 0,02 | 0,01 | 0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,07 | 0,83 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,75 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,44 | 0,56 |
| 20.1. | налог на имущество | тыс.руб. | 178,00 | 306,60 | 1571,23 | 33,77 | 223,33 | 4,38 | 10,95 | 2067,38 | 14,75 | 16,60 | 83,26 | 4,25 | 28,03 | 83,05 | 14,70 | 54,16 | 10,92 | 8,00 | 52,25 | 3,19 | 38,36 | 34,95 | 50,11 | 5,93 | 22,42 | 27,90 | 10,33 | 26,69 | 26,01 | 2,83 | 22,25 | 32,27 | 40,62 |
| 20.2. | транспортный налог | тыс.руб. | 2,15 | 3,70 | 18,94 | 0,41 | 2,69 | 0,05 | 0,13 | 24,92 | 0,18 | 0,20 | 1,00 | 0,05 | 0,34 | 1,00 | 0,18 | 0,65 | 0,13 | 0,10 | 0,63 | 0,04 | 0,46 | 0,42 | 0,60 | 0,07 | 0,27 | 0,34 | 0,12 | 0,32 | 0,31 | 0,03 | 0,27 | 0,39 | 0,49 |
| 20.1. | налог на землю | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2. | налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1. | арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2. | затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,34 | 0,67 | 1,63 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| 20.1. | услуги банка | тыс.руб. | 133,48 | 240,68 | 1080,06 | 22,10 | 177,78 | 3,66 | 6,85 | 1523,14 | 11,74 | 10,18 | 63,07 | 3,84 | 19,92 | 71,23 | 11,20 | 50,23 | 7,47 | 9,08 | 31,80 | 2,78 | 25,70 | 30,84 | 41,44 | 4,12 | 14,94 | 17,69 | 10,05 | 31,01 | 17,41 | 2,24 | 14,54 | 22,08 | 25,80 |
| 20.2. | проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3. | Прочие услуги | тыс.руб. | 6,13 | 10,56 | 45,55 | 0,86 | 8,04 | 0,14 | 0,31 | 84,56 | 0,43 | 0,45 | 2,75 | 0,15 | 0,69 | 3,61 | 0,44 | 2,49 | 0,34 | 0,20 | 61,36 | 0,11 | 1,03 | 1,47 | 2,03 | 0,16 | 0,59 | 0,75 | 0,26 | 1,58 | 0,66 | 0,09 | 0,60 | 0,98 | 1,07 |
| 20.4. | Прочие затраты | тыс.руб. | 342,51 | 603,96 | 2963,61 | 61,43 | 439,27 | 8,63 | 20,72 | 3983,15 | 27,55 | 30,22 | 161,59 | 8,23 | 51,77 | 165,47 | 28,48 | 110,19 | 21,45 | 17,32 | 94,86 | 6,19 | 68,88 | 71,03 | 102,23 | 71,78 | 18,37 | 43,24 | 43,26 | 37,34 | 47,93 | 10,32 | 13,18 | 47,24 | 62,06 |
| 21 | Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 657,19 | 1982,65 | 5480,26 | 117,57 | 821,90 | 20,15 | 26,76 | 8123,11 | 44,47 | 43,29 | 264,42 | 11,88 | 108,25 | 1109,03 | 277,40 | 251,67 | 187,44 | 55,33 | 153,50 | 8,68 | 100,34 | 1397,98 | 228,06 | 15,97 | 54,78 | 96,46 | 29,28 | 170,03 | 116,29 | 7,79 | 56,26 | 100,00 | 159,13 |
| 22 | Итого расходов | тыс.руб. | 17110,20 | 29596,64 | 149928,96 | 3198,13 | 21552,35 | 420,85 | 1036,92 | 198358,87 | 1410,09 | 1576,66 | 7978,02 | 405,59 | 2667,29 | 8057,88 | 1406,91 | 5286,96 | 1043,95 | 782,12 | 4961,75 | 303,47 | 3632,01 | 3406,00 | 4884,50 | 622,74 | 2101,13 | 2640,85 | 1008,20 | 3774,82 | 2465,61 | 274,03 | 2080,61 | 3071,21 | 3840,40 |
| 23 | Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1. | капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2. | выплату социального характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Выпадающие расходы по факту предыдущего год | тыс.руб. | 5868,00 | 570,29 | 14916,15 | 1127,44 | 12058,02 | -78,09 | 1,89 | 25805,22 | 975,42 | -1721,50 | 2032,62 | -458,47 | 1318,46 | 5198,08 | -638,41 | 4362,02 | 424,11 | 195,03 | 2017,33 | -40,49 | 1329,98 | 2210,74 | 3717,31 | -1420,59 | -571,19 | -623,27 | 746,91 | 161,47 | -376,36 | -597,58 | -566,11 | -497,09 | -1418,12 |
| 26 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 17110,20 | 29596,64 | 149928,96 | 3198,13 | 21552,35 | 420,85 | 1036,92 | 198358,87 | 1410,09 | 1576,66 | 7978,02 | 405,59 | 2667,29 | 8057,88 | 1406,91 | 5286,96 | 1043,95 | 782,12 | 4961,75 | 303,47 | 3632,01 | 3406,00 | 4884,50 | 622,74 | 2101,13 | 2640,85 | 1008,20 | 3774,82 | 2465,61 | 274,03 | 2080,61 | 3071,21 | 3840,40 |

    - ООО «Теплосервис»» (ЕТО №3)

В ООО «Теплосервис» на территории г. Ельца по состоянию на начало 2026 года находится в эксплуатации 6 котельных, на которых основным топливом является природный газ.

Отпуск тепла в виде горячей воды идет в основном на обеспечение отопительной нагрузки и снабжение горячей водой потребителей.

Наибольшая часть затрат на ООО «Теплосервис» приходится на топливную составляющую, которая за 2025 год составила 5,91 млн. руб. (42,7 % от себестоимости), второе место составляет оплата труда + отчисления на социальные нужды – 5,17 млн. руб. (37,4 %).

В таблицах ниже представлены фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Теплосервис» за 2025 гг.

Таблица 10.3 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности  ООО «Теплосервис» за 2025 год

| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Котельная г. Елец, ул. Маяковского, 1 | Котельная г. Елец, ул. Мира, 94 | Котельная г. Елец, ул. Пушкина, 123 | Котельная г. Елец, пл. Победы 1 | Котельная г. Елец, ул. Мира 82 | Котельная г. Елец, ул. Ростовская 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 2900,518 | 2148,900 | 1486,229 | 1546,230 | 467,932 | 5271,90 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 3117,234 | 3199,141 | 1952,558 | 2345,813 | 731,973 | 5198,40 |
| 2.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1345,300 | 1318,900 | 872,937 | 965,003 | 211,112 | 1201,290 |
|  | объем в натур. измерении | тыс м3 | 147,050 | 144,214 | 95,817 | 105,103 | 23,133 | 131,995 |
|  | цена | руб./м3 | 9,15 | 9,15 | 9,11 | 9,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 431,80 | 379,80 | 264,83 | 415,13 | 0,00 | 391,17 |
|  | объем в натур. измерении | тыс. кВт·ч | 44,859 | 39,202 | 27,527 | 42,917 | 0,00 | 0,000 |
|  | цена | руб/кВтч | 9,63 | 9,69 | 9,62 | 9,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1,038 | 1,600 | 0,94 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем в натур. измерении | м3 | 32,000 | 49,000 | 29,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | цена | руб./м3 | 32,44 | 32,65 | 32,41 | 31,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Расходы на сырье и материалы, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,800 | 0,800 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2.5. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 738,090 | 835,300 | 472,30 | 503,75 | 346,554 | 2244,00 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 186,800 | 221,900 | 124,10 | 132,85 | 98,90 | 600,00 |
| 2.7. | Прочие расходы | тыс. руб. | 406,600 | 435,240 | 213,153 | 327,68 | 73,507 | 748,94 |
| 3. | Налог при УСН | тыс. руб. | 6,806 | 5,600 | 3,50 | 3,60 | 1,10 | 12,20 |
| 4. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по ругулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -216,700 | -750,200 | -466,33 | -799,58 | -264,00 | 73,50 |
| 5. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,400 | 0,640 | 0,28 | 0,23 | 0,11 | 0,300 |
| 6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,144 | 0,970 | 0,589 | 0,62 | 0,133 | 1,555 |
| 7 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 157,60 | 155,11 | 158,27 | 156,65 | 158,20 | 158,20 |

    - ООО «Мегастрой»» (ЕТО №4)

В ООО «Мегастрой» на территории г. Ельца по состоянию на начало 2026 года находится в эксплуатации 8 котельных, на которых основным топливом является природный газ.

Отпуск тепла в виде горячей воды идет в основном на обеспечение отопительной нагрузки и снабжение горячей водой потребителей.

Наибольшая часть затрат на ООО «Мегастрой» приходится на топливную составляющую, которая за 2025 год составила 8,05 млн. руб. (19,8 % от себестоимости), второе место составляет оплата труда + отчисления на социальные нужды – 9,66 млн. руб. (23,8 %).

В таблице ниже представлены фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мегастрой» за 2025 г.

Таблица 10.4 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мегастрой» за 2025 годы

| Наименование показателя | Ед.изм. | Новолипецкая 1д | Новолипецкая 1п | Новолипецкая 3в | Свердлова 7в | Л.Толстого 4в | Мира 124в | 9Декабря 19в | Шоссейная 1б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5,5 | 0,164 | 3,18 | 0,164 | 0,43 | 0,164 | 0,34 | 0,344 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,5 | 0,164 | 3,18 | 0,164 | 0,43 | 0,164 | 0,34 | 0,344 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10142,37 | 282,55 | 4553,03 | 147,25 | 565,33 | 190,82 | 434,16 | 312,04 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 1080,51 | 5,98 | 906,7 | 10,05 | 28,33 | 8,82 | 36,07 | 35,08 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 1080,51 | 5,98 | 906,7 | 10,05 | 28,33 | 8,82 | 36,07 | 35,08 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 9061,86 | 276,57 | 3646,33 | 137,2 | 537 | 182 | 398,09 | 276,96 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,67 | 0,04 | 0,50 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,11 | 0,05 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,66 | 178,15 | 177,05 | 176,21 | 179,11 | 172,94 | 176,60 | 153,83 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 9011,95 | 440,591 | 6501,313 | 349,016 | 1201,64 | 427,002 | 1206,166 | 518,973 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 257,34 | 10,04 | 340,01 | 12,06 | 56,46 | 8,737 | 40,26 | 15,51 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 48,74 | 18,87 | 50,36 | 11,93 | 135,69 | 14,22 | 41,5 | 55,45 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 6354,05 | 334,48 | 4538,3 | 266,9 | 899,51 | 331,46 | 1033,48 | 448,013 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 2333,92 | 76,8 | 1197,91 | 58,05 | 108,54 | 71,86 | 89,08 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 17,9 | 0,401 | 374,736 | 0,076 | 1,44 | 0,725 | 1,846 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 4801,66 | 149,313 | 2129,725 | 75,199 | 313,472 | 102,721 | 271,105 | 210,751 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 960,332 | 29,8626 | 425,945 | 15,0398 | 62,6944 | 20,5442 | 54,221 | 42,1502 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 4223,69 | 167,88 | 3091,36 | 152,38 | 375,30 | 174,61 | 458,65 | 192,61 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 7,85 | 0,25 | 3,48 | 0,12 | 0,51 | 0,17 | 0,45 | 0,35 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 3888,04 | 141,82 | 2835,39 | 129,11 | 332,93 | 154,98 | 412,92 | 171,25 |
| арендная плата | тыс.руб. | 54,96 | 11,18 | 31,20 | 10,17 | 5,30 | 4,06 | 6,94 | 6,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 5,05 | 0,353 | 4,91 | 0,31 | 0,898 | 0,631 | 0,954 | 0,389 |
| услуги банка | тыс.руб. | 218,42 | 10,31 | 166,47 | 9,40 | 24,60 | 11,12 | 27,35 | 11,15 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 47,67 | 3,97 | 48,21 | 3,27 | 9,36 | 3,65 | 10,032 | 3,47 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 18997,63 | 787,65 | 12148,34 | 591,64 | 1953,10 | 724,88 | 1990,14 | 964,48 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| выплату социального характера | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль/УСН | тыс.руб. | 1490,97 | 45,50 | 599,94 | 22,57 | 88,35 | 29,94 | 98,55 | 79,22 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего год | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 20488,60 | 833,15 | 12748,28 | 614,21 | 2041,46 | 754,82 | 2088,69 | 1043,70 |

  - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения:

- Основные изменения связаны с удорожанием отдельных структурных статей себестоимости. Зафиксировано увеличение цен на газ, электроэнергию, а также рост фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды.

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории г. Ельца является Министерство энергетики и тарифов Липецкой области.

  - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

    - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Динамика изменения тарифов, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлена в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Динамика тарифов на тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО на 2024-2026 год, руб./Гкал

| Наименование группы для которой назначается тариф |  |  |  |  |  |  | Документ, в соответствии с которым назначен тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  |  |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |  |
| Тарифы на тепловую энергию Филиала АО "РИР Энерго" - "Липецкая генерация" г. Елец |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям | 2 224,64 | 2 443,77 |  |  |  |  | Постановлениe управления энергетики и тарифов Липецкой области от 15.12.2023 №65/14 |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемый населению (с НДС) | 2 669,57 | 2 932,52 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям |  |  | 2 443,77 | 2 791,27 | 2 791,27 | 3 262,99 | Постановлениe управления энергетики и тарифов Липецкой области от 15.12.2023 №65/14 (в редакции постановления министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 16.12.2025 № 51/19) |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемый населению (с НДС) |  |  | 2 932,52 | 3 349,52 | 3 405,35 | 3 980,85 |  |
| Тарифы на тепловую энергию МУП "Элец-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям | 2 224,64 | 2 546,10 |  |  |  |  | Постановлениe управления энергетики и тарифов Липецкой области от 16.12.2024 № 64/23 "О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 8 декабря 2023 года № 60/12 «О тарифах на тепловую энергию, долгосрочных параметрах регулирования, нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативе технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260), на 2024-2026 годы» |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Ленина, 73 | 4 366,18 | 4 977,09 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 4 767,26 | 5 456,13 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Мира, 88 | 3 192,69 | 3 654,04 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Мира, 98 | 7 113,77 | 7 113,77 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Мира, 113 | 7 256,05 | 7 256,05 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельной ул. Хлебная, 3 | 1 870,89 | 2 141,23 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению (с НДС) | 2 669,57 | 3 055,32 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению котельной ул. Хлебная, 3(с НДС) | 2 245,07 | 2 569,48 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемый потребителям |  |  | 2 546,10 | 2 889,83 | 2 889,83 | 3 380,52 | Постановлениe управления энергетики и тарифов Липецкой области от 16.12.2025 №51/27 О внесении изменения в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 8 декабря 2023 года № 60/12 «О тарифах на тепловую энергию, долгосрочных параметрах регулирования, нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативе технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260), на 2024-2026 годы» |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Ленина, 73 |  |  | 4 977,09 | 5 671,22 | 3 020,25 | 3 020,25 |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  |  | 5 456,13 | 6 192,73 | 4 028,71 | 4 028,71 |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Мира, 88 |  |  | 3 654,04 | 4 147,35 | 2 688,05 | 2 688,05 |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Мира, 98 |  |  | 7 113,77 | 7 655,81 | 4 179,48 | 4 179,48 |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. Мира, 113 |  |  | 7 256,05 | 7 808,92 | 6 160,15 | 6 160,15 |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельной ул. Хлебная, 3 |  |  | 2 141,23 | 2 460,48 | 2 460,48 | 2 878,27 |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению (с НДС) |  |  | 3 055,32 | 3 467,80 | 3 525,59 | 4 124,23 |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению котельной ул. Хлебная, 3(с НДС) |  |  | 2 569,48 | 2 952,58 | 3 001,79 | 3 511,49 |  |
| Тарифы на тепловую энергию ООО "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям | 2 106,48 | 2 411,29 |  |  |  |  | Управление энергетики и тарифов Липецкой области Постановление от 7 декабря 2023 года N 59/4 "О тарифах на тепловую энергию, нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативе технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой ООО "Теплосервис" (ИНН 4807011079), на 2024 год" |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению | 2 527,78 | 2 893,55 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям |  |  | 2 411,29 | 2 725,23 |  |  | Управление энергетики и тарифов Липецкой области Постановление от 16 декабря 2024 года N 64/11 "О тарифах на тепловую энергию, нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативе технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой ООО "Теплосервис" (ИНН 4807011079), на 2025 год" |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению |  |  | 2 893,55 | 3 270,28 |  |  |  |
| Тарифы на тепловую энергию ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям | 2 541,90 | 2 541,90 |  |  |  |  | Управление энергетики и тарифов Липецкой области Постановление от 14 декабря 2023 года N 64/34 "О тарифах на тепловую энергию, нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативе технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой ООО "Мегастрой" (ИНН 4821023037), на 2024 год" |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. 9 декабря, 19В | 3 899,93 | 3 899,93 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению | 2 541,90 | 2 541,90 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям |  |  | 2 420,86 | 2 611,62 |  |  | Управление энергетики и тарифов Липецкой области Постановление от 17 декабря 2024 года N 65/7 "О тарифах на тепловую энергию, нормативе удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативе технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой ООО "Мегастрой" (ИНН 4821023037), на 2025 год" |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую Котельная ул. 9 декабря, 19В |  |  | 3 714,22 | 3 929,65 |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению |  |  | 2 541,90 | 2 742,20 |  |  |  |

    - Утвержденные тарифы на теплоноситель

Утвержденные тарифы на теплоноситель представлены на рисунках  ниже.

Для ЕТО №2 тарифы на теплоноситель утверждены постановлением

Тарифы на горячую воду в закрытой ситеме теплоснабжения (горячего водоснабжения) поставляюмую МУП города Елец «Елец – сервис» на 2026 год утверждены постановлением Министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 17 декабря 2025 года № 52/34 «О тарифах на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260), на 2026 год» представлены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП города Ельца «Елец - сервис» (ИНН 4821023260)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонентов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Компонент на холодную воду, руб./куб. м |  | Компонент на тепловую энергию, руб ./Гкал |  |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| 1. | МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260) | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
| 1.1. | Городской округ город Елец |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | СЦТ «Котельная ул. Допризывников, 1» | 2026 | 39,91 | 42,15 | 3 525,59 | 4 124,23 |
| 1.1.2. | СЦТ «Котельная Пушкина, 115» |  | 39,91 | 42,15 | 3 525,59 | 4 124,23 |
| 1.1.3. | СЦТ «Котельная ул. Шлакобетонная, 1А» |  | 22,81 | 22,81 | 3 525,59 | 4 124,23 |
| 1.1.4. | СЦТ «Котельная ул. Октябрьская, 97» |  | 39,91 | 42,15 | 3 525,59 | 4 124,23 |
| 1.1.5. | СЦТ «Котельная ул. Хлебная, 3» |  | 22,81 | 22,81 | 3 001,79 | 3 511,49 |
| 2. | МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260) | Прочие потребители (без НДС) |  |  |  |  |
| 2.1. | Городской округ город Елец |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | СЦТ «Котельная ул. Допризывников, 1» | 2026 | 32,71 | 34,55 | 2 889,83 | 3 380,52 |
| 2.1.2. | СЦТ «Котельная Пушкина, 115» |  | 32,71 | 34,55 | 2 889,83 | 3 380,52 |
| 2.1.3. | СЦТ «Котельная ул. Хлебная, 3» |  | 18,70 | 18,70 | 2 460,48 | 2 878,27 |
| 2.1.4. | СЦТ «Котельная ул. Ленина, 73» |  | 32,71 | 34,55 | 3 020,25 | 3 020,25 |
| 2.1.5. | СЦТ «Котельная ул. Орджоникидзе, 78» |  | 32,71 | 34,55 | 4 028,71 | 4 028,71 |
| 2.1.6. | СЦТ «Котельная ул. Советская, 56» |  | 32,71 | 34,55 | <**> Цена не подлежит государственному регулированию и определяется соглашением сторон |  |
| 2.1.7. | СЦТ «Котельная пер. Верхний» |  | 32,71 | 34,55 | <**> Цена не подлежит государственному регулированию и определяется соглашением сторон |  |
| 2.1.8. | СЦТ «Котельная ул. Дякина, 1» |  | 32,71 | 34,55 | <**> Цена не подлежит государственному регулированию и определяется соглашением сторон |  |
| 2.1.9. | СЦТ «Котельная ул. Школьная, 13» |  | 32,71 | 34,55 | <**> Цена не подлежит государственному регулированию и определяется соглашением сторон |  |

Тарифы на горячую воду в открытой ситеме теплоснабжения (горячего водоснабжения) поставляюмую МУП города Елец «Елец – сервис» на 2026 год утверждены постановлением Министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 16 декабря 2025 года № 51/29 «О тарифах на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260), на 2026 год» представлены в таблице 11.3.

Таблица 11.3 Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП города Ельца «Елец - сервис» (ИНН 4821023260)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонентов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Компонент на холодную воду, руб./куб. м |  | Компонент на тепловую энергию, руб ./Гкал |  |
|  |  |  | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прочие потребители (без НДС) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260) | 2026 | 63,19 | 69,26 | 2 889,83 | 3 380,52 |
| 2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260) | 2026 | 77,09 | 84,50 | 3 525,59 | 4 124,23 |

    - Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии не утверждались.

    - Утвержденные тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы на горячую воду в закрытой ситеме теплоснабжения (горячего водоснабжения) поставляюмую МУП города Елец «Елец – сервис» на 2026 год утверждены постановлением Министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 17 декабря 2025 года № 52/34 «О тарифах на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260), на 2026 год» представлены в таблице 11.2.

Тарифы на горячую воду в открытой ситеме теплоснабжения (горячего водоснабжения) поставляюмую МУП города Елец «Елец – сервис» на 2026 год утверждены постановлением Министерства энергетики и тарифов Липецкой области от 16 декабря 2025 года № 51/29 «О тарифах на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую МУП города Ельца «Елец-сервис» (ИНН 4821023260), на 2026 год» представлены в таблице 11.3.

  - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифов на тепловую энергию, утвержденных на 2025 год, для каждой ЕТО представлена в таблицах ниже.

Таблица 11.4 - Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, утвержденных для филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая геренация» (ЕТО №1) на 2026 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 г. (утверждено министерством энергетики и тарифов) |
| --- | --- | --- |
|  |  | СЦТ г. Ельца |
| Выработка тепловой энергии | Гкал |  |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 205,45 |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения | Гкал |  |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (фактические) | Гкал | 65,58 |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 139,87 |
| Операционные расходы |  | 50 990,07 |
| Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) | тыс. руб. | 5 060,43 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 4 022,95 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 21 996,41 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 19 910,28 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 52 619,54 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 6 845,90 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 105,57 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 12,55 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 6 642,92 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 35 449,11 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 1 801,85 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 1 291,54 |
| услуги банка | тыс. руб. | 21,25 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0,00 |
| расходы по сомнительным долгам (сальдо) | тыс.руб. | 1 270,29 |
| расчетная прибыль | тыс.руб. | 109,42 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | 8 154,39 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 299 741,42 |
| Расход воды | тыс.м3 | 42,40 |
|  | тыс. руб. | 1 406 |
| Расход натурального топлива газа | тыс.м3 | 38 306,32 |
|  | тыс. руб. | 295 175,93 |
| Расход мазута | тыс. т | 0,0083 |
|  | тыс. руб. | 49,75 |
| Расход э/энергии | тыс. кВт*ч | 443,24 |
|  | тыс. руб. | 3 109,33 |
| Итого себестоимость | тыс. руб. | 403 351,02 |
| Себестоимость | руб./Гкал | 2 883,81 |
| Итого расходы до налогообложения | тыс. руб. | 412 985,32 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 236,84 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0,00 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 236,84 |
| прочие расходы | тыс. руб. |  |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 78,95 |
| Единый налог | тыс. руб. |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 413 222,15 |
| Выручка |  | 413 222,15 |

Таблица 11.5 - Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, утвержденных для МУП «Елец-Сервис» (ЕТО №2) на 2026 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сл.Александровка | Александровка ТКУ | Вермишева 29а | 9 Декабря 70 | Допризывников 1 | Колхозная 2 | Коммунаров 5а | Коммунаров 89 ( 5 МКР) | К. Маркса 17 | Ленина,73 | Ленина 88 | Мира 98 | Мира 113 | Октябрьская 97 | Орджоникидзе,78 | Пушкина 115 | Свердлова 13 | Советская,64 | Советская 85 | Товарная,11 | Товарная,15 | Хлебная, 3 | Шлакобетонная 1 | А.Оборотова 4 | сл.Аргамач (школа 7) | пер. Верхний 1 | Горького 80 | Дякина 1 | Елецкая,4 | Коммунаров 40 | пер. Малый Томский 10 а | Мира 84 | Советская 56 | Школьная 13 |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,5 | 6,2 | 46,6 | 0,6 | 7,7 | 0,2 | 0,3 | 42,0 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 3,0 |
| 2 | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,0 | 5,5 | 37,7 | 0,5 | 4,6 | 0,1 | 0,2 | 32,1 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 4,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4865,3 | 11564,0 | 60583,0 | 827,8 | 4695,2 | 217,9 | 419,8 | 81543,1 | 177,5 | 762,4 | 1655,3 | 121,5 | 274,8 | 1153,1 | 409,1 | 398,4 | 278,2 | 231,9 | 1221,6 | 137,7 | 1011,5 | 529,3 | 455,6 | 243,4 | 323,4 | 418,9 | 31,6 | 423,6 | 380,9 | 46,7 | 102,4 | 323,4 | 568,5 | 698,0 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 146,0 | 346,9 | 1817,5 | 24,8 | 140,9 | 6,5 | 12,6 | 2446,3 | 5,3 | 22,9 | 49,7 | 3,6 | 8,2 | 34,6 | 12,3 | 12,0 | 8,3 | 7,0 | 36,6 | 4,1 | 30,3 | 15,9 | 13,7 | 7,3 | 9,7 | 12,6 | 0,9 | 12,7 | 11,4 | 1,4 | 3,1 | 9,7 | 17,1 | 20,9 |
| 5 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 4719,3 | 11217,1 | 58765,5 | 803,0 | 4554,3 | 211,4 | 407,2 | 79046,8 | 172,2 | 739,5 | 1605,6 | 117,8 | 266,5 | 1118,5 | 396,9 | 386,4 | 269,9 | 224,9 | 1184,9 | 133,6 | 981,1 | 513,4 | 441,9 | 236,1 | 313,7 | 406,3 | 30,7 | 410,9 | 369,5 | 45,3 | 99,3 | 313,7 | 551,5 | 677,0 |
| 6 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 524,3 | 405,4 | 8341,5 | 25,5 | 1093,2 | 23,4 | 20,8 | 15281,5 | 9,8 | 106,6 | 61,5 | 0,0 | 85,3 | 86,0 | 40,2 | 49,6 | 39,4 | 3,9 | 87,5 | 4,4 | 119,9 | 4,9 | 18,0 | 5,5 | 12,9 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 15,0 | 40,5 | 85,8 |
| 8 | Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 524,3 | 405,4 | 8341,5 | 25,5 | 1093,2 | 23,4 | 20,8 | 15281,5 | 9,8 | 106,6 | 61,5 | 0,0 | 85,3 | 86,0 | 40,2 | 49,6 | 39,4 | 3,9 | 87,5 | 4,4 | 119,9 | 4,9 | 18,0 | 5,5 | 12,9 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 15,0 | 40,5 | 85,8 |
| 9 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 4581,4 | 11021,7 | 51135,0 | 830,3 | 3635,6 | 193,3 | 393,0 | 65002,3 | 189,2 | 741,8 | 1689,2 | 125,3 | 185,8 | 1042,6 | 356,7 | 346,9 | 276,2 | 249,3 | 1115,5 | 139,6 | 922,2 | 508,5 | 467,9 | 230,6 | 300,8 | 363,3 | 30,7 | 410,9 | 369,5 | 29,9 | 99,3 | 298,8 | 510,9 | 591,2 |
| 10 | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 943,1 | 1826,5 | 10061,8 | 141,1 | 925,2 | 28,3 | 76,4 | 13075,0 | 35,9 | 112,9 | 481,3 | 29,9 | 64,1 | 226,9 | 61,6 | 103,0 | 55,4 | 38,2 | 220,0 | 21,8 | 184,7 | 94,5 | 114,0 | 47,4 | 36,9 | 76,0 | 11,7 | 109,5 | 69,1 | 23,8 | 20,6 | 56,1 | 107,7 | 160,8 |
| 11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,5 | 161,8 | 162,4 | 167,8 | 170,7 | 169,0 | 164,5 | 156,3 | 176,4 | 164,3 | 189,8 | 159,1 | 152,3 | 171,4 | 160,2 | 153,0 | 159,6 | 163,0 | 153,3 | 161,7 | 174,1 | 156,9 | 167,0 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 12 | Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 199,8 | 162,8 | 171,2 | 175,7 | 203,2 | 134,0 | 187,7 | 165,4 | 208,3 | 152,7 | 299,7 | 253,4 | 240,5 | 202,8 | 155,2 | 266,4 | 205,2 | 169,8 | 185,6 | 163,0 | 188,3 | 184,0 | 258,0 | 200,9 | 117,6 | 187,0 | 380,5 | 266,5 | 187,1 | 526,2 | 207,7 | 178,8 | 195,3 | 237,5 |
| 13 | Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 209,61 | 424,08 | 1710,81 | 31,37 | 347,26 | 39,67 | 18,78 | 3898,52 | 112,05 | 32,50 | 94,11 | 3,47 | 95,46 | 179,01 | 62,15 | 227,06 | 40,84 | 26,35 | 257,71 | 10,10 | 43,84 | 39,35 | 133,53 | 10,46 | 20,37 | 55,39 | 16,32 | 97,45 | 11,59 | 160,66 | 16,71 | 7,34 | 102,60 | 68,70 |
| 13.1. | материалы на ремонт | тыс.руб. | 209,61 | 424,08 | 1710,81 | 31,37 | 347,26 | 39,67 | 18,78 | 3898,52 | 112,05 | 32,50 | 94,11 | 3,47 | 95,46 | 179,01 | 62,15 | 227,06 | 40,84 | 26,35 | 257,71 | 10,10 | 43,84 | 39,35 | 133,53 | 10,46 | 20,37 | 55,39 | 16,32 | 97,45 | 11,59 | 160,66 | 16,71 | 7,34 | 102,60 | 68,70 |
| 14 | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 84,39 | 125,42 | 807,45 | 98,71 | 507,18 | 8,19 | 82,17 | 1634,11 | 15,73 | 65,61 | 177,19 | 49,71 | 31,58 | 51,78 | 58,93 | 50,94 | 9,08 | 26,68 | 33,35 | 32,61 | 60,39 | 26,80 | 22,90 | 29,25 | 85,18 | 58,56 | 26,77 | 61,73 | 85,58 | 23,67 | 7,82 | 40,79 | 114,88 | 39,66 |
| 15 | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 7958,67 | 15412,68 | 84566,65 | 1188,35 | 7780,28 | 238,94 | 649,86 | 104782,68 | 304,49 | 945,90 | 4073,13 | 251,74 | 542,45 | 1914,80 | 517,33 | 871,25 | 469,68 | 444,82 | 1863,18 | 183,15 | 1552,40 | 817,49 | 968,27 | 401,59 | 309,78 | 645,51 | 86,05 | 925,47 | 588,32 | 75,52 | 175,36 | 476,35 | 909,87 | 1357,52 |
| 16 | Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 2619,72 | 3438,61 | 28417,90 | 161,69 | 1898,30 | 47,91 | 140,45 | 36540,05 | 66,01 | 309,93 | 473,03 | 36,99 | 324,51 | 807,42 | 264,24 | 583,94 | 178,50 | 59,97 | 703,22 | 31,25 | 297,66 | 307,68 | 229,31 | 43,10 | 135,62 | 223,34 | 14,22 | 288,26 | 134,06 | 0,75 | 27,52 | 33,91 | 236,25 | 501,41 |
| 17 | Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 15,96 | 20,54 | 390,68 | 1,88 | 57,96 | 0,04 | 9,01 | 2252,41 | 0,15 | 0,90 | 2,73 | 0,07 | 5,35 | 7,61 | 2,41 | 6,75 | 0,14 | 0,20 | 14,75 | 0,10 | 4,21 | 0,58 | 4,57 | 0,39 | 0,49 | 0,79 | 0,28 | 5,00 | 1,86 | 1,31 | 0,09 | 0,46 | 3,16 | 6,18 |
| 18 | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 4878,11 | 7264,30 | 27341,21 | 1345,57 | 8538,33 | 64,80 | 122,98 | 38427,02 | 717,27 | 196,99 | 2505,19 | 53,67 | 1294,22 | 3283,43 | 205,90 | 2702,65 | 148,18 | 151,84 | 1623,79 | 39,36 | 1345,09 | 651,86 | 2698,02 | 67,68 | 1245,68 | 1302,87 | 592,32 | 1883,49 | 1261,86 | 150,01 | 35,53 | 1225,79 | 1356,51 | 1461,91 |
| 19 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1463,93 | 2176,62 | 8187,22 | 403,71 | 2554,76 | 19,44 | 36,91 | 11524,93 | 214,37 | 59,10 | 751,65 | 16,10 | 387,50 | 981,45 | 61,80 | 811,01 | 44,47 | 45,55 | 487,31 | 11,80 | 402,92 | 195,66 | 807,00 | 20,31 | 372,99 | 390,92 | 177,69 | 564,14 | 378,58 | 45,06 | 10,66 | 367,75 | 405,44 | 438,65 |
| 20 | Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 736,30 | 1292,22 | 6316,07 | 132,70 | 953,58 | 18,58 | 42,93 | 8677,73 | 61,19 | 63,52 | 346,22 | 18,19 | 113,40 | 362,66 | 60,66 | 244,93 | 44,42 | 38,26 | 267,30 | 13,54 | 150,07 | 153,34 | 221,23 | 89,81 | 64,50 | 101,09 | 65,26 | 110,87 | 103,60 | 60,87 | 17,04 | 58,20 | 115,84 | 145,90 |
| 20.1. | средства на страхование | тыс.руб. | 10,95 | 16,62 | 66,11 | 2,98 | 18,40 | 0,16 | 0,37 | 92,67 | 1,49 | 0,53 | 5,59 | 0,14 | 2,82 | 7,08 | 0,51 | 5,71 | 0,38 | 0,35 | 3,68 | 0,10 | 3,01 | 1,55 | 5,62 | 0,19 | 2,67 | 2,83 | 1,20 | 4,11 | 2,74 | 0,33 | 0,10 | 2,64 | 2,87 | 3,25 |
| 20.2. | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,79 | 2,15 | 46,27 | 0,23 | 5,21 | 0,01 | 0,01 | 191,03 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,57 | 1,13 | 0,08 | 0,44 | 0,02 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,24 | 0,08 | 0,91 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,82 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,48 | 0,62 |
| 20.1. | налог на имущество | тыс.руб. | 178,00 | 306,60 | 1571,23 | 33,77 | 223,33 | 4,38 | 10,95 | 2067,38 | 14,75 | 16,60 | 83,26 | 4,25 | 28,03 | 83,05 | 14,70 | 54,16 | 10,92 | 8,00 | 52,25 | 3,19 | 38,36 | 34,95 | 50,11 | 5,93 | 22,42 | 27,90 | 10,33 | 26,69 | 26,01 | 6,35 | 2,83 | 22,25 | 32,27 | 40,62 |
| 20.2. | транспортный налог | тыс.руб. | 2,15 | 3,70 | 18,94 | 0,41 | 2,69 | 0,05 | 0,13 | 24,92 | 0,18 | 0,20 | 1,00 | 0,05 | 0,34 | 1,00 | 0,18 | 0,65 | 0,13 | 0,10 | 0,63 | 0,04 | 0,46 | 0,42 | 0,60 | 0,07 | 0,27 | 0,34 | 0,12 | 0,32 | 0,31 | 0,08 | 0,03 | 0,27 | 0,39 | 0,49 |
| 20.1. | налог на землю | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2. | налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1. | арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2. | затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,37 | 0,73 | 1,79 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,24 | 0,02 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,21 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| 20.1. | услуги банка | тыс.руб. | 145,76 | 262,83 | 1179,42 | 24,13 | 194,13 | 4,00 | 7,48 | 1663,27 | 12,81 | 11,12 | 68,87 | 4,20 | 21,75 | 77,78 | 12,23 | 54,85 | 8,15 | 9,92 | 34,73 | 3,04 | 28,07 | 33,68 | 45,26 | 4,50 | 16,31 | 19,31 | 10,05 | 33,86 | 19,01 | 5,16 | 2,44 | 15,88 | 24,11 | 28,17 |
| 20.2. | проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3. | Прочие услуги | тыс.руб. | 6,70 | 11,54 | 49,74 | 0,94 | 8,78 | 0,15 | 0,33 | 92,34 | 0,47 | 0,49 | 3,00 | 0,17 | 0,75 | 3,94 | 0,48 | 2,72 | 0,37 | 0,22 | 67,01 | 0,12 | 1,12 | 1,61 | 2,22 | 0,18 | 0,65 | 0,82 | 0,26 | 1,72 | 0,72 | 0,27 | 0,10 | 0,66 | 1,07 | 1,17 |
| 20.4. | Прочие затраты | тыс.руб. | 374,02 | 659,52 | 3236,26 | 67,08 | 479,68 | 9,43 | 22,62 | 4349,60 | 30,08 | 33,00 | 176,46 | 8,99 | 56,53 | 180,69 | 31,10 | 120,32 | 23,42 | 18,91 | 103,59 | 6,76 | 75,22 | 77,57 | 111,63 | 78,38 | 20,06 | 47,22 | 43,26 | 40,77 | 52,34 | 48,05 | 11,27 | 14,40 | 51,59 | 67,77 |
| 21 | Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 657,19 | 1982,65 | 5480,26 | 117,57 | 821,90 | 20,15 | 26,76 | 8123,11 | 44,47 | 43,29 | 264,42 | 11,88 | 108,25 | 1109,03 | 277,40 | 251,67 | 187,44 | 55,33 | 153,50 | 8,68 | 100,34 | 1397,98 | 228,06 | 15,97 | 54,78 | 96,46 | 29,28 | 170,03 | 116,29 | 181,84 | 7,79 | 56,26 | 100,00 | 159,13 |
| 22 | Итого расходов | тыс.руб. | 18623,88 | 32137,12 | 163218,24 | 3481,55 | 23459,55 | 457,72 | 1129,85 | 215860,56 | 1535,72 | 1717,73 | 8687,67 | 441,82 | 2902,73 | 8697,18 | 1510,82 | 5750,21 | 1122,75 | 848,99 | 5404,10 | 330,59 | 3956,92 | 3590,74 | 5312,89 | 678,57 | 2289,39 | 2874,93 | 1008,20 | 4106,46 | 2681,75 | 699,71 | 298,53 | 2266,85 | 3344,56 | 4179,07 |
| 23 | Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1. | капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2. | выплату социального характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Выпадающие расходы по факту предыдущего год | тыс.руб. | 6407,86 | 622,75 | 16288,44 | 1231,16 | 13167,36 | -85,28 | 2,06 | 28179,30 | 1065,16 | -1879,87 | 2219,62 | -500,65 | 1439,76 | 5676,31 | -697,15 | 4763,33 | 463,12 | 212,97 | 2202,93 | -44,22 | 1452,34 | 2414,13 | 4059,30 | -1551,28 | -623,74 | -680,61 | 746,91 | 176,33 | -410,99 | 466,37 | -652,56 | -618,19 | -542,82 | -1548,59 |
| 26 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 18623,88 | 32137,12 | 163218,24 | 3481,55 | 23459,55 | 457,72 | 1129,85 | 215860,56 | 1535,72 | 1717,73 | 8687,67 | 441,82 | 2902,73 | 8697,18 | 1510,82 | 5750,21 | 1122,75 | 848,99 | 5404,10 | 330,59 | 3956,92 | 3590,74 | 5312,89 | 678,57 | 2289,39 | 2874,93 | 1008,20 | 4106,46 | 2681,75 | 699,71 | 298,53 | 2266,85 | 3344,56 | 4179,07 |

Таблица 11.6 Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, утвержденных для ООО «Теплосервис» (ЕТО №3) на 2026 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Котельная г. Елец, ул. Маяковского, 1 | Котельная г. Елец, ул. Мира, 94 | Котельная г. Елец, ул. Пушкина, 123 | Котельная г. Елец, пл. Победы 1 | Котельная г. Елец, ул. Мира 82 | Котельная г. Елец, ул. Ростовская 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 3333,11 | 3154,07 | 1892,76 | 2213,61 | 805,17 | 6267,16 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 3333,11 | 3154,07 | 1892,76 | 2213,61 | 782,31 | 5803,16 |
| 2.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1794,72 | 1540,33 | 980,30 | 1042,96 | 233,00 | 1321,40 |
|  | объем в натур. измерении | тыс м3 | 179,90 | 152,50 | 98,70 | 103,60 | 0,00 | 0,000 |
|  | цена | руб./м3 | 9,976 | 10,097 | 9,93 | 10,064 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 461,04 | 417,16 | 239,56 | 440,89 | 0,00 | 430,28 |
|  | объем в натур. измерении | тыс. кВт·ч | 44,13 | 39,84 | 27,69 | 42,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | цена | руб/кВтч | 10,45 | 10,47 | 8,65 | 10,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 3,73 | 2,72 | 0,21 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем в натур. измерении | м3 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | цена | руб./м3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Расходы на сырье и материалы, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 95,35 | 83,75 | 54,38 | 58,25 | 1,00 | 0,88 |
| 2.5. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 765,31 | 871,49 | 497,57 | 536,88 | 381,21 | 2468,40 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 177,13 | 201,70 | 115,16 | 124,26 | 115,10 | 745,00 |
| 2.7. | Прочие расходы | тыс. руб. | 95,83 | 36,92 | 5,58 | 9,28 | 50,00 | 823,80 |
| 3. | Налог при УСН | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 13,40 |
| 4. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по ругулируемому виду деятельности | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 22,86 | 464,00 |
| 5. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,400 | 0,640 | 0,28 | 0,23 | 0,11 | 0,300 |
| 6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,210 | 1,060 | 0,680 | 0,73 | 0,133 | 1,555 |
| 7 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 157,60 | 155,11 | 158,27 | 156,65 | 158,20 | 158,20 |

Таблица 11.7 - Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, утвержденных для ООО «Мегастрой» (ЕТО №4) на 2026 г.

| Наименование показателя | Ед.изм. | Новолипецкая 1д | Новолипецкая 1п | Новолипецкая 3в | Свердлова 7в | Л.Толстого 4в | Мира 124в | 9Декабря 19в | Шоссейная 1б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5,5 | 0,164 | 3,18 | 0,164 | 0,43 | 0,164 | 0,34 | 0,344 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,5 | 0,164 | 3,18 | 0,164 | 0,43 | 0,164 | 0,34 | 0,344 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10033,51 | 282,98 | 4722,7 | 147,05 | 594,33 | 200,82 | 546,07 | 320,08 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 1080,51 | 5,98 | 906,7 | 10,05 | 28,33 | 8,82 | 36,07 | 35,08 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 1080,51 | 5,98 | 906,7 | 10,05 | 28,33 | 8,82 | 36,07 | 35,08 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 8953 | 277 | 3816 | 137 | 566 | 192 | 510 | 285 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,67 | 0,04 | 0,52 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,14 | 0,05 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,32 | 171,53 | 160,39 | 171,53 | 163,34 | 166,69 | 162,52 | 150,36 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,66 | 178,15 | 177,05 | 176,21 | 179,11 | 172,94 | 176,60 | 154,32 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 21605,6 | 1043,07 | 9976,8 | 523,4 | 1337,19 | 582,3 | 1564,66 | 485,5 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 624,2 | 496,3 | 283,1 | 182,7 | 163,1 | 134,1 | 463,96 | 85,5 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 168 | 8,4 | 59,4 | 4,1 | 10,6 | 1,7 | 2,4 | 3 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 18005,7 | 458,37 | 8192,7 | 274,3 | 1050,09 | 362 | 961,19 | 397 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 2759,5 | 79,6 | 1436,7 | 62,2 | 110,6 | 83,1 | 135,62 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 48,2 | 0,4 | 4,9 | 0,1 | 2,8 | 1,4 | 1,49 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 5727,81 | 179,6 | 2537,01 | 90,42 | 371,5 | 126,08 | 323,5 | 212,00 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1145,562 | 35,92 | 507,402 | 18,084 | 74,3 | 25,22 | 64,7 | 42,40 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 1762,33 | 70,13 | 865,09 | 44,21 | 132,55 | 55,90 | 154,88 | 95,82 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 8,164 | 0,26 | 3,6192 | 0,1248 | 0,5304 | 0,1768 | 0,468 | 0,364 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 1411,37 | 43,67 | 601,56 | 21,60 | 89,23 | 30,27 | 109,02 | 73,66 |
| арендная плата | тыс.руб. | 50,18 | 11,01 | 29,74 | 9,19 | 5,11 | 9,89 | 6,00 | 6,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 16,09 | 0,5 | 7,13 | 0,25 | 1,04 | 0,35 | 0,91 | 0,73 |
| услуги банка | тыс.руб. | 227,16 | 10,72 | 173,13 | 9,78 | 25,58 | 11,56 | 28,44 | 11,60 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 47,67 | 3,97 | 48,21 | 3,27 | 9,36 | 3,65 | 10,032 | 3,47 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 30241,31 | 1328,72 | 13886,30 | 676,11 | 1915,54 | 789,49 | 2107,74 | 835,72 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| выплату социального характера | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль/УСН | тыс.руб. | 1693,65 | 52,40 | 721,88 | 25,92 | 107,07 | 36,32 | 130,83 | 88,39 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего год | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 31934,95 | 1381,12 | 14608,18 | 702,03 | 2022,61 | 825,82 | 2238,56 | 924,12 |

  - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения для Филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» на территории Липецкой области объектов капитального строительства заявителей при наличии технической возможности подключения на 2025 год представлена на рисунках ниже.

Для остальных ЕТО плата за подключение на 2025 год не утверждалась.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Рисунок 11-1 Плата за подключение к системе теплоснабжения Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» на территории Липецкой области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителя при наличии технической возможности 2025 год

  - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых категорий потребителей не устанавливалась.

  - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения».

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018):

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи».

Таким образом,

1. Критерий ценовых зон №2 не является обязательным;

2. По критериям ценовых зон №3, 4, г. Елец в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

  - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения».

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.):

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи».

Таким образом,

1. Критерий ценовых зон №2 не является обязательным;

2. По критериям ценовых зон №3, 4, Елецкий городской округ в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в тарифах на тепловую энергию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведены в пункте 11.1. в таблице 11.1.

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значени

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой организации качественного теплоснабжения города является высокий износ трубопроводов тепловых сетей и оборудования значительной части муниципальных котельных. Кроме того, в городе имеется значительное количество безхозяйных сетей, что так же отрицательно влияет на качество теплоснабжения потребителей.

  - Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Значительная часть трубопроводов тепловых сетей находится в эксплуатации более 25 лет и часть из них, отработавшая более 40 лет, нуждается в замене. Старение тепловых сетей является причиной снижения надежности систем теплоснабжения. Для повышения надежности систем теплоснабжения города необходимо увеличить объем ежегодных перекладок тепловых сетей.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Принципиальные проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют, но присутствуют косвенные проблемы, описанные в п. 12.2 и 12.3.

Дополнительно необходимо выделить следующие направления решения косвенных проблем развития систем теплоснабжения:

- Повышение качества локально-вставочного ремонта

- Применение ППМ изоляции при локально вставочном ремонте;

- Обучение персонала методам контроля качества и работы с трубопроводами, предизолированными ППМ изоляцией;

- Соблюдение по каждому локальному участку сетей следующей последовательности работ:

- акустическая диагностика с определением длины заменяемого участка;

- измерение величины утечки;

- определение причин коррозии и измерение разницы потенциалов трубопровод/грунт и наличия блуждающих токов;

- определение оптимального диаметра трубопроводов заменяемого участка;

- установка катушки с влагостойкой качественной изоляцией (чаще всего ППМ);

- чистка канала;

- применение на непокрытых изоляцией участках антикоррозийного покрытия «Магистраль» или аналогичного по свойствам с измерением толщины слоя покрытия малогабаритными ультразвуковыми толщиномерами;

- в летний период опрессовка участка;

- измерение после завершения ремонтных работ разницы потенциалов трубопровод/грунт и наличия блуждающих токов;

- применение, при необходимости, мер защиты от электрохимической коррозии (осушение; устранение препятствий, мешающих протоку воды; чистка прилегающих камер; заземление вводов в подключенные здания; экранирование кабелей; устранение вредного воздействия станций катодной защиты смежных коммуникаций; установка протекторов);

- обеспечение герметичности перекрытия канала на восстанавливаемом участке;

- заполнение формализованных актов выполненных работ и поэтапная их фотофиксация;

- измерение тепловых потерь после ремонта и расчет экономического эффекта.

- Повышение ресурса действующих магистральных сетей

- обследование сетей;

- разработка проектов восстановления ресурса, включая определение комплекса необходимых работ, расчет стоимости работ и ожидаемых эффектов;

- реализация проекта в части восстановления ресурса трубопроводов и обеспечения их гидравлической плотности;

- реализация проекта в части предотвращения дальнейших коррозионных процессов;

- реализация проекта в части повышения эффективности работы сетей, включая восстановление теплоизоляции в доступных местах;

- организация работы на предприятии, обеспечивающей поддержание ресурса сетей.

- выполнение в летний период первоочередных обязательных работ в камерах тепловых сетей:

- проверка запорной арматуры;

- качественная замена сальников;

- чистка камер;

- восстановление антикоррозионных покрытий;

- накрытие трубопроводов на выходе из камер (место примыкания стены камеры и канала) и под люками, влагостойким покрытием;

- восстановление лестниц, приямков;

- фотофиксация и инженерная приемка выполненных работ.

- выполнение работ по осушению подтопленных участков тепловых сетей до конца 2019 года (чистка дренажей, водовыпуски, приямки камер, водопоглощающие колодцы, дренажные станции).

- организация контроля состояния сетей по величине потерь через изоляцию.

- Система качества для вновь строящихся сетей

- Корректировка технического задания на закупку предизолированных трубопроводов, запорной арматуры и компенсаторов исходя из необходимости 50-ти летнего срока службы сетей.

- Создание при группе/службе диагностики лаборатории входного контроля качества предизолированных трубопроводов.

- Гидравлические режимы

- Наладка системы (установка дросселирующих, смесительных устройств);

- Организация расчетов ущерба за превышение температуры обратной сетевой воды и его взыскание.

- Организация эксплуатации тепловых узлов подключенных зданий силами по отдельному подрядному договору.

- Оптимизация диаметров тепловых сетей при их замене.

- Выявление коммерческих потерь и их ликвидация

- На первом этапе ручное, а в дальнейшем автоматическое сведение технологических и коммерческих балансов в целом по системе и по отдельным магистралям.

- Упрощенная проверка приборов учета потребителей по удельному потреблению, помесячному графику потребления и температуре в подающем трубопроводе.

- Тщательная аналитическая проверка подозрительных приборов учета.

- Расчет ущербов от завышения температуры обратной сетевой воды и предъявление их к взысканию.

- Изменение принципов стимулирования персонала сбытового филиала.

- Реорганизация системы управления с выделением ответственных за комплекс работ по группе потребителей.

- Система диспетчеризации и мониторинга

Службы по работе с потребителями:

- определение реальных балансов по всем видам товаров и коммерческих потерь:

- определение возможных забалансовых доходов;

- контроль фактического потребления мощности и соответствия ее ТУ на подключение;

Эксплуатация:

- определение технологических потерь и балансов в тепловых сетях;

- диспетчерское и аварийное управление по фактическим режимам;

- поддержание оптимальных температурных графиков;

- контроль состояния сетей;

- наладка режимов теплоснабжения;

- контроль отключений и нарушений режимов.

Развитие и инвестиции:

- достоверная оценка результатов внедрения проектов улучшений;

- оценка эффектов инвестиционных затрат;

- разработка схем теплоснабжения в реальных электронных моделях;

- оптимизация диаметров и конфигурации сети;

- снижение затрат на подключение при учете реальных резервов пропускной способности и энергосбережения у потребителей;

- планирование ремонтов

Управление:

- отчетность и аналитика по итогам ежедневной деятельности включая разбивку по бизнес-процессам и по подразделениям;

- планирование деятельности по ключевым показателям и отчетность по ним;

- контроль и сравнение затрат по бизнес-процессам и на эксплуатацию условных единиц;

- организация формализованного управления и взаимодействия подразделений «по отклонениям» и по бизнес-процессам.

  - Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов по устранению отклонений от требований нормативно-правовых актов (НПА), касающихся нарушений, влияющих на безопасность и надежность работы системы теплоснабжения городского округа г. Ельц, теплоснабжающим организациям не выдавалось.

  - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.