ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

(актуализация на 2027 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                      В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                             А.Х. Регинский

г. Москва, 2026 г.

Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

СОДЕРЖАНИЕ

13.	Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	5

13.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	5

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	7

13.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	9

13.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	13

13.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	18

13.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	22

13.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	24

13.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	26

13.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	28

13.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	30

13.11.	тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	32

13.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	34

13.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)	37

13.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	40

13.15.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	41

- Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 13.1 	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км за 2025- 2045 г.г.

| Показатель | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») | ед./ 1км | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис») | ед./ 1км | 0,101 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") | ед./ 1км | 0,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") | ед./ 1км | 0,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Технологические нарушения на источниках, повлекшие за собой прекращение подачи тепловой энергии, приведены в таблице 13.2.

Таблица 13.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч  за 2025- 2045 г.г.

| Показатель | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») | ед./ 1Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис») | ед./ 1Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") | ед./ 1Гкал/ч | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") | ед./ 1Гкал/ч | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в таблице 13.3.

Таблица 13.3 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 (МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная сл. Александровка (ДСУЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная мкрн. Александровский, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная ул. А. Оборотова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная пер. Верхний, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 | 162,39 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная ул. Горького, д.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная ул. 9 декабря, 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная ул. Дякина, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная ул. Елецкая, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 | 168,96 |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ул. Коммунаров, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Теплоисточник № | 17 | Котельнаяул. К. Маркса, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная ул. Ленина, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная пер. М. Томский, д. 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная ул. Мира, д.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная ул. Мира, 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная ул. Мира, 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 | 152,32 |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 |
| Теплоисточник № | 28 | Котельная ул. Советская, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная ул. Советская, 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 |
| Теплоисточник № | 30 | Котельная ул. Советская, 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная ул. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 |
| Теплоисточник № | 32 | Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 |
| Теплоисточник № | 33 | Котельная ул. Школьная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 |
| Теплоисточник № | 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 |
| Теплоисточник № | 35 | Котельная ул. Хлебная, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 |
| Теплоисточник № | 36 | Котельная ул. Победы, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| Теплоисточник № | 37 | Котельная ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| Теплоисточник № | 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| Теплоисточник № | 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| Теплоисточник № | 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
| Теплоисточник № | 41 | Котельная ул. Ростовская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| Теплоисточник № | 42 | Котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| Теплоисточник № | 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| Теплоисточник № | 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| Теплоисточник № | 46 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| Теплоисточник № | 46 | Котельная ул. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| Теплоисточник № | 48 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| Теплоисточник № | 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| Теплоисточник № | 49 | Котельная ул.Шоссейная д.1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал |  | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
| ЕТО №3 (ООО «Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 36 | Котельная ул. Победы, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156,8 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 37 | Котельная ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 160,1 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 157,6 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 161,5 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 155,1 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 41 | Котельная ул. Ростовская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 158,2 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №4 (ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 42 | Котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 169,4 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 169,4 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 169,4 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 46 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 169,4 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 46 | Котельная ул. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 169,4 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 48 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 169,4 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 169,4 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 49 | Котельная ул.Шоссейная д.1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 169,4 | Передано в казну городского округа город Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

В таблице 13.4 приведены значения отношения величины технологических потерь тепловой энергии (Гкал/м2), теплоносителя (м3/м2) к материальной характеристике тепловых сетей действующих теплоисточников в период с 2025 по 2045 г.г.

Таблица 13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на источниках тепловой энергии  городского округа

| № п/п | Источник теплоснабжения | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | Гкал/м2 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка | Гкал/м2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 | Гкал/м2 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 | Гкал/м2 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) | Гкал/м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 | Гкал/м2 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а | Гкал/м2 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 70 | Гкал/м2 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а | Гкал/м2 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 | Гкал/м2 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а | Гкал/м2 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а | Гкал/м2 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 | Гкал/м2 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 | Гкал/м2 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 | Гкал/м2 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 | Гкал/м2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 | Гкал/м2 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 | Гкал/м2 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | Гкал/м2 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 | Гкал/м2 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 | Гкал/м2 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 | Гкал/м2 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 | Гкал/м2 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 | Гкал/м2 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 | Гкал/м2 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 | Гкал/м2 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 | Гкал/м2 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | Гкал/м2 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 | Гкал/м2 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 | Гкал/м2 |  | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 | Гкал/м2 |  | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 | Гкал/м2 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 | Гкал/м2 |  | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 | Гкал/м2 |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 | Гкал/м2 |  | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В | Гкал/м2 |  | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 | 277,0513 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 | 1,01E-05 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П | Гкал/м2 |  | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 | 2,068966 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 | 0,001933 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В | Гкал/м2 |  | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 | 259,0571 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 | 7,72E-06 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В | Гкал/м2 |  | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 | 0,025313 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 | 26,70535 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В | Гкал/м2 |  | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 | 1,52973 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 | 0,01765 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | Гкал/м2 |  | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 | 0,014599 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 | 84,1865 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В | Гкал/м2 |  | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 | 1,983516 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 | 0,009579 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б | Гкал/м2 |  | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 | 10,32353 |
|  |  | Гкал/м3 |  | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000387 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 | Гкал/м2 | 26,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 | Гкал/м2 | 2,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 | Гкал/м2 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 | Гкал/м2 | 2,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 | Гкал/м2 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 | Гкал/м2 | 6,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В | Гкал/м2 | 277,0513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 1,01E-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П | Гкал/м2 | 2,068966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,001933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В | Гкал/м2 | 259,0571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 7,72E-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В | Гкал/м2 | 0,025313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 26,70535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В | Гкал/м2 | 1,52973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,01765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | Гкал/м2 | 0,014599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 84,1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В | Гкал/м2 | 1,983516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,009579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б | Гкал/м2 | 10,32353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Гкал/м3 | 0,000387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

В таблице 13.8. представлены перспективные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии Богородского городского округа за период 2025-2045 г.г.

Таблица 13.5 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности по Богородскому городскому округу в 2025-2045 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная Александровка (тер. ДСУ-3), г.Елец (ДСУ3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| котельная мкр. Александровский, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| котельная ул. А. Оборотова, д. 4, г.Елец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| котельная пер. Верхний, д.1, п. Ольшанец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| котельная по ул. Вермишева, 29-А, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| котельная ул. Горького, д.80, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| котельная ул. 9-го Декабря, д.70, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| котельная ул. Допризывников, д.1, г.Елец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| котельная ул. Дякина, д.10, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| котельная ул. Елецкая, д.4, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| котельная ул. Колхозная, д.2, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| котельеая ул. Коммунаров, д. 5а, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ул. Коммунаров, д. 40, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| котельная ул. Коммунаров, д. 89 а, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| котельная ул. К. Маркса, д.17, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| котельная ул. Ленина, д.73, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| котельная ул. Ленина, д.88, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная пер. М. Томский, д. 10а, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| котельная ул. Мира, д.84, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| котельна ул. Мира, д. 98, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| котельная ул. Мира, д. 113, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| котельная ул. Октябрьская, д.97, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| котельная ул. Орджоникидзе, д.78, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| котельная ул. Пушкина, д.115, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| котельная ул. Свердлова, д. 13, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| котельная ул. Советская, д. 56, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| котельная ул. Советская, д. 64, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| котельная ул. Советская, д. 85, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| котельная ул. Товарная, 11, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| котельная ул. Товарная, 15, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| котельная ул. Школьная, д. 13, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| котельная ул. Шлакобетонная, д.1а, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| котельной ул. Хлебная, д.3, г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| пл. Победы, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| ул. Ростовская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| ул.Мира д.124в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| ул.Новолипецкая д.1п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| ул.Свердлова д. 7в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| ул.Новолипецкая д.3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| ул.Л.Толстого д.4в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| ул.Новолипецкая д.1д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| ул.9 Декабря д.19в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| ул.Шоссейная д.1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пл. Победы, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 86,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул. Ростовская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мира д.124в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Новолипецкая д.1п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Свердлова д. 7в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Новолипецкая д.3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Л.Толстого д.4в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Новолипецкая д.1д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.9 Декабря д.19в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Шоссейная д.1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

В таблице 13.6. приведена удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке в период с 2025 по 2045 г.г.

Таблица 13.6  Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Богородского городского округа в 2025-2045 годах

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке , м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 1 | Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 |
| 2 | МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 | 2932,5 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 | 3173,1 |
| 3 | ООО "Теплосервис» ЕТО №003 | 97,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ООО "Мегастрой" ЕТО №004 | 142,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

В таблице 13.7. приведена доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме за период с 2025 по 2045 г.г.

Таблица 13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| из производственных отборов; | % | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| из теплофикационных отборов | % | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| из отборов противодавления | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из конденсаторов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из ПВК | % | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| из РОУ | % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| от ГПСВ котлов-утилизаторов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В таблице 13.8. приведен удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии за период с 2025 по 2045 г.г.

Таблица 13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 |

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

.

В таблице 13.9. приведен Коэффициент использования теплоты топлива за период с 2025 по 2045 г.г.

Таблица 13.9 Коэффициент использования теплоты топлива

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя и доля отпуска тепловой энергии осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, в процентах в период с 2026 по 2045 гг. представлены в таблице 13.11.

Таблица 13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии в 2025-2045 годах

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») | н/д | н/д | н/д | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис») | н/д | н/д | н/д | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей за предыдущие три года эксплуатации приведены в таблице 13.11

Таблица 13.11 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Адрес | Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | Липецкая обл., г. Елец, пос. ТЭЦ | 58,90 |
| ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | сл. Александровка (ДСУ3) | 37,05 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | мкр. Александровский, 13 | 17,10 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 27,55 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 3-ий Ламской переулок, 43а | 23,75 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | пер. Верхний, 1 | 38,95 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | ул. Вермишева, 29а | 53,20 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | ул. Горького,80 | 51,30 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | ул. 9-го Декабря, 70 | 20,90 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | ул. Допризывников, 1а | 49,40 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | ул. Дякина, 10 | 28,50 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | ул. Елецкая, 4 | 23,75 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | ул. Колхозная, 2 | 9,50 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | ул. Коммунаров, 5а | 19,95 |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | ул. Коммунаров, 40 | 21,85 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89А | ул. Коммунаров, 89а | 47,50 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | ул. К. Маркса, 17 | 25,65 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | ул. Ленина, 73 | 19,00 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | ул. Ленина, 88 | 41,80 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | Мало - Томский пер.д. 10 | 19,00 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | ул. Мира, 84 | 26,60 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | ул. Мира, 98 | 9,50 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | ул. Мира, 113 | 39,90 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | ул. Октябрьская, 97 | 26,60 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | ул. Орджоникидзе, 78 | 19,00 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | ул. Пушкина, 115 | 52,25 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | ул. Свердлова, 13 | 19,95 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | ул. Советская, 56 | 38,00 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | ул. Советская, 64 | 9,50 |
| 30 | ул. Советская, д.85 | ул. Советская, 85 | 40,85 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | ул. Товарная, 11 | 9,50 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | ул. Товарная, 15 | 37,05 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | ул. Школьная, 13 | 52,25 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | ул. Шлакобетонная, 1а | 9,50 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | ул. Хлебная, 3 | 19,00 |
| ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис») |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | ул. Победы , 1 | 13,30 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | ул. Пушкина , 123 | 19,95 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | ул. Маяковского, 1 | 9,50 |
| 39 | ул. Мира, 82 | ул. Мира, 82 | 15,20 |
| 40 | ул. Мира, 94 | ул. Мира, 94 | 13,30 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | ул. Ростовская д.1 | 12,35 |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | ул. Мира, 124В | 6,65 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | ул. Новолипецкая, 1П | 14,25 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | ул. Свердлова, 7В | 15,20 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | ул. Новолипецкая, 3В | 14,25 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | ул. Л. Толстого, 4В | 14,25 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | ул. Новолипецкая, 1Д | 15,20 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | ул. 9 Декабря, 19В | 14,25 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | ул. Шоссейная, 1Б | 5,70 |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

В таблице 13.12. приведено отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей.

Таблица 13.12 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ул. Советская, д.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | пл. Победы, 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ул. Мира, 82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ул. Мира, 94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ул.Мира д.124в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) по Богородскому городскому округу приведено в таблице 13.13

Таблица 13.13 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ул. Советская, д.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | пл. Победы, 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ул. Мира, 82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ул. Мира, 94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ул.Мира д.124в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

В Богородском г. о. отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствуют санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения не произошло.