ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

(актуализация на 2027 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                      В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                             А.Х. Регинский

г. Москва, 2026 г.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

ТОМ 1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Функциональная структура теплоснабжения	16

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность	16

1.2.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	19

1.3.	Описание зон действия источников тепловой энергии	23

1.4.	Зоны действия производственных котельных	23

1.5.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	25

1.6.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	27

2.	Источники тепловой энергии	28

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	28

2.1.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» ЕТО-1	29

2.1.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	31

2.1.3.	Ограничения установленной мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	32

2.1.4.	Объем выработки тепловой энергии и потребления топлива	32

2.1.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	33

2.1.6.	Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки	35

2.1.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	35

2.1.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	37

2.1.9.	Среднегодовая загрузка оборудования источника комбинированной выработки	39

2.1.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	39

2.1.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	40

2.1.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	40

2.1.13.	Эксплуатационные показатели деятельности источников тепловой энергии	40

2.1.14.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	41

2.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла МУП «Елец-Сервис» ЕТО-2	41

2.2.1.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	45

2.2.2.	Ограничения установленной мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	45

2.2.3.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	46

2.2.4.	Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива	47

2.2.5.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	48

2.2.6.	Описание проектного и установленного топливного режима источников	50

2.2.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	51

2.2.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	51

2.2.9.	Среднегодовая загрузка оборудования	51

2.2.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	52

2.2.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	54

2.2.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	54

2.2.13.	Эксплуатационные показатели деятельности источников тепловой энергии	54

2.2.14.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	65

2.2.15.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	65

2.3.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла ООО «Теплосервис» ЕТО-3	65

2.3.1.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	66

2.3.2.	Ограничения установленной мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	66

2.3.3.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	67

2.3.4.	Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива	67

2.3.5.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	69

2.3.6.	Описание проектного и установленного топливного режима источников	69

2.3.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	69

2.3.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	70

2.3.9.	Среднегодовая загрузка оборудования	70

2.3.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	72

2.3.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	72

2.3.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	72

2.3.13.	Эксплуатационные показатели деятельности источников тепловой энергии	72

2.3.14.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	74

2.3.15.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	75

2.4.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла ООО «Мегастрой» (ЕТО -4)	75

2.4.1.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	76

2.4.2.	Ограничения установленной мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	76

2.4.3.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	76

2.4.4.	Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива	77

2.4.5.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	77

2.4.6.	Описание проектного и установленного топливного режима источников	78

2.4.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	78

2.4.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	78

2.4.9.	Среднегодовая загрузка оборудования источника	78

2.4.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	80

2.4.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	80

2.4.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	80

2.4.13.	Эксплуатационные показатели деятельности источников тепловой энергии	80

2.4.14.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	83

2.4.15.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	83

3.	Тепловые сети, сооружения на них	84

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	84

3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	91

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	93

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	98

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	99

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	100

3.7.	 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	125

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	126

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	135

3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	136

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	137

3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	139

3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	142

3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	144

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	145

3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	146

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	153

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	164

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	164

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	164

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	165

3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей	177

3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	178

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	179

4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	179

4.2.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	184

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	185

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	185

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	191

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	197

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	197

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	203

5.5.1.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление	203

5.5.2.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение	205

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	216

5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	218

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	219

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	219

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	238

6.3.	Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	239

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	240

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	240

6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	241

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 Описание эксплуатационных зон	16

Таблица 1.2 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Елец, по состоянию на 01.01.2026 г.	19

Таблица 1.3 - Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями городского округа город Ельец	21

Таблица 1.4 - Перечень многоквартирных домов, теплоснабжение которых осуществляется от индивидуальных источников	23

Таблица 1.5 – Перечень ведомственных котельных	23

Таблица 1.6 - Перечень теплоснабжающих организаций города с долей государственного и/или муниципального участия	26

Таблица 2.1 - Структура источников систем централизованного теплоснабжения г. Елец	28

Таблица 2.2 – Технические характеристики паровых турбин Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» -«Липецкая генерация»	29

Таблица 2.3 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» -«Липецкая генерация»»	30

Таблица 2.4– Технические характеристики водогрейных котлов  Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго»- «Липецкая генерация»»	30

Таблица 2.5 – Технические характеристики подогревателей сетевой воды Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	30

Таблица 2.6 – Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	30

Таблица 2.7 – Состав и характеристики насосов теплофикационной установки Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	31

Таблица 2.8– Установленная и располагаемая тепловая мощность Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО-1 (ретроспективный период)	32

Таблица 2.9– Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (ЕТО-1)	32

Таблица 2.10 - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-1 за 2025год	32

Таблица 2.11 – Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год достижения назначенного ресурса источника комбинированной выработки	34

Таблица 2.12– Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	35

Таблица 2.13– Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	35

Таблица 2.14– Технические условия (ТУ) на отпуск тепловой энергии и теплоносителя Елецкая ТЭЦ	37

Таблица 2.15– Среднегодовая загрузка Елецкой ТЭЦ АО «РИР Энерго» -"Липецкая генерация"	39

Таблица 2.16– Приборы учета, установленные в Елецкой ТЭЦ	39

Таблица 2.17 – Эксплуатационные показатели Елецкой ТЭЦ	40

Таблица 2.18– Основное оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) зоны деятельности ЕТО-2	42

Таблица 2.19– Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО -2	45

Таблица 2.20– Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды по зоне деятельности ЕТО-2.	46

Таблица 2.21 - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-2 за 2025 год	47

Таблица 2.22– Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО-2.	48

Таблица 2.23 – Проектный и установленный топливный режим источников	50

Таблица 2.24– Среднегодовая загрузка котельных МУП  «Елец-Сервис»	51

Таблица 2.25– Приборы учета, установленные на котельных в зоне ЕТО-2	52

Таблица 2.26– Эксплуатационные показатели	54

Таблица 2.27– Состав котельного оборудования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО -3	65

Таблица 2.28– Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО -3	66

Таблица 2.29– Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды по зоне деятельности ЕТО-3	67

Таблица 2.30– Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-3 за 2025 год	68

Таблица 2.31– Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения по зоне деятельности ЕТО-3.	69

Таблица 2.32– Проектный и установленный топливный режим источников	69

Таблица 2.33– Среднегодовая загрузка источников ЕТО-3	71

Таблица 2.34– Сведения о наличии приборов учета в системах централизованного теплоснабжения ЕТО-3	72

Таблица 2.35– Эксплуатационные показатели	72

Таблица 2.36– Состав котельного оборудования источников тепловой энергии г. Елец зоны деятельности ЕТО -4	75

Таблица 2.37– Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО -4	76

Таблица 2.38– Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды по зоне деятельности ЕТО-4	76

Таблица 2.39– Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-4 за 2023 год	77

Таблица 2.40– Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения по зоне деятельности ЕТО-4.	77

Таблица 2.41– Проектный и установленный топливный режим источников	78

Таблица 2.42 – Среднегодовая загрузка котельных ЕТО – 4	79

Таблица 2.43 - Данные по наличию приборов учета тепловой энергии в зоне ЕТО - 4	80

Таблица 2.44  – Эксплуатационные показатели	80

Таблица 3.1 – Характеристика насосной станции ул. Коммунаров 135б	85

Таблица 3.2 -Общая структура тепловых сетей	86

Таблица 3.3 – Протяженность тепловых сетей	90

Таблица 3.4 – Характеристика тепловых сетей	94

Таблица 3.5 - Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях от источников тепловой энергии	98

Таблица 3.6 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от Елецкой ТЭЦ	126

Таблица 3.7 – Режим работы насосной станции ул. Коммунаров 135б г. Елец	126

Таблица 3.8 – Режим работы повысительной насосной станции на тепловой сети №2	127

Таблица 3.9 – Статистика инцидентов в тепловых сетях	135

Таблица 3.10 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	136

Таблица 3.11 Перечень источников тепловой энергии где проводились гидравлические испытания на плотность и прочность	140

Таблица 3.12 – Значения нормативов технологических потерь в тепловых сетях в 2025 году	143

Таблица 3.13 – Фактические тепловые потери в тепловых сетях по организациям	144

Таблица 3.14 – Перечень и адреса зданий, оборудованных коммерческими приборами учета тепловой энергии.	154

Таблица 3.15 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей в зоне ЕТО-2 МУП «Елец-сервис»	167

Таблица 5.1 - Потребность в тепловой мощности, в разрезе источников тепловой энергии, по состоянию на начало 2026 г.	186

Таблица 5.2 - Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления, по состоянию на начало 2026 г.	188

Таблица 5.3 - Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	191

Таблица 5.4 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников	196

Таблица 5.5 -Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в 2025 г.	197

Таблица 5.6 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов на территории Липецкой области при равномерной оплате в отопительный период (в течение 7 месяцев - с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель)	204

Таблица 5.7 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек (централизованное отопление) на территории Липецкой области при равномерной оплате в отопительный период (в течение 7 месяцев - с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель)	204

Таблица 5.8 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях	205

Таблица 5.9 - Нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с подъездами одинаковой этажности	213

Таблица 5.10 - Нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с подъездами одинаковой этажности	215

Таблица 5.11 - Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на подогрев 1 куб. м холодной воды), с наружной сетью горячего водоснабжения	216

Таблица 5.12 - Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на подогрев 1 куб. м холодной воды), без наружной сети горячего водоснабжения	216

Таблица 5.13 - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	217

Таблица 6.1 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии общего пользования, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч	219

Таблица 6.2 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных, Гкал/ч	220

Таблица 6.3 - Резервы/ дефициты тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии в ретроспективном периоде	238

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии	18

Рисунок 1.2 – Объемы отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями за 2025 г	19

Рисунок 1.3 – Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения	25

Рисунок 2.1 - Принципиальная тепловая схема Елецкая ТЭЦ	36

Рисунок 2.2 – Температурный график отпуска тепловой энергии от Елецкой ТЭЦ	38

Рисунок 3.1 – Протяженности тепловых сетей городского округа	90

Рисунок 3.2 – Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа	92

Рисунок 3.3 –Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от Елецкой ТЭЦ	103

Рисунок 3.4 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной МУП "Елец-Сервис" ул. Вермишева, 29а	104

Рисунок 3.5 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной МУП "Елец-Сервис" ул. Коммунаров 89а	105

Рисунок 3.6 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (сл. Александрова ДСУ, мкр. Александровский 13, ул. Коммунаров 40, ул. Ленина 88)	106

Рисунок 3.7 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Допризывников 1, ул. Орджоникидзе 78, ул. Октябрьская 97, ул. Шлакобетонная 1а)	107

Рисунок 3.8 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной МУП "Елец-Сервис" ул. Пушкина, 115	108

Рисунок 3.9 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (А.Оборотова 4, ул. Коммунаров 5а, ул. 9 Декабря 72, ул. Колхозная 2, пер. 3-й Ламской)	109

Рисунок 3.10 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Комсомольская 89, ул. К.Маркса 17, ул. Мира 84, ул. Мира 98, ул. Мира 113)	110

Рисунок 3.11 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Свердлова 13, ул. Советская 64, ул. Товарная 11, ул. Товарная 15)	111

Рисунок 3.12 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Дякина 1, ул. Ленина 73)	112

Рисунок 3.13 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Горького 80, пер. Малый Томский 10, ул. Советская 85, ул. Елецкая 4)	113

Рисунок 3.14 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Верхняя 1, ул. Школьная 13, ул. Советская 56)	114

Рисунок 3.15 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной МУП "Елец-Сервисул. Хлебная 3	115

Рисунок 3.16 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных ООО «Теплосервис»	116

Рисунок 3.17 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных ООО «Мегастрой» (ул. Шоссейная, 1Б)	117

Рисунок 3.18 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. Новолипецкая, 3В)	118

Рисунок 3.19 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (Новолипецкая, 1Д)	119

Рисунок 3.20 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (Новолипецкая, 1П)	120

Рисунок 3.21 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. 9-го Декабря, 19В)	121

Рисунок 3.22 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. Льва Толстого, 4В)	122

Рисунок 3.23 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. Свердлова, 7В)	123

Рисунок 3.24 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. Мира, 124В)	124

Рисунок 3.25 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей ТМ-1 от Елецкой ТЭЦ до ООО «Мастер плюс»	128

Рисунок 3.26 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей ТМ-2 от Елецкой ТЭЦ до ул. 220 Стрелковой дивизии	129

Рисунок 3.27 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей ТМ-1 от Елецкой ТЭЦ до ООО «Мастер плюс»	130

Рисунок 3.28 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей ТМ-2 от Елецкой ТЭЦ до ул. 220 Стрелковой дивизии	130

Рисунок 3.29 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Котельной ул. Вермишева, 29а до ул. Рязано-Уральская	132

Рисунок 3.30 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Котельной ул. Коммунаров, 89а до филиала школы №14, ул. Горького, 113	133

Рисунок 3.31 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Котельной ул. Вермишева, 29а до ул. Рязано-Уральская	134

Рисунок 3.32 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Котельной ул. Коммунаров, 89а до филиала школы №14, ул. Горького, 113	134

Рисунок 3.33 – Схема	 формирования  плана  проектирования и перекладок	139

Рисунок 3.34 – Зависимая схема присоединения потребителей	146

Рисунок 3.35 – Зависимая схема с элеватором	147

Рисунок 3.36 – Независимая схема присоединения потребителей через ИТП	147

Рисунок 3.37 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления с насосом на перемычке (Типовая схема №1)	149

Рисунок 3.38 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление в ЦТП (Типовая схема №2)	150

Рисунок 3.39 – Двухступенчатая смешанная схема подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением систем отопления (Типовая схема №3)	151

Рисунок 3.40 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления при наличии регуляторов расхода теплоты на отопление в ЦТП (Типовая схема №4)	152

Рисунок 4.1 – Зона действия ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	179

Рисунок 4.2 – Зона действия котельных ул. Коммунаров 89 а (№16), ул. 9-го Декабря, 72 (№9),	180

Рисунок 4.3 – Зона действия котельных №4 ул. А. Оборотова, 4, №5 3-ий Ламской переулок, 43а, №8 ул. Горького,80, №11 ул. Дякина, 10, №12 ул. Елецкая, 4, №14 ул. Коммунаров, 5а, №18 ул. К. Маркса, 17,  №19 ул. Ленина, 73, №20 ул. Ленина, 88, №22 ул. Мира, 84, №23 ул. Мира 98, №24 у л. Мира, 113, №25 ул. Октябрьская, 97, №28 ул. Пушкина, 115, №29 у л. Свердлова, 13, №30 ул. Советская,56, №31 ул. Советская, 64, №32 ул. Советская, 85, №40 ул. Мира, 82, №41 ул. Мира, 94, №43 ул. Мира, 124В и котельной №45 ул. Свердлова, 7В.	181

Рисунок 4.4 – Зона действия котельной №6 пер. Верхний, 1 и котельной №21 Мало - Томский пер.д. 10.	182

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной №7 ул. Вермишева, 29а, №35  у л. Школьная, 13, №46 ул. Новолипецкая, 3В и котельной №50 ул. Шоссейная, 1Б.	183

Рисунок 4.6 – Зона действия котельных №36 у л. Шлакобетонная, 1а, №44 ул. Новолипецкая, 1П, №48 ул. Новолипецкая, 1Д и котельной № 51 ИК-4 ул. Кротевича, 6а.	184

Рисунок 5.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов	185

Рисунок 5.2 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Елецкая ТЭЦ	193

Рисунок 5.3 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ул. Вермишева д.29а	194

Рисунок 5.4 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ул. Коммунаров 89а	195

- Функциональная структура теплоснабжения

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Эксплуатационная зона действия организации, осуществляющей генерацию или транспортировку тепловой энергии, — это зона, определенная по признаку обязанности (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем теплоснабжения.

Описание эксплуатационных зон с выделением номера зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории муниципального образования представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Описание эксплуатационных зон

| № п/п | Наименование | Источник тепловой энергии в эксплуатацыонной зоне | Адрес источника | Населенный пункт | № ЕТО к которой относится система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | Елецкая ТЭЦ | Липецкая обл., г. Елец, пос. ТЭЦ | г. Елец | 1 |
| 2 | МУП «Елец-Сервис» | Александровка (тер. ДСУ-3) | сл. Александровка (ДСУ3) | г. Елец | 2 |
|  |  | мкр. Александровский, д.13 | мкр. Александровский, 13 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. А. Оборотова, д. 4 | ул. А. Оборотова, 4 | г. Елец | 2 |
|  |  | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 3-ий Ламской переулок, 43а | г. Елец | 2 |
|  |  | пер. Верхний, д.1 | пер. Верхний, 1 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Вермишева, 29-А | ул. Вермишева, 29а | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Горького, д.80 | ул. Горького,80 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. 9-го Декабря, д.70 | ул. 9-го Декабря, 70 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Допризывников, д.1 | ул. Допризывников, 1а | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Дякина, д.10 | ул. Дякина, 10 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Елецкая, д.4 | ул. Елецкая, 4 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Колхозная, д.2 | ул. Колхозная, 2 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Коммунаров, д. 5а | ул. Коммунаров, 5а | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Коммунаров, д. 40 | ул. Коммунаров, 40 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Коммунаров, д. 89А | ул. Коммунаров, 89а | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. К. Маркса, д.17 | ул. К. Маркса, 17 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Ленина, д.73 | ул. Ленина, 73 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Ленина, д.88 | ул. Ленина, 88 | г. Елец | 2 |
|  |  | пер. М. Томский, д. 10а | Мало - Томский пер.д. 10 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Мира, д.84 | ул. Мира, 84 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Мира, д. 98 | ул. Мира, 98 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Мира, д. 113 | ул. Мира, 113 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Октябрьская, д.97 | ул. Октябрьская, 97 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Орджоникидзе, д.78 | ул. Орджоникидзе, 78 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Пушкина, д.115 | ул. Пушкина, 115 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Свердлова, д.13 | ул. Свердлова, 13 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Советская, д. 56 | ул. Советская, 56 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Советская, д.64 | ул. Советская, 64 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Советская, д.85 | ул. Советская, 85 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Товарная, 11 | ул. Товарная, 11 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Товарная, 15 | ул. Товарная, 15 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Школьная, д.13 | ул. Школьная, 13 | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Шлакобетонная, д.1а | ул. Шлакобетонная, 1а | г. Елец | 2 |
|  |  | ул. Хлебная, д.3 | ул. Хлебная, 3 | г. Елец | 2 |
| 3 | ООО «Теплосервис» | пл. Победы, 1 | ул. Победы , 1 | г. Елец | 3 |
|  |  | ул. Пушкина, 123 | ул. Пушкина , 123 | г. Елец | 3 |
|  |  | ул. Маяковского, 1 | ул. Маяковского, 1 | г. Елец | 3 |
|  |  | ул. Мира, 82 | ул. Мира, 82 | г. Елец | 3 |
|  |  | ул. Мира, 94 | ул. Мира, 94 | г. Елец | 3 |
|  |  | ул. Ростовская, 1 | ул. Ростовская д.1 | г. Елец | 3 |
| 4 | ООО «Мегастрой» | ул.Мира д.124в | ул. Мира, 124В | г. Елец | 4 |
|  |  | ул.Новолипецкая д.1п | ул. Новолипецкая, 1П | г. Елец | 4 |
|  |  | ул.Свердлова д. 7в | ул. Свердлова, 7В | г. Елец | 4 |
|  |  | ул.Новолипецкая д.3в | ул. Новолипецкая, 3В | г. Елец | 4 |
|  |  | ул.Л.Толстого д.4в | ул. Л. Толстого, 4В | г. Елец | 4 |
|  |  | ул.Новолипецкая д.1д | ул. Новолипецкая, 1Д | г. Елец | 4 |
|  |  | ул.9 Декабря д.19в | ул. 9 Декабря, 19В | г. Елец | 4 |
|  |  | ул.Шоссейная д.1б | ул. Шоссейная, 1Б | г. Елец | 4 |

На рисунке 1.2 представлены зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии.

Рисунок 1.1 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии

  - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В городском округе наибольшая часть потребителей тепловой энергии подключена к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения.

В базовом 2025 году главными источниками тепловой энергии являются Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (далее по тексту – Елецкая ТЭЦ), которая функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. МУП «Елец-Сервис» эксплуатирует одну крупную (ул. Коммунаров 89А) и 33 небольших муниципальных котельных. Так же централизованное теплоснабжение потребителей осуществляют ООО «Теплосервис» (шесть небольших котельных), ООО «Мегастрой» (восемь небольших котельных).

Более 88 % суммарного отпуска тепловой энергии города обеспечивают 3 основных источников тепловой энергии:

- Елецкая ТЭЦ Филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» -51,3%;

- котельная ул. Вермишева, 29а МУП «Елец-Сервис» -15,6%;.

- котельная ул. Коммунаров, 89А МУП «Елец-Сервис» -18,5%.

Таблица 1.2 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Елец, по состоянию на 01.01.2026 г.

| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |
| 1 | Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | 6829012680 | 482543001 |
| 2 | МУП «Елец-Сервис» | 4821023260 | 482101001 |
| 3 | ООО «Теплосервис» | 4807011079 | 480701001 |
| 4 | ООО «Мегастрой» | 4825060880 | 482501001 |

Распределение объема отпуска тепловой энергии между теплоснабжающими организациями систем централизованного теплоснабжения городского округа город Ельца представлена на рисунке ниже

Рисунок 1.2 – Объемы отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями за 2025 г

Теплоснабжение города осуществляется от 49 источников централизованного теплоснабжения.

Тепловые сети котельной ул. Коммунаров, 89А и котельной ул. Коммунаров, 40, - объеденены, котельная ул. Коммунаров, 40 находится в резерве и включается только в неотопительный период во время проведения ремонтных работ на котельной ул. Коммунаров, 89А.

Все остальные источники тепловой энергии работают в собственных изолированных зонах действия.

Вся договорная конструкция реализуется на территории городского округа город Елец в соответствии с принятыми Министерством энергетики и тарифов Липецкой области тарифными решениями об установлении тарифов на производство и передачу тепловой энергии.

Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями городского округа город Ельец

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Адрес | Организация, осуществляющая эксплуатацию источника тепловой энергии | Организация, осуществляющая эксплуатацию тепловых сетей | Осуществление регулируемой деятельности | Наличие категории "население" | № ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | Липецкая обл., г. Елец, пос. ТЭЦ | филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | да | да | 1 |
| ЕТО №2 (МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | сл. Александровка (ДСУ3) | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | мкр. Александровский, 13 | ООО «Елец-Сервис» | ООО «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | ул. А. Оборотова, 4 | ООО «Елец-Сервис» | ООО «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 3-ий Ламской переулок, 43а | ООО «Елец-Сервис» | ООО «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | пер. Верхний, 1 | ООО «Елец-Сервис» | ООО «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | ул. Вермишева, 29а | ООО «Елец-Сервис» | ООО «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | ул. Горького,80 | ООО «Елец-Сервис» | ООО «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | ул. 9-го Декабря, 70 | ООО «Елец-Сервис» | ООО «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | ул. Допризывников, 1а | ООО «Елец-Сервис» | ООО «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | ул. Дякина, 10 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | ул. Елецкая, 4 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | ул. Колхозная, 2 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | ул. Коммунаров, 5а | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | ул. Коммунаров, 40 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89А | ул. Коммунаров, 89а | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | ул. К. Маркса, 17 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | ул. Ленина, 73 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | ул. Ленина, 88 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | Мало - Томский пер.д. 10 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | ул. Мира, 84 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | ул. Мира, 98 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | ул. Мира, 113 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | ул. Октябрьская, 97 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | ул. Орджоникидзе, 78 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | ул. Пушкина, 115 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | ул. Свердлова, 13 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | ул. Советская, 56 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | ул. Советская, 64 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 30 | ул. Советская, д.85 | ул. Советская, 85 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | ул. Товарная, 11 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | ул. Товарная, 15 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | ул. Школьная, 13 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | нет | 2 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | ул. Шлакобетонная, 1а | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | ул. Хлебная, 3 | МУП «Елец-Сервис» | МУП «Елец-Сервис» | да | да | 2 |
| ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | ул. Победы , 1 | ООО "Теплосервис» | ООО "Теплосервис» | да | да | 3 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | ул. Пушкина , 123 | ООО "Теплосервис» | ООО "Теплосервис» | да | да | 3 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | ул. Маяковского, 1 | ООО "Теплосервис» | ООО "Теплосервис» | да | да | 3 |
| 39 | ул. Мира, 82 | ул. Мира, 82 | ООО "Теплосервис» | ООО "Теплосервис» | да | да | 3 |
| 40 | ул. Мира, 94 | ул. Мира, 94 | ООО "Теплосервис» | ООО "Теплосервис» | да | да | 3 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | ул. Ростовская д.1 | ООО "Теплосервис» | ООО "Теплосервис» | да | да | 3 |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | ул. Мира, 124В | ООО "Мегастрой" | ООО "Мегастрой" | да | да | 4 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | ул. Новолипецкая, 1П | ООО "Мегастрой" | ООО "Мегастрой" | да | да | 4 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | ул. Свердлова, 7В | ООО "Мегастрой" | ООО "Мегастрой" | да | да | 4 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | ул. Новолипецкая, 3В | ООО "Мегастрой" | ООО "Мегастрой" | да | да | 4 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | ул. Л. Толстого, 4В | ООО "Мегастрой" | ООО "Мегастрой" | да | да | 4 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | ул. Новолипецкая, 1Д | ООО "Мегастрой" | ООО "Мегастрой" | да | да | 4 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | ул. 9 Декабря, 19В | ООО "Мегастрой" | ООО "Мегастрой" | да | да | 4 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | ул. Шоссейная, 1Б | ООО "Мегастрой" | ООО "Мегастрой" | да | да | 4 |

  - Описание зон действия источников тепловой энергии

На территории города имеется ряд многоквартирных домов, представленных ниже, теплоснабжение которых осуществлялось ранее от централизованных источников, но были переключены на индивидуальные источники.

Таблица 1.4 - Перечень многоквартирных домов, теплоснабжение которых осуществляется от индивидуальных источников

| № п/п | Автономные источники тепловой энергии | Год постройки | Кол-во квартир | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Коммунаров, д.58 | 1950 | 12 | 2 |
| 2 | ул. Коммунаров, д.60 | 1950 | 12 | 2 |
| 3 | ул. Коммунаров, д.64 | 1950 | 9 | 2 |
| 4 | ул. Клубная, д.12 | 1954 | 8 | 2 |
| 5 | ул. Клубная, д.14 | 1954 | 8 | 2 |
| 6 | ул.Южная,д.121 | 1960 | 2 | 1 |
| 7 | ул. Новолипецкая, д.17 | 1954 | 8 | 2 |
| 8 | ул. Мира, д.105, кв.13 | 1918 | 1 | 2 |
| 9 | пер.Мельничный,д.20 | 1938 | 12 | 2 |
| 10 | ул. Октябрьская, д.16 | 1958 | 13 | 2 |
| 11 | ул. Октябрьская, д.20 | 1958 | 12 | 2 |
| 12 | пос. ТЭЦ, д.1 | 1953 | 23 | 3 |
| 13 | пос. ТЭЦ, д.2 | 1953 | 12 | 3 |
| 14 | пос. ТЭЦ, д.7 | 1963 | 8 | 2 |
| 15 | пос.ТЭЦ, д.8 | 1977 | 24 | 3 |
| 16 | ул.А.Гайтеровой,д.27 | 1952 | 7 | 2 |
| 17 | ул.А.Гайтеровой,д.31 | 1956 | 8 | 2 |
| 18 | пос. ТЭЦ, д.6 | 1953 | 12 | 2 |
| 19 | ул.Коммунаров.д.56 | 1952 | 12 | 2 |
| 20 | ул. Энергетиков, д.1 | 1990 | 8 | 2 |
| 21 | пер.Мельничный,д.18 | 1946 | 12 | 2 |
| 22 | ул.Городская,182а | 1982 | 27 | 3 |
| 23 | ул.Вермишева,д.7 | 1961 | 15 | 2 |
| 24 | ул. Октябрьская д.47 | 1820 | - | 2 |

  - Зоны действия производственных котельных

Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации с собственными источниками, которые не осуществляют регулируюмую деятельность.

Таблица 1.5 – Перечень ведомственных котельных

| №п/п | Название организации | Адрес места нахождения котельной |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский парк | г. Елец, ул. Коммунаров, д. 13 |
| 2 | Филиал детского (юношеского) центра | г. Елец, ул. Маяковского, д. 64 |
| 3 | Здание школы, | г. Елец, ул. Октябрьская, д. 153 |
| 4 | МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова», | г. Елец, ул. Спутников, д. 14 |
| 5 | ОАО "ЭЛТЕЗА" | г. Елец, Рязано-Уральская д. 9 |
| 6 | ОБУ "Центр социальной защиты населения Липецкой области" | г. Елец, Ленина 108 |
| 7 | ООО "ТИАС" | г. Елец, Коммунаров 117 |
| 8 | Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий" | г. Елец, Мира 119 |
| 9 | Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий" | г. Елец, Мира 124 |
| 10 | АО "Ольшанский карьер" | г. Елец, Пер. Томский 17 |
| 11 | Открытое акционерное общество "Елецкий городской молочный завод" | г. Елец, Кротевича 41 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Медико производственная компания "Елец" | г. Елец, Орловское шоссе |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Медико производственная компания "Елец" | г. Елец, Пер. Кирпичный |
| 14 | Акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК" | г. Елец, Пушкина 1а |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Елецкая сапого-валяльная фабрика" | г. Елец, Маяковского 39 |
| 16 | Елецкое муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна 1499" | г. Елец, ул. Задонская |
| 17 | Акционерное общество "Колос" | г. Елец, Октябрьская д.5 |
| 18 | ООО "Елецкое пиво" | г. Елец, ул. А.Гайтеровой д. 42 |
| 19 | Областное государственное унитарное предприятие "Елецводоканал" | г. Елец, ул. Парковая, 12а |
| 20 | ООО ТД "ГИЛЬДИЯ" | г. Елец, ул. Орджоникидзе 40 |
| 21 | АО "Корпорация "ГРИНН" | г. Елец, Московское шоссе, д.3а |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 19 города Ельца" | г. Елец, ул. М. Горького, д.113 |
| 23 | ООО "Горняк" | г. Елец, ул. Верхний Затон |
| 24 | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елецкая стоматологическая поликлиника" | г. Елец, ул. Костенко, д. 9 |
| 25 | МБУК "Городской дворец культуры" | г. Елец, Коммунаров 45 |
| 26 | МУК ИКЦ "Прожектор" | г. Елец, л.Лермонтова, д.3 |
| 27 | ОКУ "Елецкий специализированный Дом ребенка" | г. Елец, ул. Пирогова, д. 32 |
| 28 | МАУ ФОК «Виктория» | г. Елец, ул. Пожарная, 1 |
| 29 | МБУК "Елецкий городской краеведческий музей" | г. Елец, Ленина 81 |
| 30 | МБУК "Елецкий городской краеведческий музей" | г. Елец, Ленина 99 |
| 31 | Федеральное казённое учреждение Исправительная колония№3 Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Липецкой области | г. Елец, ул. Коммунаров, д. 48 |
| 32 | АО «Прожекторные угли» | г. Елец, ул. Электриков, д. 3 |
| 33 | Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области». Котельная снабжает теплом собственных потребителей | г. Елец, ул. Кротевича, 6а |
| 34 | МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис». Котельная снабжает теплом одно здание. | г. Елец, ул. Комсомольская, д. 89 |
| 35 | ОГУП «ЛОКК». Котельная обеспечивала технологическим паром сушильное оборудование прачечного огтделения ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов». | г. Елец, ул. Пригородная, 55 |

Тепловые зоны производственных котельных в перспективе не будут изменяться, как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами нетарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В зоны индивидуального теплоснабжения попадает частный сектор застройки города, расположенный по окраинам города, а также объекты центральной части города, не подключенные к централизованным системам теплоснабжения.

В настоящее время в зонах индивидуального теплоснабжения преобладает теплоснабжение строений от газовых котлов и, частично, печного отопления на твердом топливе.

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения представлены на рисунке ниже и выделены розовым цветом.

Рисунок 1.3 – Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Теплоснабжающие организации с долей государственного или муниципального участия

В соответствии с п. 8 МУ:

«Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения, должны быть указаны в зоне деятельности такой ЕТО отдельно».

В таблице ниже (Таблица 1.6) представлен перечень теплоснабжающих организаций города с долей государственного и/или муниципального участия по состоянию на 01.0.1.2026.

Таблица 1.6 - Перечень теплоснабжающих организаций города с долей государственного и/или муниципального участия

| Наименование ЮЛ | ИНН | Организационно-правовая форма | Вид основной деятельности | Вид регулируемой детельности в сфере теплоснабжения | Наличие статуса ЕТО | Государственное и (или) муниципальное участие в ЮЛ/ИП тип собственности | Учредитель/ собственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | 6829012680 | Акционерная | Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | Производство и передача тепловой энергии | ЕТО № 1 | Федеральная | Государство | Елецкая ТЭЦ |
| МУП «Елец-Сервис» | 4821023260 | Муниципальная | Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | Производство и передача тепловой энергии | ЕТО №2 | Муниципальная | Муниципалитет | 34 котельных |

  - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в функциональной структуре теплоснабжения городского округа произошли следующие изменения:

- Источники тепловой энергии, обслуживаемые ООО «Теплосервис» возвращены в казну городского округа город Елец.

- Котельная пл. Победы, 1; котельная ул. Пушкина, 123; котельная ул. Маяковского, 1; котельная ул. Мира, 82; котельная ул. Мира, 94; Котельная ул. Ростовская, 1 переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис» на праве хозяйственного ведения.

- Источники тепловой энергии, обслуживаемые ООО «Мегастрой» возвращены в казну городского округа город Елец.

- Котельная ул. Мира, 124в; котельная ул. Новолипецкая, 1п; котельная ул. Свердлова, 7в; котельная ул. Новолипецкая, 3в; котельная ул. Л.Толстого, 4в; котельная ул. Новолипецкая, 1д; котельная ул. 9 Декабря, 19в; котельная ул. Шоссейная, 1б переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис» на праве хозяйственного ведения.

- Источники тепловой энергии

  - Структура и технические характеристики основного оборудования

Централизованное теплоснабжение городского округа город Елец (далее г. Елец) осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

- Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (далее Елецкая ТЭЦ);

- 34 муниципальных котельных, эксплуатацию которых осуществляет филиал МУП «Елец-Сервис»;

- 6 источников тепловой энергии различных форм собственности, эксплуатацию которых осуществляет ООО «Теплосервис»;

- 8 муниципальных котельных, эксплуатацию которых осуществляет ООО «Мегастрой»;

Структура централизованных источников тепловой энергии, их адреса представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Структура источников систем централизованного теплоснабжения г. Елец

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Елецкая ТЭЦ | г. Елец, пос. ТЭЦ | 1 | филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |
| ЕТО №2 (котельные МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |
|  | Александровка (тер. ДСУ-3) | Александровка (тер. ДСУ-3) | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | мкр. Александровский, д.13 | мкр. Александровский, д.13 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. А. Оборотова, д. 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | пер. Верхний, д.1 | пер. Верхний, д.1 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Вермишева, 29-А | ул. Вермишева, 29-А | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Горького, д.80 | ул. Горького, д.80 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. 9-го Декабря, д.70 | ул. 9-го Декабря, д.70 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Допризывников, д.1 | ул. Допризывников, д.1 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Дякина, д.10 | ул. Дякина, д.10 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Елецкая, д.4 | ул. Елецкая, д.4 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Колхозная, д.2 | ул. Колхозная, д.2 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Коммунаров, д. 5а | ул. Коммунаров, д. 5а | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Коммунаров, д. 40 | ул. Коммунаров, д. 40 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Коммунаров, д. 89 а | ул. Коммунаров, д. 89 а | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. К. Маркса, д.17 | ул. К. Маркса, д.17 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Ленина, д.73 | ул. Ленина, д.73 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Ленина, д.88 | ул. Ленина, д.88 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | пер. М. Томский, д. 10а | пер. М. Томский, д. 10а | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Мира, д.84 | ул. Мира, д.84 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Мира, д. 98 | ул. Мира, д. 98 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Мира, д. 113 | ул. Мира, д. 113 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Октябрьская, д.97 | ул. Октябрьская, д.97 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Орджоникидзе, д.78 | ул. Орджоникидзе, д.78 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Пушкина, д.115 | ул. Пушкина, д.115 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Свердлова, д.13 | ул. Свердлова, д.13 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Советская, д. 56 | ул. Советская, д. 56 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Советская, д.64 | ул. Советская, д.64 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Советская, д.85 | ул. Советская, д.85 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Товарная, 11 | ул. Товарная, 11 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Товарная, 15 | ул. Товарная, 15 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Школьная, д.13 | ул. Школьная, д.13 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Шлакобетонная, д.1а | ул. Шлакобетонная, д.1а | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
|  | ул. Хлебная, д.3 | ул. Хлебная, д.3 | 2 | МУП «Елец-Сервис» |
| ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис») |  |  |  |  |
|  | пл. Победы, 1 | пл. Победы, 1 | 2 | ООО "Теплосервис" |
|  | ул. Пушкина, 123 | ул. Пушкина, 123 | 2 | ООО "Теплосервис" |
|  | ул. Маяковского, 1 | ул. Маяковского, 1 | 2 | ООО "Теплосервис" |
|  | ул. Мира, 82 | ул. Мира, 82 | 2 | ООО "Теплосервис" |
|  | ул. Мира, 94 | ул. Мира, 94 | 2 | ООО "Теплосервис" |
|  | ул. Ростовская, 1 | ул. Ростовская, 1 | 2 | ООО "Теплосервис" |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |
|  | ул.Мира д.124в | ул.Мира д.124в | 3 | ООО "Мегастрой" |
|  | ул.Новолипецкая д.1п | ул.Новолипецкая д.1п | 3 | ООО "Мегастрой" |
|  | ул.Свердлова д. 7в | ул.Свердлова д. 7в | 3 | ООО "Мегастрой" |
|  | ул.Новолипецкая д.3в | ул.Новолипецкая д.3в | 3 | ООО "Мегастрой" |
|  | ул.Л.Толстого д.4в | ул.Л.Толстого д.4в | 3 | ООО "Мегастрой" |
|  | ул.Новолипецкая д.1д | ул.Новолипецкая д.1д | 3 | ООО "Мегастрой" |
|  | ул.9 Декабря д.19в | ул.9 Декабря д.19в | 3 | ООО "Мегастрой" |
|  | ул.Шоссейная д.1б | ул.Шоссейная д.1б | 3 | ООО "Мегастрой" |

    - Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» ЕТО-1

Структура основного оборудования источника комбинированной выработки – Елецкая ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», представлена в таблицах ниже Таблица 2.2 – 2.7.

Таблица 2.2 – Технические характеристики паровых турбин Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» -«Липецкая генерация»

| Тип турбины | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, | Температура острого пара, град. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, Гкал/час | Промышленных отборов | Отопительных отборов |  |  |
| Р-5(6)-35/10 | 4 | КТЗ | 1966 | 5 | 48 | - | - | 35 | 435 |
| ПТ-12/13-3,4/1,0-1 |  |  | 2007 | 4,9 | 51,5 | - | - | 35 | 435 |
| Итого |  |  |  | 9,9 | 99,5 | - | - |  |  |

Таблица 2.3 – Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» -«Липецкая генерация»»

| Марка котла | Ст. № | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р, кгс/см2 | t, ºС | Основное | Резервное |
| ЦКТИ-75-39фб | 1 | 1955 | 75 | 39 | 440 | природный газ | мазут |
| ЦКТИ-75-39фб | 2 | 1955 | 75 | 39 | 440 | природный газ | мазут |
| БКЗ-75-39фб | 3 | 1958 | 75 | 39 | 440 | природный газ | мазут |
| БКЗ-75-39фб | 4 | 1964 | 75 | 39 | 440 | природный газ | мазут |
| БКЗ-75-39ГМА | 5 | 1990 | 75 | 39 | 440 | природный газ | природный газ |
| Итого |  |  | 375 |  |  |  |  |

Таблица 2.4– Технические характеристики водогрейных котлов  Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго»- «Липецкая генерация»»

| № п/п | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, лет | Наработка на конец 2024г., час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, лет. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТВМ-50 | 1964 | 30 | 76953 | 1994 | 4 | 5 | 2026 |
| 2 | ПТВМ-50 | 1967 | 30 | 49836 | 1997 | 4 | 4 | 2026 |

Таблица 2.5 – Технические характеристики подогревателей сетевой воды Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»

| Тип подогревателя | Ст. № | Завод-изготовитель | Производительность по тепловой энергии, Гкал/ч | Расход воды, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСВ-315-14-23 | БО-1 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 28,3 | 1130 | 1991 |
| ПСВ-315-3-23 | БО-2 | Саратовский завод тяжелого машиностроения | 28,3 | 1130 | 1981 |
| ПСВ-200-7-15 | БО-1А | Саратовский завод энергетического машиностроения | 28,3 | 1130 | 1975 |
| БП-200 | БО-2А | Саратовский завод тяжелого машиностроения | 28,3 | 1130 | 1973 |
| ПСВ-315-3-23 | БО-3А | ОАО «Сарэнергомаш» | 28,3 | 1130 | 2009 |
| ПСВ-315-3-23 | БО_4А | ОАО «Сарэнергомаш» | 28,3 | 1130 | 2009 |
| ПСВ-315-3-23 | ПСВ ПГУ | ОАО «Сарэнергомаш» | 28,3 | 1130 | 2009 |
| БП-200 | БП-1 | Барнаульский котельный завод | 28,3 | 1130 | 1956 |
| ПСВ-200у | БП-2 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 28,3 | 1130 | 1979 |
| Итого |  |  | 254,7 |  |  |

Таблица 2.6 – Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»

| № п\п | Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | РОУ 40/2,5 | 60 | 1955 |
| 3 | РОУ 40/10 | 80 | 1964 |
| 4 | РОУ 40/10 | 80 | 1964 |
| 5 | РОУ 40/10 | 40 | 1964 |
| 6 | РОУ 40/6 | 60 | 1990 |
| 7 | РОУ 40/2,5 | 40 | 2009 |

Таблица 2.7 – Состав и характеристики насосов теплофикационной установки Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»

| Наименование | Маркировка | Тип насоса | Производительность, м3/ч | Напор, МПа | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы ХОВ подпитки тепловой сети | ПТС-2 | КМ 80-50-200 | 50 | 0,5 | 15 |
|  | ПТС-3 | КМ 80-50-200 | 50 | 0,5 | 15 |
| Насосы Подпитки тепловой сети | ПЭН-1 | К 100-65-200 | 100 | 0,5 | 30 |
|  | ПЭН-2 | К 80-50-200 | 50 | 0,5 | 30 |
|  | ПЭН-1А | 4К-6У | 90 | 0,87 | 55 |
|  | ПЭН-2А | К 100-65-250А | 110 | 0,7 | 37 |
|  | ПЭН-3А | 4К-6 | 90 | 0,85 | 55 |
| Сетевые насосы | СЭН-1 | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-2 | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-3 | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-4 | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-5 | 200Д60 | 540 | 0,94 | 200 |
|  | СЭН-6 | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-1А | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-2А | 200Д60 | 540 | 0,94 | 250 |
|  | СЭН-3А | 200Д60 | 540 | 0,94 | 250 |
|  | СЭН-4А | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-5А | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-6А | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-7А | ЦН-400-105 | 500 | 1,05 | 200 |
|  | СЭН-8А | СЭ-1250-140-11 | 1250 | 1,4 | 630 |
|  | СЭН-9А | СЭ-1250-140-11 | 1250 | 1,4 | 630 |
| Конденсатные насосы бойлеров | КНБ-1 | КС-50-55 | 50 | 0,55 | 15 |
|  | КНБ-2 | КС-50-55 | 50 | 0,55 | 15 |
|  | КНБ-1А | КС-50-55 | 50 | 0,55 | 15 |
|  | КНБ-2А | КС-50-55 | 50 | 0,55 | 15 |
|  | КНБ-3А | КС-50-55 | 50 | 0,55 | 15 |
|  | НК-1М | Wilo IL 40/160-4/2 | 25 | 0,3 | 4 |
|  | НК-2М | Wilo IL 40/160-4/2 | 25 | 0,3 | 4 |
|  | НК-3М | Wilo IL 40/160-4/2 | 25 | 0,3 | 4 |

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки источников тепловой энергии г. Елец по состоянию на 2026 год приведены в таблицах выше Таблица 2.2 – 2.7.

    - Ограничения установленной мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности и ограничения тепловой мощности источника комбинированной выработки, представлены в таблицах 2.8 и 2.9.

Таблица 2.8– Установленная и располагаемая тепловая мощность Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО-1 (ретроспективный период)

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2021 | 5 | 5 | 148 | 48 |
| 2022 | 5 | 5 | 148 | 48 |
| 2023 | 5 | 5 | 148 | 48 |
| 2024 | 5 | 5 | 148 | 48 |
| 2025 | 5 | 5 | 148 | 48 |

Таблица 2.9– Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (ЕТО-1)

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности, на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2021 | 48 | 100 | 148 | 0 | 148 | 10,73 | 137,27 |
| 2022 | 48 | 100 | 148 | 0 | 148 | 10,73 | 137,27 |
| 2023 | 48 | 100 | 148 | 0 | 148 | 10,73 | 137,27 |
| 2024 | 48 | 100 | 148 | 0 | 148 | 10,73 | 137,27 |
| 2025 | 48 | 100 | 148 | 0 | 148 | 10,73 | 137,27 |

Ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии обусловлены, в основном, состоянием энергетического оборудования источника и режимами работы оборудования:

Ограничение тепловой мощности Елецкая ТЭЦ связано с запретом эксплуатации энергетического котла ЦКТИ-75-39ф ст.№ 1. Котел находится на консервации.

    - Объем выработки тепловой энергии и потребления топлива

Основным видом топлива котельных систем централизованного теплоснабжения г. Елец является природный газ. Данные по объемам потребления топлива по зонам деятельности ЕТО-1, представлены в таблице ниже (Таблица 2.10).

Таблица 2.10 - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-1 за 2025год

| № п/п | Наименование источника | Выработка тепла, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла за 2024 г., Гкал | Потери, Гкал | Вид топлива | Потребление топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 261270 | 70830 | 190440 | 60950 | природный газ, мазут | 40691 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Результаты заключений по результатам экспертизы промышленной безопасности энергетического оборудования Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» -"Липецкая генерация":

- Паровой котел ЦКТИ-75-39ф ст.№1. Не соответствует требованиям ЭПБ. Дальнейшая эксплуатация  разрешена при условии замены труб пакета I ступени водяного экономайзера, I и II ступеней пароперегревателя с последующей ЭПБ. Котёл выведен из эксплуатации и переведен в консервацию Приказ от 25.01.2021 № 98 (филиал);

- Паровой котел ЦКТИ-75-39ф ст.№2. Соответствует требованиям ЭПБ. Продлён на 4 года, до 2029 года

- Паровой котел БКЗ-75-39фб ст.№3. В полной мере соответствует требованиям ЭПБ. Продлён на 4 года, до 2028 года

- Паровой котел БКЗ-75-39фб ст.№4. В полной мере соответствует требованиям ЭПБ. Продлён на 4 года, до 2028 год

- Паровой котел БКЗ-75-39 ГМА ст.№5. В полной мере соответствует требованиям ЭПБ. Продлён на 4 года, до 2028 год

- Водогрейный котел ПТВМ-50 ст.№1.  Снят с регистрации в РТН 10.10.2006. Срок эксплуатации продлен на 4 года до 2026 года

-- Водогрейный котел ПТВМ-50 ст.№2. Снят с регистрации в РТН 10.10.2006. Срок эксплуатации продлен на 4 года до 2026года

- Турбина Р-6(5)-35/10 ст.№ 4. Соответствует требованиям ЭПБ. Срок экспл. продлен до наработки 382 044 час. ≈ 2033 года

Данные по сроку ввода в эксплуатацию основного оборудования Елецкая ТЭЦ, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса, представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год достижения назначенного ресурса источника комбинированной выработки

| № п/п | Тип оборудования | Тип | Ст.№ | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы (парковый ресурс), лет (ч.) | Наработка на конец 2025 г., час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦКТИ-75-39фб | Паровой котел | 1 | 1955 | 30 | 318093 | 1985 | - | 8 | На консервации |
| 2 | ЦКТИ-75-39фб | Паровой котел | 2 | 1955 | 30 | 346427 | 1985 | 4 | 11 | 2029 |
| 3 | БКЗ-75-39фб | Паровой котел | 3 | 1958 | 30 | 348812 | 1988 | 4 | 10 | 2028 |
| 4 | БКЗ-75-39фб | Паровой котел | 4 | 1964 | 30 | 291007 | 1994 | 4 | 8 | 2028 |
| 5 | БКЗ-75-39ГМА | Паровой котел | 5 | 1990 | 30 | 85491 | 2020 | 4 | 2 | 2028 |
| 6 | ПТВМ-50 | Водогрейный котел | 1 | 1964 | 30 | 87000 | 1994 | 4 | 5 | 2026 |
| 7 | ПТВМ-50 | Водогрейный котел | 2 | 1967 | 30 | 51213 | 1997 | 4 | 4 | 2026 |
| 8 | Р-6(5)-35/10 | Турбогенератор | 4 | 1966 | 45 | 352883 | 2011 | 382044 | 4 | 2033 |

    - Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

Основным топливом на Елецкой ТЭЦ является природный газ, резервным – топочный мазут. Другие виды сжигаемого топлива отсутствуют.

Таблица 2.12– Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2021 | 8 208,2 | 45 231,230 | 45 231,230 | 0,0 |
| 2022 | 8 281,4 | 47 403,453 | 47 403,453 | 0,0 |
| 2023 | 8 283,0 | 41 427,957 | 41 427,957 | 0,0 |
| 2024 | 8 283,0 | 38 366,000 | 38 366,000 | 0,0 |
| 2025 | 8 344,0 | 39 428,300 | 39 428,300 | 0,0 |

Таблица 2.13– Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Мазут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, , ккал/кг | Влажность, средняя за год, , % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9 607,0 | 1,2 | 0 | 11,49 | 5 341,977 |
| 2022 | 9 617,0 | 1,4 | 0 | 11,97 | 5 330,007 |
| 2023 | 9 617,0 | 1,4 | 0 | 11,99 | 5 318,017 |
| 2024 | 9 617,0 | 1,4 | 0 | 0,01 | 5 318,007 |
| 2025 | 9 626,0 | 1,4 | 0 | 10,46 | 5307,547 |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Принципиальная тепловая схема Елецкой ТЭЦ со схемой выдачи тепловой мощности представлена на рисунке 2.1.

В 2021 году выведен из эксплуатации Блок ПГУ. Перегретый пар от 4-х энергетических котлов поступает либо н паровую турбину, либо на РОУ, после чего пар поступает на сетевые подогреватели.  Отпуск сетевой воды от Елецкая ТЭЦ осуществляется по 2 магистралям (№1 и №2). В схеме выдачи тепловой мощности в каждой магистрале подключены по одному водогрейному котлу.

Рисунок 2.1 - Принципиальная тепловая схема Елецкая ТЭЦ

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является, поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условий и температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Режим работы теплофикационного оборудования Елецкой ТЭЦ организуется в соответствии с заданием диспетчера. Температура сетевой воды в подающих трубопроводах соответствует утвержденному для системы теплоснабжения температурному графику и задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от климатических условий и других факторов согласно п. 4.11.1 ПТЭ.

Отпуск тепловой энергии от Елецкой ТЭЦв горячей воде и регулирование отпуска тепловой энергии производится по температурному графику тепловой сети - 95/70 ºС.

В основу регулирования отпуска тепловой энергии от ЕлецкойТЭЦзаложен принцип качественного регулирования с учетом влияния горячего водопотребления (ГВС), суточных и сезонных колебаний отопительно-вентиляционных (О, В) нагрузок потребителей на величину расхода теплоносителя с коллекторов источника.

По климатологическим данным расчетная температура для определения нагрузок систем отопления зданий г. Елец составляет минус 25 ºС (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»).

Технические условия (ТУ) на отпуск тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде с коллекторов Елецкая ТЭЦ на 2025 г. представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14– Технические условия (ТУ) на отпуск тепловой энергии и теплоносителя Елецкая ТЭЦ

| Трубопровод | Отопительный период |  |  |  | Неотопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление | Температура |  | Расход | Давление | Температура | Расход |
|  | норма, кгс/см2 | норма, ºС | Отклонение, % | т/ч | кгс/см2 | ºС | т/ч |
| Магистраль №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий | 6,3 | График 95/70 | ±3 | 1070 | 2,7 | 65 | 370 |
| Обратный | 3,0 |  | +3 - не лимитировано | 1060 | 1,7 | не лимитировано | 368 |
| Магистраль №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий | 8,8 | График 95/70 | ±3 | 2230 | 9,6 | 70 | 975 |
| Обратный | 3,8 |  | +3 - не лимитировано | 2210 | 5,6 | не лимитировано | 970 |

Температурный график отпуска тепловой энергии представлен на рисунке ниже.

Рисунок 2.2 – Температурный график отпуска тепловой энергии от Елецкой ТЭЦ

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии (котельных) производится централизовано, на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

    - Среднегодовая загрузка оборудования источника комбинированной выработки

Данные по среднегодовой загрузке Елецкой ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (ЕТО-1), представлены в таблице ниже.

Таблица 2.15– Среднегодовая загрузка Елецкой ТЭЦ АО «РИР Энерго» -"Липецкая генерация"

| Годы (ретроспективный период) | КИУ электрической мощности, % | КИУ тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 57,35 | 9,6 |
| 2022 | 28,67 | 8,7 |
| 2023 | 21,30 | 14,0 |
| 2024 | 31,80 | 12,6 |
| 2025 | 28,82 | 12,6 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется по приборам учета, установленным в здании Елецкой ТЭЦ. Список приборов с датой поверки приведен в таблице 2.16.

Таблица 2.16– Приборы учета, установленные в Елецкой ТЭЦ

| Средство измерения | Марка СИ | Зав. номер | Дата поверки калибровки | Периодичность поверки СИ (мес.) | Дата следующей поверки по графику |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепломагистраль №1 |  |  |  |  |  |
| ### Тепловычислитель | ### СПТ 961 | ### 26344 | ### 26.05.2026 | ### 48 | ### 26.05.2030 |  |
| ### Расходомер – счётчик | ### US-800 | ### 2721 | ### 23.08.2022 | ### 48 | ### 23.08.2026 |  |
| ### Расходомер – счётчик | ### Взлёт ЭРСВ-440Ф-150 | ### 1447328 | ### 23.08.2022 | ### 48 | ### 23.08.2026 |  |
| ### Датчик давления | ### Метран 75 | ### 1328620 | ### 14.06.2023 | ### 60 | ### 14.06.2028 |  |
| ### Датчик давления | ### Метран 75 | ### 1328622 | ### 14.06.2023 | ### 60 | ### 14.06.2028 |  |
| ### Комплект термометров сопротивления | ### КТПТР-01 | ### 13682/13682А | ### 13.07.2022 | ### 48 | ### 13.07.2026 |  |
| ### Термометр сопротивления | ### ТПТ-1-4 | ### 8968 | ### 13.07.2022 | ### 48 | ### 13.07.2026 |  |
| ## Тепломагистраль №2 |  |  |  |  |  |
| ### Тепловычислитель | ### СПТ 961 | ### 30086 | ### 13.09.2022 | ### 48 | ### 13.09.2026 |  |
| ### Расходомер – счётчик | ### US-800 | ### 2722 | ### 26.05.2026 | ### 48 | ### 26.05.2030 |  |
| ### Расходомер – счётчик | ### Взлёт ЭРСВ-440Ф-150 | ### 1408869 | ### 11.05.2023 | ### 48 | ### 11.05.2027 |  |
| ### Датчик давления | ### Метран 75 | ### 1328624 | ### 13.05.2022 | ### 60 | ### 13.05.2027 |  |
| ### Датчик давления | ### Овен ПД10-ДИ | ### 44658160416011458 | ### 19.05.2025 | ### 24 | ### 19.05.2027 |  |
| ### Комплект термометров сопротивления | ### КТПТР-01 | ### 13703/13703А | ### 15.05.2026 | ### 48 | ### 15.05.2030 |  |
| ### Термометр сопротивления | ### ТПТ-1-4 | ### 8969 | ### 15.05.2026 | ### 48 | ### 15.05.2030 |  |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования Елецкой ТЭЦ в период с 2021 г. по 2025г., приведшие к недоотпуску электрической и тепловой энергии, отсутствовали.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии за 2025 год отсутствуют.

    - Эксплуатационные показатели деятельности источников тепловой энергии

Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии АО «РИР Энерго» -«Липецкая генерация» (ЕТО-1), представлены в таблице ниже (Таблица 2.17).

Таблица 2.17 – Эксплуатационные показатели Елецкой ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 25,118 | 42,699 | 31,717 | 27,56 | 34,423 |
| 2 | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн кВт-ч | 11,386 | 12,949 | 10,551 | 8,527 | 9,381 |
| 3 | расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 7,033 | 7,2 | 7,619 | 7,674 | 7,023 |
| 4 | отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 13,732 | 29,75 | 2,932 | 19,033 | 25,043 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 248,788 | 224,89 | 204,958 | 194,79 | 200,44 |
| 5,1 | из производственных отборов; | тыс. Гкал | 0 | 0 | 44,385 | 46,626 | 69,704 |
| 5,2 | из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 0 | 58,292 | 69,783 | 63,212 | 71,160 |
| 5,3 | из отборов противодавления | тыс. Гкал | 176,646 | 128,027 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | из конденсаторов | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,5 | из ПВК | тыс. Гкал | 65,746 | 37,092 | 79,462 | 68,577 | 40,684 |
| 5,6 | из РОУ | тыс. Гкал | 6,396 | 1,479 | 11,325 | 21,402 | 18,892 |
| 5,7 | от ГПСВ котлов-утилизаторов | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 26,505 | 56,183 | - | - |  |
| 7 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 53,449 | 58,275 | 99,947 | 88,858 | 97,758 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 440,5 | 512,3 | 533,2 | 502,4 | 483,5 |
| 9 | Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 71 | 82,85 | 55,7 | 55,7 | 74 |
| 10 | Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВтч/Гкал | - | - | - | - | - |
| 11 | с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| 12 | с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| 13 | Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 25,118 | 32,814 | 21,93 | 21,07 | 29,893 |
| 14 | Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | - | - | 9,787 | 6,49 | 4,53 |
| 15 | Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| 16 | Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| 18 | по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| 19 | по конденсационному циклу | г/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 188,9 | 181,7 | 185,2 | 184,9 | 183,3 |
| 21 | Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 53,054 | 56,097 | 49,249 | 45,579 | 47,014 |

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии не зафиксированно.

  - Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла МУП «Елец-Сервис» ЕТО-2

Структура основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО-2 по состоянию на 2026 год, приведена в таблице ниже (Таблица 2.18).

Таблица 2.18– Основное оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) зоны деятельности ЕТО-2

| № п/п | Наименование источника | Тип котлоагрегата | Мощность, Гкал/ч | Срок ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1986 | 4,5 | 89,048 | 163,46 | сен.20 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1986 |  | 88,53 |  | сен.20 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1988 |  | 88,502 |  | сен.20 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | КВ-ГМ-4,65-115П | 4 | 2007 | 6,15 | 91,777 | 161,78 | ТД, план 2024 |
|  |  | КВ-ГМ-2,5-115П | 2,15 | 2007 |  | 89,281 |  | ТД, план 2024 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | Хопер-100 | 0,08 | 1996 | 0,24 | 88,215 | 161,29 | авг.21 |
|  |  | Хопер-100 | 0,08 | 1996 |  | 88,03 |  | авг.21 |
|  |  | Хопер-100 | 0,08 | 1996 |  | 89,907 |  | авг.21 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | Десна-0,25 | 0,215 | 2000 | 0,43 | 88,412 | 161,29 | авг.21 |
|  |  | Десна-0,25 | 0,215 | 2000 |  | 85,833 |  | авг.21 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | Универсал-5 | 0,215 | 1984 | 0,43 | 90,48 | 161,29 | сен.20 |
|  |  | Универсал-5 | 0,215 | 1984 |  | 89,276 |  | сен.20 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | ТВГМ-8 | 8,3 | 1969 | 46,6 | 87,148 | 162,39 | сен.20 |
|  |  | ТВГМ-8 | 8,3 | 1969 |  | 86,944 |  | сен.20 |
|  |  | КВГМ-10 | 10 | 1981 |  | 91,338 |  | сен.20 |
|  |  | КВГМ-10 | 10 | 1982 |  | 89,288 |  | сен.20 |
|  |  | КВГМ-10 | 10 | 1992 |  | 90,962 |  | сен.20 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | Универсал-5 | 0,185 | 1971 | 0,37 | 85,346 | 161,29 | сен.20 |
|  |  | Универсал-5 | 0,185 | 1971 |  | 85,971 |  | сен.20 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | Десна-0,35 | 0,301 | 2003 | 0,602 | 85,456 | 167,78 | июн.23 |
|  |  | Десна-0,35 | 0,301 | 2003 |  | 86,945 |  | июн.23 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 | 7,697 | 88,181 | 170,72 | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 |  | 86,393 |  | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 |  | 85,668 |  | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 |  | 87,459 |  | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 |  | 87,044 |  | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 |  | 86,726 |  | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 |  | 89,24 |  | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 пар | 0,727 | 1973 |  | 84,888 |  | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 пар | 0,727 | 1973 |  | 83,004 |  | сен.20 |
|  |  | НИИСТУ-5 пар | 0,727 | 1973 |  | 82,386 |  | сен.20 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | ТМ-100 | 0,086 | 1995 | 0,43 | 76,129 | 161,29 | сен.20 |
|  |  | ТМ-100 | 0,086 | 1995 |  | 75,196 |  | сен.20 |
|  |  | ТМ-100 | 0,086 | 1995 |  | 68,089 |  | сен.20 |
|  |  | ТМ-100 | 0,086 | 1995 |  | 74,598 |  | сен.20 |
|  |  | ТМ-100 | 0,086 | 1995 |  | 73,948 |  | сен.20 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | КВА-0,25 | 0,215 | 2000 | 0,43 | 86,996 | 161,29 | авг.21 |
|  |  | КВА-0,25 | 0,215 | 2000 |  | 88,949 |  | авг.21 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | Micro - 100 | 0,086 | 2015 | 0,172 | 85,482 | 168,96 |  |
|  |  | Micro - 100 | 0,086 | 2015 |  | 85,323 |  |  |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | КВа-0,16 | 0,138 | 2004 | 0,275 | 88,592 | 164,46 | ТД, план 2024 |
|  |  | КВа-0,16 | 0,138 | 2004 |  | 86,852 |  | ТД, план 2024 |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | КВ-Г-2,32 | 2 | 2002 | 5 | 86,654 | 161,29 | ТД, план 2024 |
|  |  | КВ-Г-2,32 | 2 | 2002 |  | 86,77 |  | ТД, план 2024 |
|  |  | КВ-Г-1,16 | 1 | 2002 |  | 90,168 |  | ТД, план 2024 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89 а | ДКВР 20/13 (водогр.) | 14 | 1975 | 42 | 93,615 | 156,3 | сен.20 |
|  |  | ДКВР 20/13 (пар.) | 14 | 1975 |  | 93,261 |  | май.22 |
|  |  | ДКВР 20/13 (пар.) | 14 | 1975 |  | 92,121 |  | май.22 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | Хопер - 80 | 0,06 | 1998 | 0,14 | 80,025 | 176,39 | авг.21 |
|  |  | Хопер - 100 | 0,08 | 1998 |  | 83,67 |  | авг.21 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | КВа-0,35 | 0,3 | 2005 | 0,6 | 88,934 | 164,33 |  |
|  |  | КВа-0,35 | 0,3 | 2005 |  | 87,768 |  |  |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | Универсал-6 | 0,5 | 1981 | 1,5 | 81,99 | 189,76 | сен.20 |
|  |  | Универсал-6 | 0,5 | 1981 |  | 78,615 |  | сен.20 |
|  |  | Универсал-6 | 0,5 | 1981 |  | 78,519 |  | сен.20 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | Ишма - 100 | 0,086 | 2005 | 0,172 | 87,139 | 161,29 | ТД, план 2024 |
|  |  | Ишма - 100 | 0,086 | 2005 |  | 88,121 |  | ТД, план 2024 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | Хопер - 100 | 0,08 | 1997 | 0,24 | 90,12 | 161,29 | авг.21 |
|  |  | Хопер - 100 | 0,08 | 1997 |  | 87,738 |  | авг.21 |
|  |  | Хопер - 100 | 0,08 | 1997 |  | 87,52 |  | авг.21 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | Micro New -100 | 0,086 | 2015 | 0,172 | 90,862 | 159,12 |  |
|  |  | Micro New -100 | 0,086 | 2015 |  | 90,514 |  |  |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | ФНКВ-1М | 1 | 1983 | 2 | 95,524 | 152,32 | сен.20 |
|  |  | ФНКВ-1М | 1 | 1983 |  | 95,286 |  | сен.20 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | КСВа-0,63Гн | 0,54 | 1997 | 1,08 | 88,512 | 171,37 | авг.21 |
|  |  | КСВа-0,63Гн | 0,54 | 1997 |  | 88,062 |  | авг.21 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | КВА-0,34 | 0,3 | 2005 | 0,6 | 90,61 | 160,23 | ТД, план 2024 |
|  |  | КВА-0,34 | 0,3 | 2005 |  | 89,744 |  | ТД, план 2024 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | ФНКВ-1М | 1 | 1970 | 2 | 95,909 | 153 | сен.20 |
|  |  | ФНКВ-1М | 1 | 1970 |  | 95,842 |  | сен.20 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | КВА-0,12 | 0,103 | 2004 | 0,206 | 90,644 | 159,63 | ТД, план 2024 |
|  |  | КВА-0,12 | 0,103 | 2004 |  | 90,153 |  | ТД, план 2024 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | Универсал-6 | 0,5 | 1985 | 1 | 88,791 | 161,29 | сен.20 |
|  |  | Универсал-6 | 0,5 | 1985 |  | 88,841 |  | сен.20 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | MicroNew -100 | 0,086 | 2015 | 0,172 | 88,824 | 163,02 |  |
|  |  | MicroNew -100 | 0,086 | 2015 |  | 88,209 |  |  |
| 30 | ул. Советская, д.85 | ФНКВ-1М | 1 | 1982 | 2 | 95,782 | 153,3 | сен.20 |
|  |  | ФНКВ-1М | 1 | 1982 |  | 95,523 |  | сен.20 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | MicroNew -100 | 0,086 | 2015 | 0,172 | 88,387 | 161,01 |  |
|  |  | MicroNew -100 | 0,086 | 2015 |  | 90,132 |  |  |
| 32 | ул. Товарная, 15 | Универсал-5М | 0,343 | 1986 | 0,686 | 84,798 | 174,08 | сен.20 |
|  |  | Универсал-5М | 0,343 | 1986 |  | 83,315 |  | сен.20 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1970 | 3 | 87,65 | 161,29 | сен.20 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1970 |  | 85,227 |  | сен.20 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | MicroNew -75 | 0,065 | 2015 | 0,406 | 85,159 | 167,02 |  |
|  |  | MicroNew -100 | 0,129 | 2015 |  | 89,167 |  |  |
|  |  | MicroNew -150 | 0,129 | 2015 |  | 88,438 |  |  |
|  |  | Ишма - 100 | 0,083 | 2002 |  | 88,725 |  | авг.21 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | КСВа-0,3 №1 | 0,258 | 2023 | 0,516 | 91 | 156,85 |  |
|  |  | КСВа-0,3 №2 | 0,258 | 2023 |  | 91 |  |  |

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В зоне деятельности ЕТО-2 не используется теплофикационное оборудование и теплофикационные установки.

    - Ограничения установленной мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Данные по установленной и располагаемой мощности котельных централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО-2, приведены в таблице 2.19. Указаны ограничения установленной тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Таблица 2.19– Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО -2

| № п/п | Наименование | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | 4,500 | 0,460 | 4,040 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | 10,150 | 4,520 | 5,630 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | 0,240 | 0,010 | 0,230 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 0,430 | 0,010 | 0,420 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | 0,430 | 0,010 | 0,420 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | 46,600 | 10,510 | 36,090 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | 0,370 | 0,010 | 0,360 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | 0,600 | 0,080 | 0,520 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | 7,700 | 3,120 | 4,580 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | 0,430 | 0,120 | 0,310 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | 0,430 | 0,010 | 0,420 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | 0,170 | 0,030 | 0,140 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | 0,280 | 0,060 | 0,220 |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | 5,000 | 0,950 | 4,050 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89 а | 42,000 | 4,920 | 37,080 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | 0,140 | 0,000 | 0,140 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | 0,600 | 0,010 | 0,590 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | 1,500 | 0,030 | 1,470 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | 0,170 | 0,000 | 0,170 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | 0,240 | 0,010 | 0,230 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | 0,170 | 0,010 | 0,160 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | 2,000 | 0,050 | 1,950 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | 1,080 | 0,020 | 1,060 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | 0,600 | 0,010 | 0,590 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | 2,000 | 0,050 | 1,950 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | 0,210 | 0,010 | 0,200 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | 1,000 | 0,020 | 0,980 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | 0,170 | 0,010 | 0,160 |
| 30 | ул. Советская, д.85 | 2,000 | 0,050 | 1,950 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0,170 | 0,030 | 0,140 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0,690 | 0,020 | 0,670 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | 3,000 | 0,070 | 2,930 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | 0,410 | 0,080 | 0,320 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0,520 | 0,000 | 0,520 |
|  | Итого | 136,000 | 25,300 | 110,690 |

Ограничения установленной мощности котельных связаны с состоянием энергетического оборудования и приняты по резудьтатам режимно-наладочных испытаний. Котельная «ул. Вермишева, 29 а» имеет наибольшее значение ограничения.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды котельных систем централизованного теплоснабжения г. Елец по зонам деятельности ЕТО-2, приведены в таблице ниже (Таблица 2.20).

Таблица 2.20– Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды по зоне деятельности ЕТО-2.

| № п/п | Наименование | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкад/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | 4,500 | 0,460 | 4,040 | 0,140 | 3,900 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | 10,150 | 4,520 | 5,630 | 0,190 | 5,440 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | 0,240 | 0,010 | 0,230 | 0,010 | 0,220 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 0,430 | 0,010 | 0,420 | 0,010 | 0,410 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | 0,430 | 0,010 | 0,420 | 0,010 | 0,410 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | 46,600 | 10,510 | 36,090 | 1,240 | 34,850 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | 0,370 | 0,010 | 0,360 | 0,010 | 0,350 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | 0,600 | 0,080 | 0,520 | 0,020 | 0,500 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | 7,700 | 3,120 | 4,580 | 0,090 | 4,490 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | 0,430 | 0,120 | 0,310 | 0,010 | 0,300 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | 0,430 | 0,010 | 0,420 | 0,010 | 0,410 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | 0,170 | 0,030 | 0,140 | 0,040 | 0,100 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | 0,280 | 0,060 | 0,220 | 0,010 | 0,210 |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | 5,000 | 0,950 | 4,050 | 0,010 | 4,040 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89 а | 42,000 | 4,920 | 37,080 | 1,260 | 35,820 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | 0,140 | 0,000 | 0,140 | 0,050 | 0,090 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | 0,600 | 0,010 | 0,590 | 0,020 | 0,570 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | 1,500 | 0,030 | 1,470 | 0,050 | 1,420 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | 0,170 | 0,000 | 0,170 | 0,040 | 0,130 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | 0,240 | 0,010 | 0,230 | 0,010 | 0,220 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | 0,170 | 0,010 | 0,160 | 0,000 | 0,160 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | 2,000 | 0,050 | 1,950 | 0,010 | 1,940 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | 1,080 | 0,020 | 1,060 | 0,030 | 1,030 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | 0,600 | 0,010 | 0,590 | 0,020 | 0,570 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | 2,000 | 0,050 | 1,950 | 0,010 | 1,940 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | 0,210 | 0,010 | 0,200 | 0,010 | 0,190 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | 1,000 | 0,020 | 0,980 | 0,010 | 0,970 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | 0,170 | 0,010 | 0,160 | 0,010 | 0,150 |
| 30 | ул. Советская, д.85 | 2,000 | 0,050 | 1,950 | 0,030 | 1,920 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0,170 | 0,030 | 0,140 | 0,000 | 0,140 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0,690 | 0,020 | 0,670 | 0,020 | 0,650 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | 3,000 | 0,070 | 2,930 | 0,010 | 2,920 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | 0,410 | 0,080 | 0,320 | 0,010 | 0,310 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0,520 | 0,000 | 0,520 | 0,010 | 0,510 |
|  | Итого | 136,000 | 25,300 | 110,690 | 3,410 | 107,280 |

    - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива

Основным видом топлива котельных систем централизованного теплоснабжения г. Елец является природный газ. Данные по объемам потребления топлива по зонам деятельности ЕТО-2, представлены в таблице ниже (Таблица 2.21).

Таблица 2.21 - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-2 за 2025 год

| № п/п | Наименование источника | Выработка тепла, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла в сеть, Гкал | Потери, Гкал | Реализация, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | 4865,3 | 146 | 4719,3 | 524,3 | 4195,1 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | 11564 | 346,9 | 11217,1 | 405,4 | 10811,7 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 243,4 | 7,3 | 236,1 | 5,5 | 230,6 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | 323,4 | 9,7 | 313,7 | 12,9 | 300,8 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | 418,9 | 12,6 | 406,3 | 43 | 363,3 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | 60583 | 1817,5 | 58765,5 | 8341,5 | 50424 |
| 8 | ул. Горького,80 | 31,6 | 0,9 | 30,7 | 0 | 30,7 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 70 | 827,8 | 24,8 | 803 | 25,5 | 777,5 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | 4695,2 | 140,9 | 4554,3 | 1093,2 | 3461,2 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | 423,6 | 12,7 | 410,9 | 0 | 410,9 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | 380,9 | 11,4 | 369,5 | 0 | 369,5 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | 217,9 | 6,5 | 211,4 | 23,4 | 188 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | 419,8 | 12,6 | 407,2 | 20,8 | 386,4 |
| 15 | Коммунаров, 40 | 46,7 | 1,4 | 45,3 | 15,4 | 29,9 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | 80943,1 | 2446,3 | 78496,8 | 15281,5 | 63215,3 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | 177,5 | 5,3 | 172,2 | 9,8 | 162,4 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | 762,4 | 22,9 | 739,5 | 106,6 | 632,9 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | 1655,3 | 49,7 | 1605,6 | 61,5 | 1544,1 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | 102,4 | 3,1 | 99,3 | 0 | 99,3 |
| 21 | ул. Мира, 84 | 323,4 | 9,7 | 313,7 | 15 | 298,8 |
| 22 | ул. Мира, 98 | 121,5 | 3,6 | 117,8 | 0 | 117,8 |
| 23 | ул. Мира, 113 | 274,8 | 8,2 | 266,5 | 85,3 | 181,2 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | 1153,1 | 34,6 | 1118,5 | 86 | 1032,5 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | 409,1 | 12,3 | 396,9 | 40,2 | 356,7 |
| 26 | ул. Пушкина, 115 | 398,4 | 12 | 386,4 | 49,6 | 336,8 |
| 27 | ул. Свердлова, 13 | 278,2 | 8,3 | 269,9 | 39,4 | 230,4 |
| 28 | ул. Советская, 56 | 568,5 | 17,1 | 551,5 | 40,5 | 510,9 |
| 29 | ул. Советская, 64 | 231,9 | 7 | 224,9 | 3,9 | 221 |
| 30 | ул. Советская, 85 | 1221,6 | 36,6 | 1184,9 | 87,5 | 1097,4 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 137,7 | 4,1 | 133,6 | 4,4 | 129,2 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 1011,5 | 30,3 | 981,1 | 119,9 | 861,3 |
| 33 | ул. Школьная, 13 | 698 | 20,9 | 677 | 85,8 | 591,2 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, 1а | 455,6 | 13,7 | 441,9 | 18 | 423,9 |
| 35 | ул. Хлебная | 529,3 | 15,9 | 513,4 | 4,9 | 508,5 |
|  | Итого | 176494,6 | 5312,8 | 171181,8 | 26650,8 | 144531 |

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию, срокам ввода котельных МУП «Елец-Сервис» (ЕТО-2), приведены в таблице 22.

Таблица 2.22– Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО-2.

| № п/п | Наименование источника | тип производства (паровая/водогрейная) | Тип котлоагрегата | Мощность, Гкал/ч | Срок ввода в эксплуатацию | Наработка, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |
| 2 | Александровка (тер, ДСУ-3) | водогрейный | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1986 | 39 |
|  |  | водогрейный | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1986 | 39 |
|  |  | водогрейный | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1988 | 37 |
| 3 | мкр, Александровский, д,13 | водогрейный | КВ-ГМ-4,65-115П | 4 | 2007 | 18 |
|  |  | водогрейный | КВ-ГМ-2,5-115П | 2,15 | 2007 | 18 |
| 4 | ул, А, Оборотова, д, 4 | водогрейный | Хопер-100 | 0,08 | 1996 | 29 |
|  |  | водогрейный | Хопер-100 | 0,08 | 1996 | 29 |
|  |  | водогрейный | Хопер-100 | 0,08 | 1996 | 29 |
| 5 | пер, 3-ий Ламской, д,43а (СШ №1) | водогрейный | Десна-0,25 | 0,215 | 2000 | 25 |
|  |  | водогрейный | Десна-0,25 | 0,215 | 2000 | 25 |
| 6 | пер, Верхний, д,1 | водогрейный | Универсал-5 | 0,215 | 1984 | 41 |
|  |  | водогрейный | Универсал-5 | 0,215 | 1984 | 41 |
| 7 | ул, Вермишева, 29-А | водогрейный | ТВГМ-8 | 8,3 | 1969 | 56 |
|  |  | водогрейный | ТВГМ-8 | 8,3 | 1969 | 56 |
|  |  | водогрейный | КВГМ-10 | 10 | 1981 | 44 |
|  |  | водогрейный | КВГМ-10 | 10 | 1982 | 43 |
|  |  | водогрейный | КВГМ-10 | 10 | 1992 | 33 |
| 8 | ул, Горького, д,80 | водогрейный | Универсал-5 | 0,185 | 1971 | 54 |
|  |  | водогрейный | Универсал-5 | 0,185 | 1971 | 54 |
| 9 | ул, 9-го Декабря, д,70 | водогрейный | Десна-0,35 | 0,301 | 2003 | 22 |
|  |  | водогрейный | Десна-0,35 | 0,301 | 2003 | 22 |
| 10 | ул, Допризывников, д,1 | водогрейный | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 | 52 |
|  |  | водогрейный | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 | 52 |
|  |  | водогрейный | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 | 52 |
|  |  | водогрейный | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 | 52 |
|  |  | водогрейный | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 | 52 |
|  |  | водогрейный | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 | 52 |
|  |  | водогрейный | НИИСТУ-5 вод | 0,788 | 1973 | 52 |
|  |  | паровой | НИИСТУ-5 пар | 0,727 | 1973 | 52 |
|  |  | паровой | НИИСТУ-5 пар | 0,727 | 1973 | 52 |
|  |  | паровой | НИИСТУ-5 пар | 0,727 | 1973 | 52 |
| 11 | ул, Дякина, д,10 | водогрейный | ТМ-100 | 0,086 | 1995 | 30 |
|  |  | водогрейный | ТМ-100 | 0,086 | 1995 | 30 |
|  |  | водогрейный | ТМ-100 | 0,086 | 1995 | 30 |
|  |  | водогрейный | ТМ-100 | 0,086 | 1995 | 30 |
|  |  | водогрейный | ТМ-100 | 0,086 | 1995 | 30 |
| 12 | ул, Елецкая, д,4 | водогрейный | КВА-0,25 | 0,215 | 2000 | 25 |
|  |  | водогрейный | КВА-0,25 | 0,215 | 2000 | 25 |
| 13 | ул, Колхозная, д,2 | водогрейный | Micro - 100 | 0,086 | 2015 | 10 |
|  |  | водогрейный | Micro - 100 | 0,086 | 2015 | 10 |
| 14 | ул, Коммунаров, д, 5а | водогрейный | КВа-0,16 | 0,138 | 2004 | 21 |
|  |  | водогрейный | КВа-0,16 | 0,138 | 2004 | 21 |
| 15 | ул, Коммунаров, д, 40 | водогрейный | КВ-Г-2,32 | 2 | 2002 | 23 |
|  |  | водогрейный | КВ-Г-2,32 | 2 | 2002 | 23 |
|  |  | водогрейный | КВ-Г-1,16 | 1 | 2002 | 23 |
| 16 | ул, Коммунаров, д, 89 а | водогрейный | ДКВР 20/13 (водогр,) | 14 | 1975 | 50 |
|  |  | паровой | ДКВР 20/13 (пар,) | 14 | 1975 | 50 |
|  |  | паровой | ДКВР 20/13 (пар,) | 14 | 1975 | 50 |
| 17 | ул, К, Маркса, д,17 | водогрейный | Хопер - 80 | 0,06 | 1998 | 27 |
|  |  | водогрейный | Хопер - 100 | 0,08 | 1998 | 27 |
| 18 | ул, Ленина, д,73 | водогрейный | КВа-0,35 | 0,3 | 2005 | 20 |
|  |  | водогрейный | КВа-0,35 | 0,3 | 2005 | 20 |
| 19 | ул, Ленина, д,88 | водогрейный | Универсал-6 | 0,5 | 1981 | 44 |
|  |  | водогрейный | Универсал-6 | 0,5 | 1981 | 44 |
|  |  | водогрейный | Универсал-6 | 0,5 | 1981 | 44 |
| 20 | пер, М, Томский, д, 10а | водогрейный | Ишма - 100 | 0,086 | 2005 | 20 |
|  |  | водогрейный | Ишма - 100 | 0,086 | 2005 | 20 |
| 21 | ул, Мира, д,84 | водогрейный | Хопер - 100 | 0,08 | 1997 | 28 |
|  |  | водогрейный | Хопер - 100 | 0,08 | 1997 | 28 |
|  |  | водогрейный | Хопер - 100 | 0,08 | 1997 | 28 |
| 22 | ул, Мира, д, 98 | водогрейный | Micro New -100 | 0,086 | 2015 | 10 |
|  |  | водогрейный | Micro New -100 | 0,086 | 2015 | 10 |
| 23 | ул, Мира, д, 113 | водогрейный | ФНКВ-1М | 1 | 1983 | 42 |
|  |  | водогрейный | ФНКВ-1М | 1 | 1983 | 42 |
| 24 | ул, Октябрьская, д,97 | водогрейный | КСВа-0,63Гн | 0,54 | 1997 | 28 |
|  |  | водогрейный | КСВа-0,63Гн | 0,54 | 1997 | 28 |
| 25 | ул, Орджоникидзе, д,78 | водогрейный | КВА-0,34 | 0,3 | 2005 | 20 |
|  |  | водогрейный | КВА-0,34 | 0,3 | 2005 | 20 |
| 26 | ул, Пушкина, д,115 | водогрейный | ФНКВ-1М | 1 | 1970 | 55 |
|  |  | водогрейный | ФНКВ-1М | 1 | 1970 | 55 |
| 27 | ул, Свердлова, д,13 | водогрейный | КВА-0,12 | 0,103 | 2004 | 21 |
|  |  | водогрейный | КВА-0,12 | 0,103 | 2004 | 21 |
| 28 | ул, Советская, д, 56 | водогрейный | Универсал-6 | 0,5 | 1985 | 40 |
|  |  | водогрейный | Универсал-6 | 0,5 | 1985 | 40 |
| 29 | ул, Советская, д,64 | водогрейный | MicroNew -100 | 0,086 | 2015 | 10 |
|  |  | водогрейный | MicroNew -100 | 0,086 | 2015 | 10 |
| 30 | ул, Советская, д,85 | водогрейный | ФНКВ-1М | 1 | 1982 | 43 |
|  |  | водогрейный | ФНКВ-1М | 1 | 1982 | 43 |
| 31 | ул, Товарная, 11 | водогрейный | MicroNew -100 | 0,086 | 2015 | 10 |
|  |  | водогрейный | MicroNew -100 | 0,086 | 2015 | 10 |
| 32 | ул, Товарная, 15 | водогрейный | Универсал-5М | 0,343 | 1986 | 39 |
|  |  | водогрейный | Универсал-5М | 0,343 | 1986 | 39 |
| 33 | ул, Школьная, д,13 | водогрейный | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1970 | 55 |
|  |  | водогрейный | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1970 | 55 |
| 34 | ул, Шлакобетонная, д,1а | водогрейный | MicroNew -75 | 0,065 | 2015 | 10 |
|  |  | водогрейный | MicroNew -100 | 0,129 | 2015 | 10 |
|  |  | водогрейный | MicroNew -150 | 0,129 | 2015 | 10 |
|  |  | водогрейный | Ишма - 100 | 0,083 | 2002 | 23 |
| 35 | ул, Хлебная, д,3 | водогрейный | КСВа-0,3 №1 | 0,258 | 2023 | 2 |
|  |  | водогрейный | КСВа-0,3 №2 | 0,258 | 2023 | 2 |

    - Описание проектного и установленного топливного режима источников

Проектное и установленное топливо источников тепловой энергии для зоны деятельности ЕТО-2 приведены в таблице ниже (Таблица 2.23).

Таблица 2.23 – Проектный и установленный топливный режим источников

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | природный газ | - | - |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | природный газ | - | - |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | природный газ | - | - |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | природный газ | - | - |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | природный газ | - | - |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | природный газ | - | - |
| 8 | ул. Горького, д.80 | природный газ | - | - |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | природный газ | - | - |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | природный газ | - | - |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | природный газ | - | - |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | природный газ | - | - |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | природный газ | - | - |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | природный газ | - | - |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | природный газ | - | - |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89 а | природный газ | мазут | - |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | природный газ | - | - |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | природный газ | - | - |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | природный газ | - | - |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | природный газ | - | - |
| 21 | ул. Мира, д.84 | природный газ | - | - |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | природный газ |  | - |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | природный газ | - | - |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | природный газ | - | - |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | природный газ | - | - |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | природный газ | - | - |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | природный газ | - | - |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | природный газ | - | - |
| 29 | ул. Советская, д.64 | природный газ | - | - |
| 30 | ул. Советская, д.85 | природный газ | - | - |
| 31 | ул. Товарная, 11 | природный газ | - | - |
| 32 | ул. Товарная, 15 | природный газ | - | - |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | природный газ | - | - |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | природный газ | - | - |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | природный газ | - | - |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Выдача тепловой мощности от котельных в зоне действия ЕТО- 2 потребителям осуществляется горячей водой по графику 95/70 ºС, исключая котельную ул. Вермишева 29 а, которая работает по графику 114/70 ºС.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии городского округа г. Елец производится централизовано, на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

По состоянию на 2026 год, на момент актуализации схемы теплоснабжения, в г. Елец применяются один температурный график - 95/70ºС, исключая котельную ул. Вермишева 29 а, которая работает по графику 114/70 ºС.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования источников централизованного теплоснабжения МУП  «Елец-Сервис» ЕТО-2, приведена в таблице ниже.

Таблица 2.24– Среднегодовая загрузка котельных МУП  «Елец-Сервис»

| № п/п | Наименование | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Среднегодовая загрузка, %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | 4,500 | 4865,3 | 12,3 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | 10,150 | 11564 | 13,0 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | 0,240 | 243,4 | 11,6 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 0,430 | 323,4 | 8,6 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | 0,430 | 418,9 | 11,1 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | 46,600 | 60583 | 14,8 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | 0,370 | 31,6 | 1,0 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | 0,600 | 827,8 | 15,7 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | 7,700 | 4695,2 | 7,0 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | 0,430 | 423,6 | 11,2 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | 0,430 | 380,9 | 10,1 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | 0,170 | 217,9 | 14,6 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | 0,280 | 419,8 | 17,1 |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | 5,000 | 46,7 | 0,1 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89 а | 42,000 | 80943,1 | 22,0 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | 0,140 | 177,5 | 14,5 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | 0,600 | 762,4 | 14,5 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | 1,500 | 1655,3 | 12,6 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | 0,170 | 102,4 | 6,9 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | 0,240 | 323,4 | 15,4 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | 0,170 | 121,5 | 8,2 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | 2,000 | 274,8 | 1,6 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | 1,080 | 1153,1 | 12,2 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | 0,600 | 409,1 | 7,8 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | 2,000 | 398,4 | 2,3 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | 0,210 | 278,2 | 15,1 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | 1,000 | 568,5 | 6,5 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | 0,170 | 231,9 | 15,6 |
| 30 | ул. Советская, д.85 | 2,000 | 1221,6 | 7,0 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0,170 | 137,7 | 9,2 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0,690 | 1011,5 | 16,7 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | 3,000 | 698 | 2,7 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | 0,410 | 455,6 | 12,7 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0,520 | 529,3 | 11,6 |
|  | Итого | 130,990 | 176494,6 | 15,4 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация по приборам учета, установленных на котельных, эксплуатируемые МУП  «Елец-Сервис» (ЕТО-2), представлена в таблице ниже (Таблица 2.25).

Таблица 2.25– Приборы учета, установленные на котельных в зоне ЕТО-2

| № | Тепловой источник | Наименование прибора | Код (маркировка), год ввода в эксплуатация | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | Узел учета тепловой энергии | СПТ961М, 2011 | 1 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | Узел учета тепловой энергии | Взлет ТСР, 2001 | 1 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | Узел учета тепловой энергии | UFEC 005, 2015 | 1 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | Узел учета тепловой энергии | МТ 200 DS, 1998 | 1 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | Узел учета тепловой энергии | SKU-01, 2005 | 1 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | Узел учета тепловой энергии | Взлет ТСР | 1 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | Узел учета тепловой энергии | UFEC 005, 2007 | 1 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | Узел учета тепловой энергии | ВКТ-7, 2009 | 1 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | Узел учета тепловой энергии | ВК-7, 2009 | 1 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | Узел учета тепловой энергии | ЭСКО-Т-3, 2004 | 1 |
| 15 | ул. Коммунаров, д. 40 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89 а | Узел учета тепловой энергии | СПТ961 | 1 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | Узел учета тепловой энергии | ЭСКО-Т, 2005 | 2 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | Узел учета тепловой энергии | МТ 200 DS | 1 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 21 | ул. Мира, д.84 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | Узел учета тепловой энергии | ЭСКО-Т, 2004 | 2 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | Узел учета тепловой энергии | ЭСКО-Т, 2004 | 1 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | Узел учета тепловой энергии | МТ 200 DS, 1999 | 1 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 30 | ул. Советская, д.85 | Узел учета тепловой энергии | ТСК-7, 2009 | 1 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 32 | ул. Товарная, 15 | Узел учета тепловой энергии | ЭСКО-Т, 2007 | 1 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | Узел учета тепловой энергии | МТ200DD, 2009 | 1 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования котельных, вследствие, которых произошел недоотпуск тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения ЕТО-2 за рассматриваемый период не зафиксировано.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии ЕТО- 2 надзорными органами не выдавалось.

    - Эксплуатационные показатели деятельности источников тепловой энергии

Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии МУП  «Елец-Сервис», представлены в таблице ниже

Таблица 2.26– Эксплуатационные показатели

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Александровка (тер. ДСУ-3), г.Елец (ДСУ3) |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 31,21 | 32,12 | 33,12 | 34,12 | 35,12 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 189,82 | 191,76 | 172,3 | 183,78 | 193,85 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,42 | 3,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 195,69 | 197,69 | 177,63 | 189,46 | 199,84 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 59,66 | 52,88 | 50,06 | 43,58 | 42,98 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,32 | 16,02 | 17,07 | 15,21 | 12,3 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная мкр. Александровский, д.13 |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 11,93 | 12,85 | 13,77 | 14,7 | 15,7 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 211,58 | 212,66 | 153,83 | 161,1 | 157,95 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,33 | 3,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 218,12 | 219,24 | 158,59 | 166,08 | 162,84 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 34,16 | 29,3 | 30,14 | 31,59 | 30,99 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,29 | 26,1 | 25,55 | 22,05 | 13 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 0,5 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. А. Оборотова, д. 4, г.Елец, |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 12,95 | 13,49 | 14,03 | 15,03 | 16,3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 170,17 | 163,11 | 155,95 | 161,89 | 194,86 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 175,43 | 168,15 | 160,78 | 166,9 | 200,88 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 12,2 | 12,09 | 13,89 | 13,4 | 12,8 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,36 | 26,18 | 25,25 | 12,54 | 11,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 10,79 | 11,33 | 11,87 | 12,87 | 13,87 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 191,01 | 141,24 | 197,85 | 192,07 | 114,07 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,21 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 196,91 | 145,61 | 203,97 | 198,01 | 117,6 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 54,27 | 42,22 | 46,02 | 47,7 | 47,1 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,81 | 18,52 | 18,15 | 8,49 | 8,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная пер. Верхний, д.1, п. Ольшанец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 19,43 | 19,97 | 20,51 | 21,5 | 22,5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 200,61 | 196,74 | 181,47 | 180,31 | 181,43 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 206,81 | 202,83 | 187,08 | 185,89 | 187,04 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 82,15 | 75,85 | 80,22 | 71,91 | 71,31 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,22 | 0,38 | - | 1,36 | 1,36 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,04 | 16,43 | 21,71 | 11,85 | 11,1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная по ул. Вермишева, 29-А, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 35,79 | 36,71 | 37,63 | 38,7 | 39,7 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 166,82 | 165,74 | 163,98 | 160,81 | 166,08 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,55 | 3,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 171,98 | 170,86 | 169,05 | 165,78 | 171,22 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 41,93 | 37,77 | 35,97 | 36,17 | 35,57 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,28 | 0,44 | 0,45 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,84 | 18,89 | 17,79 | 15,72 | 14,8 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 4 | 3 |  |  |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 2 | 2,8 | 3,3 |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Горького, д.80, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 26,45 | 26,99 | 27,53 | 28,5 | 29,5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 327,48 | 322,43 | 329,41 | 341,46 | 369,06 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 5,34 | 2,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 337,6 | 332,4 | 339,6 | 352,02 | 380,47 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 67,28 | 48,22 | 51,85 | 56,64 | 56,04 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 3,22 | 3,86 | 3,59 | 1,79 | 1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 2 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. 9-го Декабря, д.70, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 9,18 | 9,72 | 10,25 | 11,2 | 12,2 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 183,06 | 174,44 | 156,74 | 171,21 | 170,45 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 188,72 | 179,83 | 161,59 | 176,51 | 175,72 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 16 | 14,96 | 12,9 | 13,21 | 12,61 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 29,97 | 32,54 | 34,33 | 17,95 | 15,7 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 2 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Допризывников, д.1, г.Елец, |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 43,14 | 44,05 | 44,97 | 45,9 | 46,9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 202,43 | 203,77 | 205,73 | 194,45 | 197,06 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 4,17 | 2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 208,69 | 210,08 | 212,09 | 200,46 | 203,16 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 43,87 | 43,17 | 42,36 | 42,84 | 42,24 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 2,45 | 2,31 | 2,52 | 1,43 | 1,43 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,72 | 8,18 | 7,62 | 6,98 | 7 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 2 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Дякина, д.10, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 22,95 | 23,86 | 24,78 | 25,8 | 26,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 200,91 | 189,83 | 186,65 | 175,87 | 258,48 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 4,08 | 3,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 207,12 | 195,7 | 192,42 | 181,3 | 266,48 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 62,9 | 56,33 | 57,24 | 52,59 | 51,99 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 7,32 | 5,72 | 6,29 | 4,61 | 4,61 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,9 | 17,99 | 17,69 | 17,17 | 11,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Елецкая, д.4, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 10,79 | 11,33 | 11,87 | 12,8 | 13,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 176,38 | 172,32 | 180,57 | 329,28 | 181,49 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 181,83 | 177,64 | 186,16 | 339,47 | 187,11 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 38,16 | 31,29 | 33,83 | 36,58 | 35,98 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,24 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,01 | 22,91 | 20,48 | 10,32 | 10,1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Колхозная, д.2, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2,7 | 3,24 | 3,78 | 4,8 | 5,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 142,83 | 137,14 | 188,28 | 142,07 | 129,96 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,71 | 2,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 147,25 | 141,38 | 194,1 | 146,46 | 133,98 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 33,45 | 32,65 | 35,65 | 31,11 | 30,51 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 25,98 | 29,5 | 26,01 | 14,81 | 14,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельеая ул. Коммунаров, д. 5а, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 8,64 | 9,18 | 9,72 | 10,7 | 11,7 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 177,02 | 183,26 | 175,62 | 189,57 | 182,09 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,45 | 4,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 182,49 | 188,93 | 181,05 | 192,01 | 187,73 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 32,1 | 33,52 | 32,54 | 30,84 | 30,24 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 36,84 | 36,87 | 36,23 | 18,03 | 17,1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | 1 |  |  |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 3 | 1 |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Коммунаров, д. 40, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 9,72 | 9,18 | 10,79 | 11,8 | 12,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 168,06 | 183,26 | 143,51 | 145,43 | 510,38 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 173,26 | 188,93 | 147,95 | 149,93 | 526,16 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 66,76 | 33,52 | 25,54 | 30,33 | 29,73 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,47 | 0,47 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,27 | 36,87 | 13,46 | 0,19 | 0,1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Коммунаров, д. 89 а, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 24,29 | 24,83 | 25,37 | 26,4 | 27,4 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 171,17 | 169,09 | 163,19 | 167,24 | 160,34 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 176,46 | 174,32 | 168,24 | 172,42 | 165,41 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 51,26 | 46,37 | 49,84 | 55,08 | 54,48 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 1,53 | 1,28 | 1,25 | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 27,39 | 31,88 | 35,54 | 20,68 | 22 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 1 | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 4 | 1,3 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | да | да | да | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 3,08 | 3,96 | 3,56 | 5,33 | 5,33 |
| котельная ул. К. Маркса, д.17, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 11,87 | 12,41 | 12,95 | 13,9 | 14,9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 220 | 191,33 | 181,76 | 156,72 | 202,02 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,39 | 3,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 226,8 | 197,24 | 187,38 | 161,57 | 208,27 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 36,71 | 12,77 | 13,09 | 14,13 | 13,53 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,49 | 33,89 | 31,69 | 18,44 | 14,5 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Ленина, д.73, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 8,1 | 8,64 | 9,18 | 10,2 | 11,2 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 167,26 | 164,4 | 136 | 137,77 | 148,09 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 172,43 | 169,49 | 140,21 | 142,03 | 152,67 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 33,5 | 28,98 | 33,09 | 33,48 | 32,88 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,17 | 0,13 | 0,78 | 0,35 | 0,35 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 36,06 | 42,95 | 38,3 | 19,04 | 14,5 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс, Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Ленина, д.88, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 35,79 | 36,71 | 37,63 | 38,6 | 39,6 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 323,27 | 366,46 | 318,3 | 306,18 | 290,75 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,25 | 3,25 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 333,27 | 377,79 | 328,15 | 315,65 | 299,74 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 38,1 | 36,93 | 30,14 | 26,64 | 26,04 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,72 | 12,42 | 15,53 | 12,83 | 12,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная пер. М. Томский, д. 10а, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 8,1 | 8,64 | 9,18 | 10,2 | 11,2 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 244,36 | 224,36 | 341,02 | 258,44 | 201,44 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,31 | 4,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 251,91 | 231,3 | 351,56 | 266,43 | 207,67 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 40,18 | 34,11 | 37,65 | 35,92 | 35,32 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | - | - | - | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,4 | 13,58 | 13,17 | 5,81 | 6,9 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Мира, д.84, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 12,41 | 12,95 | 13,49 | 14,5 | 15,5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 143,16 | 139,32 | 152,49 | 168,09 | 173,46 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,08 | 3,08 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 147,58 | 143,63 | 157,2 | 173,29 | 178,83 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 10,33 | 8,04 | 8,17 | 8,36 | 7,76 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,35 | 36,58 | 35,06 | 16,84 | 15,4 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельна ул. Мира, д. 98, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2,7 | 3,24 | 3,78 | 4,8 | 5,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 230,15 | 251,48 | 247 | 266,24 | 245,78 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,31 | 5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 237,26 | 259,26 | 254,64 | 206,55 | 253,38 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 20,24 | 21,62 | 22,7 | 18,23 | 17,63 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,97 | 18,23 | 17,59 | 8,75 | 8,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 2 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Мира, д. 113, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 19,97 | 20,51 | 21,05 | 22 | 23 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 286,39 | 294,75 | 264,03 | 297,01 | 233,33 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,44 | 3,44 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 295,25 | 303,86 | 272,19 | 306,07 | 240,55 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 143,01 | 128,31 | 119,81 | 120,44 | 119,84 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,14 | 0,1 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 2,57 | 3,01 | 3,18 | 1,59 | 1,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Октябрьская, д.97, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 21,11 | 22,03 | 22,95 | 23,9 | 24,9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 198,92 | 218,21 | 218,88 | 188,48 | 196,74 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 2,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 205,07 | 224,96 | 225,65 | 194,31 | 202,82 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 54,05 | 47,88 | 50,21 | 58,12 | 57,52 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 2,18 | 1,98 | 2,43 | 1,44 | 1,44 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,91 | 14,96 | 13,91 | 13,23 | 12,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Орджоникидзе, д.78, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 8,1 | 8,64 | 9,18 | 10,2 | 11,2 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 147,98 | 106,84 | 235,79 | 233,6 | 150,53 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,21 | 3,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 152,56 | 110,14 | 243,08 | 240,82 | 155,19 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 69,21 | 49,16 | 61,81 | 61,01 | 60,41 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,03 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,45 | 20,53 | 15,76 | 8,13 | 7,8 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Пушкина, д.115, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 45,89 | 46,81 | 47,73 | 48,7 | 49,7 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 191,29 | 194,16 | 245,31 | 272,37 | 258,44 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 4,66 | 4,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 197,21 | 200,16 | 252,9 | 280,79 | 266,44 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 78,87 | 82,24 | 135,52 | 128,16 | 127,56 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 5,15 | 6,89 | 3,12 | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,28 | 4,16 | 2,95 | 3,15 | 2,3 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 2 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 2,5 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Свердлова, д. 13, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 8,64 | 9,18 | 9,72 | 10,7 | 11,7 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 163,79 | 170,89 | 178 | 197,22 | 199,02 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 168,86 | 176,18 | 183,5 | 203,32 | 205,18 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 39,67 | 37,81 | 40,06 | 36,65 | 36,05 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 38,09 | 41,64 | 37,23 | 20,16 | 15,1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 2 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Советская, д. 56, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 32,12 | 33,04 | 33,96 | 35 | 36 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 149,13 | 188,25 | 152,91 | 210,15 | 189,44 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 5,67 | 6,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 153,74 | 194,07 | 157,64 | 216,65 | 195,3 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 5,6 | 6,27 | 7 | 8,77 | 8,17 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 1,25 | 1,07 | 1,53 | 0,59 | 0,59 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,3 | 15,19 | 16,87 | 6,84 | 6,5 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 2 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 4 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Советская, д. 64, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2,7 | 3,24 | 3,78 | 4,8 | 5,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 163,26 | 168,88 | 162,09 | 163,8 | 164,67 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,51 | 5,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 168,31 | 174,11 | 167,1 | 168,86 | 169,76 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 24,35 | 22,17 | 22,64 | 21,23 | 20,63 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32,04 | 34,5 | 33,7 | 18,67 | 15,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 2 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Советская, д. 85, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 20,51 | 21,05 | 21,59 | 23,0 | 24 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 171,41 | 169,36 | 164,84 | 170,15 | 180,08 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 4,3 | 4,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 176,71 | 174,6 | 169,94 | 166,41 | 185,65 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 58,01 | 50,43 | 51,17 | 51,95 | 51,35 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,65 | 14,82 | 14,5 | 6,95 | 7 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Товарная, 11, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2,7 | 3,24 | 3,78 | 4,8 | 5,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 179,15 | 175,65 | 228,83 | 179,07 | 158,12 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,82 | 3,82 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 184,69 | 181,09 | 235,9 | 184,61 | 163,01 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 15,68 | 16 | 15,64 | 16,38 | 15,78 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,27 | 20,8 | 20,94 | 10,24 | 9,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 3 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Товарная, 15, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 18,35 | 18,89 | 19,43 | 20,4 | 21,4 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 186,01 | 182,26 | 178,36 | 185,9 | 182,61 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 191,76 | 187,9 | 183,87 | 170,73 | 188,26 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 32,09 | 28,21 | 29,91 | 25,55 | 24,95 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32,56 | 38,03 | 35,35 | 18,33 | 16,7 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Школьная, д. 13, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 26,99 | 27,53 | 28,07 | 29,1 | 30,1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 287,45 | 277,93 | 250,69 | 238,01 | 230,34 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 7,31 | 7,31 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 296,34 | 286,53 | 258,44 | 245,37 | 237,47 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 69,01 | 60,3 | 64,8 | 59,9 | 59,3 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 0,35 | 0,36 | 1,4 | 0,44 | 0,44 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 3,85 | 4,94 | 5,03 | 2,75 | 2,7 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | 1 | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | 1 | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельная ул. Шлакобетонная, д.1а, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 6,84 | 7,48 | 8,11 | 9,1 | 10,1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 269,41 | 246,89 | 186,72 | 194,75 | 250,22 |
| Собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 | 3,06 | 3,06 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 277,74 | 254,53 | 192,5 | 200,66 | 257,96 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 51,51 | 44,77 | 36,48 | 37,68 | 37,08 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | 3,08 | 3,06 | 2,02 | 1,36 | 1,36 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,55 | 16,99 | 21,43 | 16,59 | 12,7 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |
| котельной ул. Хлебная, д.3, г.Елец |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | 183,57 | 178,5 |
| Собственные нужды | % | - | - | - | 3 | 3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | 178,51 | 184,02 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | 31,41 | 30,81 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3 / Гкал | - | - | - | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 2,08 | 11,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в г. Елец отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в технических характеристиках основного оборудования источников произошли следующие изменения:

- В мае 2026 года котельная пл. Победы, 1; котельная ул. Пушкина, 123; котельная ул. Маяковского, 1; котельная ул. Мира, 94 переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис» на праве хозяйственного ведения;

- В мае 2026 года котельная ул. Мира, 124в; котельная ул. Новолипецкая, 1п; котельная ул. Свердлова, 7в; котельная ул. Новолипецкая, 3в; котельная ул. Л.Толстого, 4в; котельная ул. Новолипецкая, 1д переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис» на праве хозяйственного ведения.

Данные источники тепловой энергии будут учтены при перспективном развитии системы теплоснабжения в соответсчтвующих разделах схемы теплоснабжения городского округа город Елец.

  - Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла ООО «Теплосервис» ЕТО-3

Структура основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО-3 по состоянию на 2026 год, приведена в таблице ниже.

Таблица 2.27– Состав котельного оборудования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО -3

| № п/п | Тип котла котла | Год вода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность | КПД котла, % | Располагаемая мощность | Дата обследования котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Котельная г. Елец, пл. Победы,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vitoplex 100 PV1 | 2011 | Природный газ | 1,462 | 92 | 1,46 | 27.04.2024 |
|  | Vitoplex 100 PV1 | 2011 | Природный газ | 0,267 | 91 | 0,267 | 27.04.2024 |
| 37 | Котельная г. Елец, ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-0,3 "Дуэт" | 2004 | Природный газ | 0,258 | 93 | 0,258 | 24.05.2024 |
|  | КВа-0,3 "Дуэт" | 2004 | Природный газ | 0,258 | 92 | 0,258 | 24.05.2024 |
| 38 | Котельная г. Елец, ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | КСВа-0,63 | 2015 | Природный газ | 0,54 | 91 | 0,54 | 24.05.2024 |
|  | КСВа-0,63 | 2023 | Природный газ | 0,54 | 97 | 0,54 |  |
| 39 | Котельная г. Елец, ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Хопер-100 А | 2009 | Природный газ | 0,0814 | 92 | 0,072 | 24.05.2024 |
|  | Хопер-100 А | 2022 | Природный газ | 0,0814 | 97 | 0,072 | 24.05.2024 |
| 40 | Котельная г. Елец, ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | REX-50 | 2011 | Природный газ | 0,43 | 93 | 0,4 | 27.04.2024 |
|  | REX-50 | 2011 | Природный газ | 0,43 | 92 | 0,4 | 27.04.2024 |
| 41 | Наименование, адрес источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная г. Елец, ул. Ростовская, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | КВа-0,5 «Квант» | 2012 | Природный газ | 0,43 | 92 | 0,43 | 28.06.2024 |
|  | КВа-0,5 «Квант» | 2012 | Природный газ | 0,43 | 91 | 0,43 | 28.06.2024 |

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В зоне деятельности ЕТО-3 не используется теплофикационное оборудование и теплофикационные установки.

    - Ограничения установленной мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

В таблице ниже (Таблица 2.28) приведены данные по установленной и располагаемой мощности котельных централизованного теплоснабжения по зонам деятельности ЕТО-3. Указаны ограничениям установленной тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Таблица 2.28– Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО -3

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | 1,729 | 0,002 | 1,727 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | 0,516 | 0,000 | 0,516 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 1,080 | 0,150 | 0,930 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0,163 | 0,019 | 0,144 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0,86 | 0,060 | 0,800 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | 0,86 | 0,000 | 0,860 |
|  | Всего | 5,208 | 0,231 | 4,977 |

Ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии обусловлены, в основном, состоянием энергетического оборудования источника и режимами работы оборудования. Котельная «ул. Маяковского, 1» имеет наибольшее значение ограничения.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды котельных систем централизованного теплоснабжения г. Елец по зонам деятельности ЕТО-3, приведены в таблице ниже (Таблица 2.29).

Таблица 2.29– Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды по зоне деятельности ЕТО-3

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкад/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Теплосервис» |  |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | 1,729 | 1,727 | 0,003 | 1,724 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | 0,516 | 0,516 | 0,001 | 0,515 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 1,080 | 0,930 | 0,004 | 0,926 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0,163 | 0,144 | 0,001 | 0,143 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0,86 | 0,800 | 0,001 | 0,799 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | 0,86 | 0,860 | 0,002 | 0,858 |
|  | Всего | 5,208 | 4,977 | 0,012 | 4,965 |

    - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива

Основным видом топлива котельных систем централизованного теплоснабжения г. Елец является природный газ. Данные по объемам потребления топлива по зонам деятельности ЕТО-3, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.30– Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-3 за 2025 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Факт 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выработка, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла за 2025 год, Гкал | Нормативные Потери, Гкал | Полезный отпуск 2025 год, Гкал | вид топлива | потребленный газ,ТУТ |
|  | Регулируемые всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная пл. Победы, 1 | 640,531 | 6,34 | 634,191 | 16,59 | 617,601 | газ природный | 125,073 |
| 37 | Котельная г. Елец, ул. Пушкина, 123 | 619,191 | 6,13 | 613,061 | 23,96 | 589,101 | газ природный | 114,022 |
| 38 | Котельная г. Елец, ул. Маяковского,1 | 1234,893 | 12,23 | 1222,663 | 78,18 | 1144,483 | газ природный | 174,989 |
| 39 | Котельная г. Елец, ул. Мира, 94 | 1030,478 | 10,2 | 1020,278 | 49,89 | 970,388 | газ природный | 171,614 |
|  | Нерегулируемые всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная г. Елец, ул. Мира, 82 | 155,87 | 1,54 | 154,33 | 20,96 | 133,37 | газ природный | 27,528 |
| 41 | Котельная г. Елец, ул. Ростовская, 1 | 1990,776 | 19,71 | 1971,066 | 415,44 | 1555,626 | газ природный | 157,074 |
|  | Итого | 5671,739 | 56,15 | 5615,589 | 605,02 | 5010,569 |  | 770,3 |

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию, срокам ввода котельных по зонам деятельности ЕТО-3 представлены в таблице ниже.

Таблица 2.31– Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения по зоне деятельности ЕТО-3.

| № п/п | Наименование источника | Тип котлоагрегата | Марка | Мощность, Гкал/ч | Срок ввода в эксплуатацию | Наработка, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Теплосервис» (ЕТО -3) |  |  |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | водогрейный | Vitoplex 100 | 1,462 | 2011 | 14 |
|  |  | водогрейный | Vitoplex 100 | 0,267 | 2011 | 14 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | водогрейный | КВА-0,3 | 0,258 | 2004 | 21 |
|  |  | водогрейный | КВА-0,3 | 0,258 | 2004 | 21 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | водогрейный | КСВа-0,63 | 0,54 | 2015 | 10 |
|  |  | водогрейный | КСВа-0,63 | 0,54 | 2023 | 2 |
| 39 | ул. Мира, 82 | водогрейный | Хопер - 100А | 0,0814 | 2009 | 16 |
|  |  | водогрейный | Хопер - 100А | 0,0814 | 2009 | 16 |
| 40 | ул. Мира, 94 | водогрейный | REX 50 | 0,43 | 2011 | 14 |
|  |  | водогрейный | REX 50 | 0,43 | 2011 | 14 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | водогрейный | КВа-0,5 «Квант» | 0,43 | 2012 | 13 |
|  |  | водогрейный | КВа-0,5 «Квант» | 0,43 | 2012 | 13 |

    - Описание проектного и установленного топливного режима источников

Проектное и установленное топливо источников тепловой энергии для зоны деятельности ЕТО-3 приведены в таблице ниже (Таблица 2.32).

Таблица 2.32– Проектный и установленный топливный режим источников

| № | Источник тепловой энергии | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Теплосервис» (ЕТО-3) |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | Природный газ | Отсутствует | - |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | Природный газ | Отсутствует | - |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | Природный газ | Отсутствует | - |
| 39 | ул. Мира, 82 | Природный газ | Отсутствует | - |
| 40 | ул. Мира, 94 | Природный газ | Отсутствует | - |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | Природный газ | Отсутствует | - |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Выдача тепловой мощности от котельных в зоне действия ЕТО- 3 потребителям осуществляется горячей водой по графику 95/70 ºС.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Елец производится централизовано, на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

По состоянию на 2026 год, на момент актуализации схемы теплоснабжения, в г. Елец применяются один температурный график - 95/70ºС. Среднегодовая загрузка оборудования источника

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования источников централизованного теплоснабжения ООО «Теплосервис» ЕТО-3, приведена в таблице ниже.

Таблица 2.33– Среднегодовая загрузка источников ЕТО-3

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Загрузка, % | Выработка тепла, Гкал | Загрузка, % | Выработка тепла, Гкал | Загрузка, % | Выработка тепла, Гкал | Загрузка, % | Выработка тепла, Гкал | Загрузка, % |
| 36 | пл. Победы, 1 | 0,516 | 607,94 | 13,4 | 750,67 | 16,6 | 733,87 | 16,2 | 701,52 | 15,5 | 640,531 | 14,2 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | 1,08 | 1352,81 | 14,3 | 1472,17 | 15,6 | 1255,1 | 13,3 | 699,25 | 7,4 | 619,191 | 6,5 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0,163 | 166,46 | 11,7 | 224,52 | 15,7 | 213,42 | 14,9 | 1265,76 | 88,6 | 1234,893 | 86,5 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0,86 | 1045,6 | 13,9 | 1228,89 | 16,3 | 1182,46 | 15,7 | 174,41 | 2,3 | 155,87 | 13,7 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0,86 | 1686,39 | 22,4 | 1746,17 | 23,2 | 1829,72 | 24,3 | 1105,04 | 14,7 | 1030,478 | 2,1 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | 5,208 | 5736,66 | 12,6 | 6472,31 | 14,2 | 6118,03 | 13,4 | 1779,54 | 3,9 | 1990,776 | 4,4 |
|  | Всго ООО "Теплосервис" | 8,687 | 10595,86 |  | 11894,73 |  | 11332,6 |  | 5725,52 |  | 5671,739 |  |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Сведения по приборам учета тепловой энергии, установленных на котельных в системах централизованного теплоснабжения ЕТО-3, представлены в таблице ниже (Таблица 2.34).

Таблица 2.34– Сведения о наличии приборов учета в системах централизованного теплоснабжения ЕТО-3

| № п/п | Наименование источника | Назначение узла учета | Марка и заводской номер прибора | Количетво |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Теплосервис" (ЕТО-2) |  |  |  |
| 37 | пл. Победы, 1 | Узел учета тепловой энергии | ВКТ-5 № 12408 | 1 |
| 38 | ул. Пушкина, 123 | Узел учета тепловой энергии | ЭСКО-Т-3 № 1866 | 1 |
| 39 | ул. Маяковского, 1 | Узел учета тепловой энергии | ЭСКО-Т- 3 № 1867 | 1 |
| 40 | ул. Мира, 82 | Узел учета тепловой энергии | ТКМ-Н120 | 1 |
| 41 | ул. Мира, 94 | Узел учета тепловой энергии | ВКТ-5 | 1 |
| 42 | ул. Ростовская, 1 | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования котельных, вследствие, которых произошел недоотпуск тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения ЕТО-3 за рассматриваемый период не зафиксировано.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии ЕТО-3 надзорными органами не выдавалось.

    - Эксплуатационные показатели деятельности источников тепловой энергии

Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии ООО «Теплосервис», представлены в таблицах ниже

Таблица 2.35– Эксплуатационные показатели

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная «ул. Победы 1» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 877,36 | 1049,79 | 903,36 | 701,52 | 640,53 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 877,36 | 1049,79 | 903,36 | 701,52 | 640,53 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  | 6,94 | 6,34 |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 717,2 | 811,84 | 778,12 | 694,58 | 634,19 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 717,2 | 811,84 | 778,12 | 694,58 | 634,19 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 119,64 | 143,19 | 123,22 | 119,814 | 105,103 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 119,64 | 143,19 | 123,22 | 119,814 | 105,103 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 138,78 | 166,1 | 142,94 | 135,38 | 125,073 |
| основного | тут | 138,78 | 166,1 | 142,94 | 135,38 | 125,073 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 193,5 | 204,6 | 183,7 | 194,91 | 195,3 |
| котельная «ул. Пушкина, 123» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 607,94 | 750,67 | 733,87 | 699,25 | 619,19 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 607,94 | 750,67 | 733,87 | 699,25 | 619,19 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,63 | 6,13 |
| Отпуск тепла, в том числе: | Гкал | 607,84 | 750,57 | 733,77 | 692,62 | 613,06 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 607,84 | 750,57 | 733,77 | 692,62 | 613,06 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 82,54 | 104,76 | 98,48 | 115,289 | 95,817 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 82,54 | 104,76 | 98,48 | 115,289 | 95,817 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 95,75 | 121,52 | 114,24 | 137,194 | 114,022 |
| основного | тут | 95,75 | 121,52 | 114,24 | 137,194 | 114,022 |
| резервного | т у.т. |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 157,52 | 161,9 | 155,69 | 148,3 | 157,6 |
| котельная «ул. Маяковского, 1» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 352,81 | 1 472,17 | 1 255,10 | 1 265,76 | 1 234,89 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 1 352,81 | 1 472,17 | 1 255,10 | 1 265,76 | 1 234,89 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 12,53 | 12,23 |
| Отпуск тепла, в том числе: | Гкал | 1 352,71 | 1 472,07 | 1 255,00 | 1 253,23 | 1 222,66 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 1 352,71 | 1 472,07 | 1 255,00 | 1 200,88 | 1 222,66 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 205,54 | 233,07 | 173,59 | 157,385 | 147,05 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 205,54 | 233,07 | 173,59 | 157,385 | 147,05 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 238,43 | 270,36 | 201,36 | 187,29 | 174,99 |
| основного | тут | 238,43 | 270,36 | 201,36 | 187,29 | 174,99 |
| резервного | т у.т. | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 176,26 | 183,66 | 160,45 | 141,1 | 157,6 |
| котельная «ул. Мира, 82» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 166,46 | 224,52 | 213,42 | 174,41 | 155,87 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 166,46 | 224,52 | 213,42 | 174,41 | 155,87 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,73 | 1,54 |
| Отпуск тепла, в том числе: | Гкал | 166,36 | 224,42 | 213,32 | 172,68 | 154,33 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 166,36 | 224,42 | 213,32 | 172,68 | 154,33 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 23,04 | 37,86 | 39,78 | 23,82 | 23,73 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 23,04 | 37,86 | 39,78 | 23,82 | 23,73 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 26,72 | 43,91 | 46,15 | 27,63 | 27,53 |
| основного | тут | 26,72 | 43,91 | 46,15 | 27,63 | 27,53 |
| резервного | т у.т. | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 160,64 | 195,67 | 216,33 | 160 | 157,6 |
| котельная «ул. Мира, 94» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 045,60 | 1 228,89 | 1 182,46 | 1 105,04 | 1 030,48 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 1 045,60 | 1 228,89 | 1 182,46 | 1 105,04 | 1 030,48 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,94 | 10,2 |
| Отпуск тепла, в том числе: | Гкал | 1 045,50 | 1 228,79 | 1 182,36 | 1 094,10 | 1 020,28 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 1 045,50 | 1 228,79 | 1 182,36 | 1 094,10 | 1 020,28 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 143,31 | 179,7 | 169,85 | 157,385 | 147,94 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 143,31 | 179,7 | 169,85 | 157,385 | 147,94 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 166,23 | 208,45 | 197,03 | 187,29 | 171,61 |
| основного | тут | 166,23 | 208,45 | 197,03 | 187,29 | 171,61 |
| резервного | т у.т. | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 159 | 169,64 | 166,64 | 163,3 | 157,6 |
| котельная «ул. Ростовская, 1» |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 686,39 | 1 746,17 | 1 829,72 | 1779,54 | 1990,77 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 1 686,39 | 1 746,17 | 1 829,72 | 1779,54 | 1990,77 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 17,62 | 228,86 |
| Отпуск тепла, в том числе: | Гкал | 1 686,29 | 1 746,07 | 1 829,62 | 1761,92 | 1761,91 |
| в паре | Гкал | - | - | - | - | - |
| в горячей воде | Гкал | 1 686,29 | 1 746,07 | 1 829,62 | 1761,92 | 1761,91 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 189,68 | 197,2 | 190,26 | 145,571 | 131,995 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 189,68 | 197,2 | 190,26 | 145,571 | 131,995 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 220,03 | 228,75 | 220,71 | 173,229 | 157,07 |
| основного | тут | 220,03 | 228,75 | 220,71 | 173,229 | 157,07 |
| резервного | т у.т. | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 130,48 | 131,01 | 120,63 | 158,84 | 157,6 |

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в г. Елец отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в технических характеристиках основного оборудования источников произошли следующие изменения:

- В мае 2026 года источники тепловой энергии, обслуживаемые ООО «Теплосервис» возвращены в казну городского округа город Елец.

ООО «Теплосервис» с мая 2026 года не будет оказывать услуги в сфере теплоснабжения на территории городского округа город Елец.

  - Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепла ООО «Мегастрой» (ЕТО -4)

Структура основного оборудования котельных ООО «Мегастрой» по состоянию на 2025 год, приведена в таблицах ниже (Таблица 2.36).

Таблица 2.36– Состав котельного оборудования источников тепловой энергии г. Елец зоны деятельности ЕТО -4

| Ст. № | Тип котла | Год вода в эксплуатацию котла | Вид топлива | Установленная мощность котла, Гкал/ч | КПД котла, % | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | Дата обследования котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VITOMAX 200 | 2007 | Природный газ | 2,752 | 89 | 157,5 | 8,2025 |
| 2 | VITOMAX 200 | 2007 | Природный газ | 2,752 | 89 | 156,5 | 8,2025 |
| ИТОГО |  |  |  | 5,504 |  |  |  |
| Котельная по ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИШМА-100 | 2017 | Природный газ | 0,082 | 86 | 166,9 | 8,2025 |
| 2 | ИШМА-100 | 2016 | Природный газ | 0,082 | 86 | 170,2 | 8,2025 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,164 |  |  |  |
| Котельная по ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Buderus Logano SK-755 | 2024 | Природный газ | 1,85 | 88 | 164,45 | 8,2025 |
| 2 | Buderus Logano SK-755 | 2024 | Природный газ | 1,85 | 88 | 159,86 | 8,2025 |
| ИТОГО |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
| Котельная по ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИШМА-100 | 2017 | Природный газ | 0,082 | 85 | 170,2 | 8,2025 |
| 2 | ИШМА-100 | 2016 | Природный газ | 0,082 | 85 | 166,9 | 8,2025 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,164 |  |  |  |
| Котельная по ул. Льва Толстого, 4В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕСНА - 0,25 | 2004 | Природный газ | 0,215 | 88 | 171,54 | 8,2025 |
| 2 | ДЕСНА - 0,25 | 2004 | Природный газ | 0,215 | 88 | 170,1 | 8,2025 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
| Котельная по ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИШМА-100 | 2016 | Природный газ | 0,082 | 87 | 169,4 | 8,2025 |
| 2 | ИШМА-100 | 2011 | Природный газ | 0,082 | 87 | 159,2 | 8,2025 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,164 |  |  |  |
| Котельная по ул. 9го Декабря, 19В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИШМА -100 | 2017 | Природный газ | 0,086 | 86 | 158,2 | 8,2025 |
| 2 | ИШМА - 100 | 2016 | Природный газ | 0,086 | 86 | 156,6 | 8,2025 |
| 3 | ИШМА - 100 | 2016 | Природный газ | 0,086 | 86 | 157 | 8,2025 |
| 4 | ИШМА - 100 | 2017 | Природный газ | 0,086 | 86 | 162,4 | 8,2025 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,344 |  |  |  |
| Котельная по ул. Шоссейная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ХОПЕР - 100 | 2004 | Природный газ | 0,086 | 89 | 164,51 | 8,2025 |
| 2 | ХОПЕР - 100 | 2016 | Природный газ | 0,086 | 89 | 164,51 | 8,2025 |
| 3 | ХОПЕР - 100 | 2018 | Природный газ | 0,086 | 89 | 164,51 | 8,2025 |
| 4 | ХОПЕР - 100 | 2020 | Природный газ | 0,086 | 89 | 164,51 | 8,2025 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,344 |  |  |  |

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В зоне деятельности прочих теплоснабжающих организаций не используется теплофикационное оборудование и теплофикационные установки.

    - Ограничения установленной мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

В таблицах ниже приведены данные по установленной и располагаемой мощности котельных централизованного теплоснабжения по зонам деятельности ЕТО -4. Указаны ограничения установленной тепловой мощности на источниках тепловой энергии (Таблица 2.37).

Таблица 2.37– Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО -4

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения установленной мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Мегастрой» |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | 0,164 | 0 | 0,164 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | 0,164 | 0 | 0,164 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | 0,164 | 0 | 0,164 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 47 | ул.Л.Толстого д.4в | 0,430 | 0 | 0,430 |
| 46 | ул.Новолипецкая д.1д | 5,504 | 0 | 5,504 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | 0,344 | 0,098 | 0,246 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | 0,344 | 0,098 | 0,246 |
|  | Всего | 10,814 | 0,196 | 10,618 |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды котельных систем централизованного теплоснабжения по зонам деятельности ЕТО -4 приведены в таблице ниже (Таблица 2.38).

Таблица 2.38– Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды по зоне деятельности ЕТО-4

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкад/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Мегастрой» |  |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | 0,164 | 0,164 | 0,001 | 0,163 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | 0,164 | 0,164 | 0,001 | 0,163 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | 0,164 | 0,164 | 0,001 | 0,163 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | 3,700 | 3,700 | 0,011 | 3,689 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | 0,430 | 0,430 | 0,001 | 0,429 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | 5,504 | 5,504 | 0,170 | 5,334 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | 0,344 | 0,246 | 0,002 | 0,244 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | 0,344 | 0,246 | 0,001 | 0,245 |
|  | Всего | 10,814 | 10,618 | 0,188 | 10,430 |

    - Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива

Основным видом топлива котельных систем централизованного теплоснабжения в зоне ЕТО - 3 является природный газ. Данные по объемам потребления топлива по зонам деятельности представлены в таблице ниже (Таблица 2.39).

Таблица 2.39– Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-4 за 2023 год

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Вид топлива | Потребление топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ул.Мира д.124в | 0,164 | 190,82 | природный газ | 38 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | 0,164 | 282,55 | природный газ | 36,1 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | 0,164 | 147,25 | природный газ | 29 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | 3,7 | 4553,03 | природный газ | 519,1 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | 0,43 | 565,33 | природный газ | 102,2 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | 5,504 | 10142,37 | природный газ | 665,9 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | 0,344 | 434,16 | природный газ | 142,2 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | 0,344 | 312,04 | природный газ | 49,4 |
|  | Всего ООО "Мегастрой" | 10,814 | 16627,55 |  | 1581,9 |

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию котельных по зонам деятельности ЕТО -4 представлены в таблице ниже (Таблица 2.40).

Таблица 2.40– Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения по зоне деятельности ЕТО-4.

| № п/п | Наименование источника | Тип котлоагрегата | Марка котлоагрегата | Мощность, Гкал/ч | Срок ввода в эксплуатацию | Наработка, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Мегастрой» |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | водогрейный | Ишма - 100 | 0,082 | 2016 | 7 |
|  |  | водогрейный | Ишма - 100 | 0,082 | 2011 | 12 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | водогрейный | Ишма - 100 | 0,082 | 2008 | 15 |
|  |  | водогрейный | Ишма - 100 | 0,082 | 2008 | 15 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | водогрейный | Ишма - 100 | 0,082 | 2007 | 16 |
|  |  | водогрейный | Ишма - 100 | 0,082 | 2007 | 16 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | водогрейный | Buderus Logano SK 735 | 1,85 | 2008 | 15 |
|  |  | водогрейный | Buderus Logano SK 735 | 1,85 | 2008 | 15 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | водогрейный | Десна-0,25Г | 0,215 | 2008 | 15 |
|  |  | водогрейный | Десна-0,25Г | 0,215 | 2008 | 15 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | водогрейный | Vitomax-200 | 2,752 | 2007 | 16 |
|  |  | водогрейный | Vitomax-200 | 2,752 | 2007 | 16 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | водогрейный | Ишма 100 | 0,086 | 2008 | 15 |
|  |  | водогрейный | Ишма 100 | 0,086 | 2008 | 15 |
|  |  | водогрейный | Ишма 100 | 0,086 | 2008 | 15 |
|  |  | водогрейный | Ишма 100 | 0,086 | 2008 | 15 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | водогрейный | Хопер 100 | 0,086 | 2017 | 6 |
|  |  | водогрейный | Хопер 100 | 0,086 | 2016 | 7 |
|  |  | водогрейный | Хопер 100 | 0,086 | 2016 | 7 |
|  |  |  | Хопер 100 | 0,086 | 2017 | 6 |

    - Описание проектного и установленного топливного режима источников

Проектное и установленное топливо источников тепловой энергии для зоны деятельности ЕТО-4 приведены в таблице ниже (Таблица 2.41).

Таблица 2.41– Проектный и установленный топливный режим источников

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Мегастрой» |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | природный газ | - |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | природный газ | - |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | природный газ | - |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | природный газ | - |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | природный газ | - |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | природный газ | - |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | природный газ | - |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | природный газ | - |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Выдача тепловой мощности от котельных в зоне действия ЕТО- 4 потребителям осуществляется горячей водой по графику 95/70 ºС.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии (котельных) производится централизовано, на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

Температурный график всех источников в зоне ООО «Мегастрой» 95/700С.

    - Среднегодовая загрузка оборудования источника

Среднегодовая загрузка оборудования источников централизованного теплоснабжения ЕТО -4 приведена в таблице ниже (Таблица 2.42).

Таблица 2.42 – Среднегодовая загрузка котельных ЕТО – 4

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Загрузка,% | Выработка тепла, Гкал | Загрузка,%. | Выработка тепла, Гкал | Загрузка,% | Выработка тепла, Гкал | Загрузка,% | Выработка тепла, Гкал | Загрузка,% |
| 43 | ул.Мира д.124в | 0,164 | 197,49 | 13,7 | 174,3 | 12,1 | 179,08 | 12,5 | 213,12 | 14,8 | 190,82 | 13,3 |
| 44 | ул.Новолипецкая д.1п | 0,164 | 150,93 | 10,5 | 165,59 | 11,5 | 295,84 | 20,6 | 321,44 | 22,4 | 282,55 | 19,7 |
| 45 | ул.Свердлова д. 7в | 0,164 | 143,47 | 10,0 | 150,71 | 10,5 | 214,5 | 14,9 | 156,31 | 10,9 | 147,25 | 10,2 |
| 46 | ул.Новолипецкая д.3в | 3,7 | 3238,93 | 10,0 | 2906,05 | 9,0 | 3358,03 | 10,4 | 4318,94 | 13,3 | 4553,03 | 14,0 |
| 47 | ул.Л.Толстого д.4в | 0,43 | 395 | 10,5 | 413,8 | 11,0 | 435,98 | 11,6 | 629,18 | 16,7 | 565,33 | 15,0 |
| 48 | ул.Новолипецкая д.1д | 5,504 | 7984,9 | 16,6 | 6087,57 | 12,6 | 5595,18 | 11,6 | 10170,29 | 21,1 | 10142,37 | 21,0 |
| 49 | ул.9 Декабря д.19в | 0,344 | 256,56 | 8,5 | 284,95 | 9,5 | 463,95 | 15,4 | 529,18 | 17,6 | 434,16 | 14,4 |
| 50 | ул.Шоссейная д.1б | 0,344 | 248,86 | 8,3 | 279,51 | 9,3 | 315,19 | 10,5 | 279,15 | 9,3 | 312,04 | 10,4 |
|  | Всего ООО "Мегастрой" | 10,814 | 12616,14 | 13,3 | 10462,48 | 11,0 | 10857,75 | 11,5 | 16617,61 | 17,5 | 16627,55 | 17,6 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Все источники тепловой энергии не оснащены коммерческими узлами учета тепловой энергии, за исключением котельной «ул. Шоссейная д 1». Учет отпущенного объема тепловой энергии осуществляется расчетным методом (Таблица 2.43).

Таблица 2.43 - Данные по наличию приборов учета тепловой энергии в зоне ЕТО - 4

|  | Тепловой источник | Наименование прибора | Код (маркировка), | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | ул.Мира д.124в | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 44 | ул.Новолипецкая д.1п | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 45 | ул.Свердлова д. 7в | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 46 | ул.Новолипецкая д.3в | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 47 | ул.Л.Толстого д.4в | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 48 | ул.Новолипецкая д.1д | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 49 | ул.9 Декабря д.19в | Узел учета тепловой энергии | отсутствует | - |
| 50 | ул.Шоссейная д.1б | Узел учета тепловой энергии | ТМК Н-100 | 1 |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования котельных, в следствие, которых произошел недоотпуск тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения ЕТО – 4 за рассматриваемый период не зафиксировано.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии ЕТО - 4 надзорными органами не выдавалось.

    - Эксплуатационные показатели деятельности источников тепловой энергии

Эксплуатационные показатели источников тепловой в зоне ЕТО -4 представлены в таблицах ниже

Таблица 2.44  – Эксплуатационные показатели

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 217,39 | 227,66 | 230,12 | 213,12 | 190,82 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 217,39 | 227,66 | 230,12 | 213,12 | 190,82 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 217,39 | 227,66 | 230,12 | 213,12 | 190,82 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 217,39 | 227,66 | 230,12 | 213,12 | 190,82 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 17,24 | 32,74 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 17,24 | 32,74 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 30 | 30 | 30 | 20 | 38 |
| основного | тут | 30 | 30 | 30 | 20 | 38 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 160,00 | 172,94 |
| котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 275,2 | 314,42 | 315,08 | 321,44 | 282,55 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 275,2 | 314,42 | 315,08 | 321,44 | 282,55 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 275,2 | 314,42 | 315,08 | 321,44 | 282,55 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 275,2 | 314,42 | 315,08 | 321,44 | 282,55 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 25,86 | 43,10 | 34,48 | 34,48 | 31,08 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 25,86 | 43,10 | 34,48 | 34,48 | 31,08 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 30 | 50 | 40 | 40 | 36 |
| основного | тут | 30 | 50 | 40 | 40 | 36 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 158,16 | 178,15 |
| котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 146,95 | 155,96 | 156,29 | 156,31 | 147,25 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 146,95 | 155,96 | 156,29 | 156,31 | 147,25 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 146,95 | 155,96 | 156,29 | 156,31 | 147,25 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 146,95 | 155,96 | 156,29 | 156,31 | 147,25 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 17,24 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 24,96 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 17,24 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 24,96 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 20 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| основного | тут | 20 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 159,47 | 176,21 |
| котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3752,87 | 4023,46 | 3902,5 | 4318,94 | 4553,03 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 3752,87 | 4023,46 | 3902,5 | 4318,94 | 4553,03 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 3752,87 | 4023,46 | 3902,5 | 4318,94 | 4553,03 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 3752,87 | 4023,46 | 3902,5 | 4318,94 | 4553,03 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 387,93 | 448,28 | 318,97 | 379,31 | 447,48 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 387,93 | 448,28 | 318,97 | 379,31 | 447,48 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 450 | 520 | 370 | 440 | 519 |
| основного | тут | 450 | 520 | 370 | 440 | 519 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 162,21 | 177,05 |
| котельная ул. Л. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 496,73 | 594,83 | 576,06 | 629,18 | 565,33 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 496,73 | 594,83 | 576,06 | 629,18 | 565,33 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 496,73 | 594,83 | 576,06 | 629,18 | 565,33 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 496,73 | 594,83 | 576,06 | 629,18 | 565,33 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 51,72 | 60,34 | 51,72 | 51,72 | 88,14 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 51,72 | 60,34 | 51,72 | 51,72 | 88,14 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 60 | 70 | 60 | 60 | 102 |
| основного | тут | 60 | 70 | 60 | 60 | 102 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 157,46 | 176,6 |
| котельнаяч ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 9428,07 | 10205,9 | 9910,52 | 10170,29 | 10142,37 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 9428,07 | 10205,9 | 9910,52 | 10170,29 | 10142,37 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 9428,07 | 10205,9 | 9910,52 | 10170,29 | 10142,37 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 9428,07 | 10205,9 | 9910,52 | 10170,29 | 10142,37 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 818,97 | 750,00 | 646,55 | 601,72 | 574,05 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 818,97 | 750,00 | 646,55 | 601,72 | 574,05 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 950 | 870 | 750 | 698 | 666 |
| основного | тут | 950 | 870 | 750 | 698 | 666 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 161,39 | 160,66 |
| котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 567,5 | 647,35 | 522,39 | 529,18 | 434,16 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 567,5 | 647,35 | 522,39 | 529,18 | 434,16 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 567,5 | 647,35 | 522,39 | 529,18 | 434,16 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 567,5 | 647,35 | 522,39 | 529,18 | 434,16 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 34,48 | 60,34 | 60,34 | 60,34 | 122,59 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 34,48 | 60,34 | 60,34 | 60,34 | 122,59 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 40 | 70 | 70 | 70 | 142 |
| основного | тут | 40 | 70 | 70 | 70 | 142 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 158,88 | 176,6 |
| котельной ул. Шоссейная 1 Б |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 318,45 | 256,43 | 255,7 | 279,15 | 312,04 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 318,45 | 256,43 | 255,7 | 279,15 | 312,04 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть тепла, в том числе: | Гкал | 318,45 | 256,43 | 255,7 | 279,15 | 312,04 |
| в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал | 318,45 | 256,43 | 255,7 | 279,15 | 312,04 |
| Расход натурального топлива на отпуск тепла, в. т.ч: |  | 34,48 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 42,58 |
| основного | тыс.нм3 (т) | 34,48 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 42,58 |
| резервного | тыс.нм3 (т) |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск тепла в т.ч: |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 49 |
| основного | тут | 40 | 50 | 50 | 50 | 49 |
| резервного | тут |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепла | кг/Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 160,83 | 154,32 |

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в г. Елец отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в технических характеристиках основного оборудования источников произошли следующие изменения:

- В мае 2026 года источники тепловой энергии, обслуживаемые ООО «Мегастрой» возвращены в казну городского округа город Елец.

ООО «Мегастрой» с мая 2026 года не будет оказывать услуги в сфере теплоснабжения на территории городского округа город Елец.

- Тепловые сети, сооружения на них

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Все тепловые сети тепловых источников г. Елецк попадают в категорию магистральных и распределительных. Тепловые сети во всех теплосетевых районах имеют все возможные типы прокладки: надземную, подземную в непроходных каналах, бесканальную в траншее на песчаном основании способом. Наибольший диаметр трубопровода – 820 мм. Надземная прокладка применяется преимущественно при переходах через естественные преграды. Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и низкостоящим опорам. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов, естественных изменений направления трассы, подъемов, опусков и углов поворотов трассы. Для компенсации температурных деформаций кроме П-образных компенсаторов на сетях установлены также сальниковые и сильфонные компенсаторы. Тепловая изоляция основной части теплопроводов выполнена из минеральной ваты с асбоцементной штукатуркой по металлической сетке или минераловатными матами, с последующей оберткой стеклотканью. Трубопроводы надземной прокладки покрыты оцинкованным листом. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры.

Тепловые сети городского округа в основном прокладывались в период до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Структура магистральных тепловых сетей, как правило, радиальная, что предусматривалось ранее действующими нормами и требовало наименьших капиталовложений. Схемы магистральных и распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей как двухтрубные, так и четырех трубные (раздельная подача тепла на отопление и горячее водоснабжение).

Системы отопления существующих зданий подключены разнотипно: по зависимой элеваторной и без элеваторных схем, а в строящихся зданиях по независимой схеме от теплообменников ИТП. Автоматическое регулирование подачи тепловой энергии в системы отопления и вентиляции зданий отсутствует.

Системы горячего водоснабжения, за исключением потребителей котельных ул. Коммунаров, 89а, Допризывников,1 и Пушкина,115 подключены по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в котельной или ИТП. Системы горячего водоснабжения потребителей котельных ул. Коммунаров, 89а, Допризывников,1 и Пушкина,115  подключены как по открытой схеме, так и по закрытой схеме. При общей средней тепловой нагрузке горячего водоснабжения этой котельной 4,93 Гкал/ч, доля открытых систем горячего водоснабжения составляет 3,44 Гкал/ч, то есть около 69,78 %. В целом по городскому округу доля открытых систем горячего водоснабжения составляют 22,66 %.

В системах теплоснабжения отсутствуют системы автоматического регулирования и защиты (САРЗ), поэтому потери теплоносителя и тепловой энергии по данной статье расхода отсутствуют. Отсутствует также и защита от превышения давления на тепловых сетях.

На момент актуализации схемы теплоснабжения в системах централизованного теплоснабжения в зоне ЕТО-1 эксплуатируется одна насосная станция, подключенная к тепловым сетям котельной ул. Коммунаров, 89а и к Елецкой ТЭЦ.

Таблица 3.1 – Характеристика насосной станции ул. Коммунаров 135б

| Тип (марка) насосов | Количество, ед. |  | Расход в самый холодный период за 2025 год, т/ч. | Ддавление на входе/выходе, атм | Схема присоединения насосов к магичстральным трубопроводам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в работе | резерв |  |  |  |
| 1К100-80 | 2 | 2 | 200 | 6,2/4,5 | параллельная |

Звонки от абонентов поступают диспетчеру, регистрируются в журнале и передаются соответствующим службам. Средств автоматизации и телемеханизации у диспетчерских служб нет.

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к осенне-зимнему периоду. После окончания отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. В результате гидравлических испытаний выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.

Реконструкция тепловых сетей происходит по мере необходимости с заменой материалов и оборудования на современные материалы, с привлечением специализированных организаций. При этом тепловая изоляция трубопроводов выполняется из пенополиуретана. Покровный слой пенополиуретановой изоляции для трубопроводов надземной прокладки выполнен из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80, а для трубопроводов с безканальной прокладкой в оболочке из полиэтилена.

Общая протяженность тепловых сетей, от источников тепловой энергии городского округа составляет 152,516 км в однотрубном исчислении, в том числе:

• 63,158 км – магистральные тепловые сети;

• 89,358 км – распределительные сети отопления и ГВС.

На 01.01.2026 года к основным теплоснабжающим и теплосетевым организациям на территории городского округа относятся:

1. Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» – ЕТО №001 осуществляющая транспортировку, передачу и сбыт тепловой энергии от Елецкой ТЭЦ.

2 МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" – ЕТО №002 с тепловыми сетями в зоне действия 36 арендованных котельных до вводов в здания потребителей тепловой энергии.

3. ООО «Теплосервис» – ЕТО №003 с тепловыми сетями в зоне действия 6 арендованных котельных до вводов в здания потребителей тепловой энергии.

4. ООО «Мегастрой» – ЕТО №004 с тепловыми сетями в зоне действия 8 арендованных котельных до вводов в здания потребителей тепловой энергии.

Теплоносителем на источниках тепловой энергии является горячая вода.

Общая структура тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения городского округа, приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -Общая структура тепловых сетей

| № п/п | Источник теплоснабжения | Температурный график | Тип схемы теплоснабжения | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов | Длина трубопроводов (в однотрубном исчислении) | Материальная характеристика трубопроводов | Объем трубопроводов тепловых сетей | Подключенная нагрузка | Удельная материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мм | км | м2 | м3 | Гкал/час | м2/Гкал/ч |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 95/70°С с нижней срезкой 70°С при 0°С | Закрытая 2-х трубная | 259 | 71,961 | 25124,7 | 8059,1 | 84,14 | 298,6 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка | 95/70°С с нижней срезкой 65°С при +2°С | Закрытая 2-х трубная | 237 | 2,1444 | 508,1 | 95,1 | 2,92 | 174 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 | 95/70°С с нижней срезкой 65°С при +2°С | Закрытая 2-х трубная | 193 | 1,6132 | 312,1 | 42,8 | 6,9 | 45,2 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 | 95/70°С | 2-х трубная | 76 | 0,0346 | 2,6 | 0,1 | 0,13 | 19,8 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) | 95/70°С | 2-х трубная | 75 | 0,203 | 15,3 | 0,8 | 0,15 | 100 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 | 95/70°С с нижней срезкой 65°С при +2°С | 2-х трубная | 107 | 0,2064 | 22,2 | 1,6 | 0,27 | 81,3 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а | 114/70°С с нижней срезкой 65°С при +2°С | Закрытая 2-х трубная | 154 | 22,388 | 3441,9 | 443,5 | 31,37 | 109,7 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 | 95/70°С | 2-х трубная | 76 | 0,056 | 4,2 | 0,2 | 0,03 | 137,6 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 70 | 95/70°С | 2-х трубная | 108 | 0,2064 | 22,3 | 1,6 | 0,48 | 46,2 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а | 95/70°С | 4-х трубная | 139 | 3,6036 | 501,7 | 53,1 | 2,33 | 215,6 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 | 95/70°С | 4-х трубная | 52 | 0,1196 | 6,2 | 0,3 | 0,23 | 27 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 | 95/70°С | 2-х трубная | 73 | 0,1635 | 12 | 0,6 | 0,18 | 68,2 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 | 95/70°С | 2-х трубная | 108 | 0,1162 | 12,5 | 0,9 | 0,11 | 117,1 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а | 95/70°С | 2-х трубная | 83 | 0,2568 | 21,3 | 1,2 | 0,26 | 81,5 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 | 95/70°С с нижней срезкой 65°С при +2°С | 2-х трубная | 131 | 1,148 | 150,5 | 15 | 1,86 | 80,8 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а | 95/70°С с нижней срезкой 65°С при +2°С | Смешанная открытая 2-х трубная до ЦТП мкр.7, после ЦТП закрытая 4-х трубная | 190 | 31,228 | 5932,2 | 978,4 | 38,8 | 152,9 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 | 95/70°С | 2-х трубная | 89 | 0,0808 | 7,2 | 0,4 | 0,1 | 70,3 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 | 95/70°С | 4-х трубная | 51,4 | 1,0292 | 52,9 | 2 | 0,43 | 122,3 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 | 95/70°С | 2-х трубная | 155 | 0,1882 | 29,2 | 3,2 | 1,3 | 22,6 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10 | 95/70°С | 2-х трубная | 89 | 0,0764 | 6,8 | 0,4 | 0 | 159,2 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 | 95/70°С | 2-х трубная | 108 | 0,1352 | 14,6 | 1,1 | 0,17 | 84,7 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 | 95/70°С | 2-х трубная | 108 | 0,0303 | 3,3 | 0,2 | 0,07 | 46,7 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 | 95/70°С | 2-х трубная | 78 | 0,4722 | 36,6 | 1,9 | 0,15 | 245,2 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 | 95/70°С | 2-х трубная | 81 | 0,4242 | 34,2 | 1,9 | 0,74 | 46,2 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 95/70°С | 4-х трубная | 76 | 0,4978 | 37,9 | 2,2 | 0,37 | 102,3 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 | 95/70°С | 4-х трубная | 74 | 0,5494 | 40,6 | 2 | 0,33 | 122,2 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 | 95/70°С | 2-х трубная | 79 | 0,2296 | 18,2 | 1 | 0,18 | 99,4 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 | 95/70°С | 4-х трубная | 92 | 0,1726 | 15,9 | 1 | 0,33 | 48 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 | 95/70°С | 2-х трубная | 76 | 0,046 | 3,5 | 0,2 | 0,12 | 28,2 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 | 95/70°С | 2-х трубная | 91 | 0,424 | 38,6 | 2,4 | 0,69 | 55,8 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 | 95/70°С | 2-х трубная | 108 | 0,0228 | 2,5 | 0,2 | 0,09 | 26,5 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 | 95/70°С | 2-х трубная | 84 | 0,6804 | 56,9 | 3,3 | 0,57 | 99,2 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 | 95/70°С | 4-х трубная | 76 | 0,5032 | 38,4 | 2,3 | 0,6 | 63,9 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | 95/70°С | 2-х трубная | 89 | 0,0552 | 4,9 | 0,3 | 0,24 | 20,4 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 | 95/70°С | 4-х трубная | 68 | 0,0664 | 4,5 | 0,2 | 0,36 | 12,5 |
| Итого |  |  |  |  | 69,1716 | 11411,8 | 1661,4 | 92,86 | 2932,5 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 | 95/70°С | 2-х трубная | 150 | 0,0194 | 2,9 | 0,3 | 0,23 | 12,7 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 | 95/70°С | 2-х трубная | 77 | 0,2684 | 20,6 | 1,1 | 0,24 | 85,8 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 | 95/70°С | 2-х трубная | 84 | 0,7077 | 59,3 | 3,3 | 0,45 | 131,7 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 | 95/70°С | 2-х трубная | 76 | 0,08 | 6,1 | 0,3 | 0,08 | 76 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 | 95/70°С | 2-х трубная | 85 | 0,5778 | 49 | 2,8 | 0,59 | 83 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 | 95/70°С | 4-х трубная | 80 | 0,8206 | 65,8 | 3,9 | 0,49 | 134,3 |
| Итого |  |  |  |  | 2,4739 | 203,7 | 11,7 | 2,1 | 97,9 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В | 95/70°С | 2-х трубная | 57 | 0,0684 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 39 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П | 95/70°С | 2-х трубная | 89 | 0,0362 | 2,9 | 0,2 | 0,11 | 27,2 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В | 95/70°С | 2-х трубная | 57 | 0,0702 | 3,5 | 0,1 | 0,03 | 118,2 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В | 95/70°С с нижней срезкой 60°С при -2°С | 4-х трубная | 109 | 3,6674 | 399 | 32,2 | 1,44 | 277,1 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В | 95/70оС | 2-х трубная | 108 | 0,1712 | 18,5 | 1,3 | 0,12 | 154,1 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | 95/70°С с нижней срезкой 60°С при -2°С | Закрытая 2-х трубная | 131 | 4,6016 | 602,8 | 58,5 | 5,4 | 111,6 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В | 95/70°С | 2-х трубная | 73 | 0,251 | 18,2 | 0,9 | 0,15 | 121,5 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б | 95/70°С | 2-х трубная | 76 | 0,0442 | 3,4 | 0,2 | 0,03 | 112 |
| Итого |  |  |  |  | 8,9102 | 1052,2 | 93,56 | 7,38 | 142,7 |

Протяженности тепловых сетей в однотрубном исчислении городского округа в разрезе теплоснабжающих организаций, приведены в таблице 3.3 и на рисунке 3.1.

Таблица 3.3 – Протяженность тепловых сетей

| Организация | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 | 71,96 | 47,2% |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 | 69,17 | 45,4% |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 | 2,474 | 1,6% |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 | 8,911 | 5,8% |
| Итого | 152,517 | 100,0% |

Рисунок 3.1 – Протяженности тепловых сетей городского округа

Известно, что универсальным показателем, позволяющим сравнивать различные системы транспортировки теплоносителя, является удельная материальная характеристика тепловой сети, которая определяется:

μ=MQсуммpм2Гкал/ч

где Qрсум – присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, М – материальная характеристика сети, м2, равная:

M=i=1i=ndi∙li

По этому показателю можно оценить эффективность централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного централизованного теплоснабжения. При подвесной теплоизоляции, зоной высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения считается при значении удельной материальной характеристики тепловой сети до 100 м2/(Гкал/ч). Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/(Гкал/ч).

При значениях приведенной материальной характеристики, превышающей 200 м2/Гкал/ч целесообразно применение индивидуального теплоснабжения. Следует иметь ввиду, что применение в системе теплоснабжения предварительно изолированных труб с ППУ изоляцией, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Анализ удельных материальных характеристик, приведенных выше в таблице, свидетельствуют о средней степени загруженности тепловых сетей практически всех котельных. Для некоторых источников тепла значения удельной материальной характеристики выходят за зону предельных значений. Имеются котельные (см. таблицу) с малой степенью загруженности. Однако дальнейшая загрузка этих котельных возможна только после анализа гидравлического состояния системы, поскольку значения эквивалентной шероховатости трубопроводов могут в несколько раз превышать нормативные.

  - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Ельца представлены на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети по способу прокладки различают подземные и наземные. Тип прокладки зависит от особенностей данного района, места расположения тепловой сети, назначения и диаметра магистралей, характеристик грунта, уровня грунтовых вод, эстетических требований и др.

В Липецкой области зональным типом почвы являются серые лесные почвы, которые образовались под покровом широколиственных лесов. Наибольшее распространение имеют мощные черноземы. Они занимают около 40 процентов территории области. Почвы пористые, хорошо удерживают воздух и влагу. Они богаты азотом, фосфором, калием, кальцием. Наибольшее распространение имеют выщелоченные и оподзоленные черноземы. На их долю приходится 79,4 %. Выщелоченные черноземы занимают главным образом западные и северные районы области.

Учитывая относительно спокойный рельеф и характеристику грунтов на территории городского округа в местах прокладки тепловых сетей, можно сказать, что опасности для эксплуатации и снижению надежности участков трубопроводов данные почвы не представляют. Средняя глубина заложения осей трубопроводов принята равной 2 м.

Представленная информация о характеристике водяных тепловых сетей теплоснабжающими организациями, приводится ниже в таблице 3.4. Из-за отсутствия необходимого объема технической документации, в схеме тепловых сетей могут присутствовать отдельные неточности. Информация, необходимая для соответствующего описания компенсирующих устройств теплоснабжающими организациями не представлена.

Таблица 3.4 – Характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника |  | Диаметр, мм | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр, мм | Протяженность сетей в однотрубном исчислении, м |  |  |  | Способ прокладки тепловых сетей |  |  | Тип тепловой изоляции |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | магистральные | распределительные |  | Всего | непроходной канал | бесканальная | надземная | ППУ | Минвата | до 10 лет | 11-19 лет | 20-29 лет | 30-39 лет | ≥40 лет |
|  |  |  |  |  |  | отопления | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | Тепловая сеть №1 |  | 436 | 10315,4 |  |  | 10315,4 | 6044 | 1121,2 | 3150,2 | 1666 | 8649 | 1666 | 0 | 436 | 4269 | 3944 |
|  |  |  |  | 127 |  | 13796,6 |  | 13796,6 | 6128 | 7668,8 | 0 | 9805,6 | 3991 | 9805,6 | 0 | 0 | 552 | 3439 |
|  |  | Тепловая сеть №2 |  | 560 | 27998,3 |  |  | 27998,3 | 9217 | 6022,0 | 12760 | 6280 | 21718 | 978,3 | 5302 | 7186 | 8133 | 6398 |
|  |  |  |  | 161 |  | 19850,7 |  | 19850,7 | 9569,9 | 7118,9 | 3161,9 | 7119 | 12732 | 5315 | 1820 | 115,6 | 7022,5 | 5577,7 |
|  | Итого |  |  |  | 38313,7 | 33647,2 | 0 | 71960,9 | 30958,3 | 19071,7 | 19071,7 | 24871 | 47090 | 17765 | 7122 | 7738 | 19977 | 19360 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка |  | 325 | 237 | 1176,8 |  |  | 1176,8 | 1167,6 |  | 9,2 |  | 1176,8 | 1990 |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 |  |  | 545,4 |  | 545,4 | 545,4 |  |  |  | 545,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 |  |  | 70,6 |  | 70,6 | 70,6 |  |  |  | 70,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 351,6 |  | 351,6 | 351,6 |  |  |  | 351,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 1176,8 | 967,6 | 0 | 2144,4 | 2135,2 |  | 9,2 | 0 | 2144,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 |  | 273 | 193 | 256 |  |  | 256,0 | 256 |  |  | 256,0 |  | 2007 |  |  |  |  |
|  |  |  | 219 |  | 585,6 |  |  | 585,6 | 585,6 |  |  | 585,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 |  |  | 434,7 |  | 434,7 | 434,7 |  |  | 434,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 |  |  | 336,9 |  | 336,9 | 336,9 |  |  | 336,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 841,6 | 771,6 | 0,0 | 1613,2 | 1613,2 |  | 0,0 | 1613 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  | 76 | 76 |  | 34,6 |  | 34,6 |  |  | 34,6 |  | 34,6 | 1990 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 34,6 | 0,0 | 34,6 | 0,0 |  | 34,6 | 0,0 | 34,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  | 108 | 75,3 |  | 26,6 |  | 26,6 | 26,6 |  |  |  | 26,6 | 1990 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 73,8 |  | 73,8 | 73,8 |  |  |  | 73,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 102,6 |  | 102,6 | 102,6 |  |  |  | 102,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 203,0 | 203,0 |  | 0,0 | 0,0 | 203,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 |  | 108 | 107,4 |  | 204,8 |  | 204,8 | 204,8 |  |  |  | 204,8 | 1984 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 409,4 | 0,0 | 206,4 | 206,4 |  | 0,0 | 0,0 | 206,4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а |  | 325 | 153,7 | 1416,8 |  |  | 1416,8 | 1416,8 |  |  |  | 1416,8 | 1951-2002 |  |  |  |  |
|  |  |  | 273 |  | 1595,2 |  |  | 1595,2 | 1595,2 |  |  |  | 1595,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 219 |  | 4529,6 |  |  | 4529,6 | 4529,6 |  |  |  | 4529,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 |  |  | 2765,0 |  | 2765,0 | 2695,8 |  | 69,2 |  | 2765 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 |  |  | 2478,8 |  | 2478,8 | 2478,8 |  |  |  | 2478,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 |  |  | 1542,7 |  | 1542,7 | 1542,7 |  |  |  | 1542,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 4420,5 |  | 4420,5 | 4420,5 |  |  |  | 4420,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 1238,5 |  | 1238,5 | 1229,3 |  | 9,2 |  | 1238,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 2129,7 |  | 2129,7 | 2129,74 |  |  |  | 2129,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  | 53,4 |  | 53,4 | 53,4 |  |  |  | 53,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 218,0 |  | 218,0 | 93,0 |  | 125 |  | 218 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 7541,6 | 14847 | 0,0 | 22388 | 22185 |  | 203,4 | 0,0 | 22388 |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 |  | 76 | 76 |  | 55,6 |  | 55,6 | 55,6 |  |  |  | 55,6 | 1986 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 55,6 |  | 55,6 | 55,6 |  | 0,0 | 0,0 | 55,6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  | 108 | 108,0 |  | 206,4 |  | 206,4 | 206,4 |  |  |  | 206,4 | 1992-2003 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 206,4 |  | 206,4 | 206,4 |  | 0,0 | 0,0 | 206,4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а |  | 219 | 139,2 | 884,4 |  |  | 884,4 | 884,4 |  |  |  | 884,4 | 1975-1990 |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 |  |  | 498,8 |  | 498,8 | 498,8 |  |  |  | 498,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 |  |  | 186 | 300,3 | 486,3 | 486,3 |  |  |  | 486,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 |  |  | 475 | 420,0 | 895,0 | 895 |  |  |  | 895 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 3,4 | 613,4 | 616,8 | 616,8 |  |  |  | 616,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 214,3 |  | 214,3 | 214,3 |  |  |  | 214,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 8,0 |  | 8,0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 884,4 | 1385,5 | 1333,7 | 3603,6 | 3603,6 |  | 0,0 | 0,0 | 3603,6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 |  | 76 | 51,7 |  | 59,8 |  | 59,8 | 59,8 |  |  |  | 59,8 | 1967 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 |  |  |  | 29,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 59,8 | 59,8 | 119,6 | 119,6 |  | 0,0 | 0,0 | 119,6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 |  | 89 | 73,1 |  | 82,5 |  | 82,5 | 82,5 |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 81,0 |  | 81,0 | 81 |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0 | 163,5 | 0 | 163,5 | 163,5 |  | 0 | 0 | 163,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 |  | 108 | 108,0 |  | 116,2 |  | 116,2 | 11,2 |  | 105 |  | 116,2 | 1990 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 116,2 |  | 116,2 | 11,2 |  | 105,0 | 0,0 | 116,2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а |  | 108 | 83,1 |  | 56,8 |  | 56,8 | 39 |  | 17,8 |  | 56,8 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1967 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 256,8 | 0,0 | 256,8 | 239,0 |  | 17,8 | 0,0 | 256,8 |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  | 219 | 131,1 |  | 129,6 |  | 129,6 | 129,6 |  |  |  | 129,6 | 1976 |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 |  |  | 297,6 |  | 297,6 | 297,6 |  |  |  | 297,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 |  |  | 264,4 |  | 264,4 | 264,4 |  |  |  | 264,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 |  |  | 168,0 |  | 168,0 | 168 |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 264,0 |  | 264,0 | 264 |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 24,4 |  | 24,4 | 24,4 |  |  |  | 24,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 1148,0 | 0,0 | 1148,0 | 1148,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1148,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а |  | 426 | 189,96 | 1675,5 |  |  | 1675,5 | 1675,5 |  |  | 6933 | 24295 | 1960-2021 |  |  |  |  |
|  |  |  | 377 |  | 244,9 |  |  | 244,9 | 244,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325 |  | 5548,2 |  |  | 5548,2 | 5548,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 273 |  | 3,6 |  |  | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 219 |  | 4343,3 |  |  | 4343,3 | 3849,4 |  | 493,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 |  |  | 7493,8 | 552,5 | 8046,3 | 7683,2 |  | 363,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 |  |  | 1538,7 |  | 1538,7 | 1538,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 |  |  | 3419,4 | 120,9 | 3540,2 | 3416,0 |  | 124,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 2685,9 | 523,7 | 3209,5 | 3209,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 2098,7 | 290,9 | 2389,7 | 2169,7 |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 228,8 | 346,8 | 575,6 | 575,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 104,8 | 104,8 | 104,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 11815,5 | 17473 | 1939,5 | 31228 | 30027 |  | 1201,2 | 6933,1 | 24295 |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 |  | 89 | 89 |  | 80,8 |  | 80,8 | 70,2 |  | 10,6 |  | 80,8 | 1996 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 80,8 |  | 80,8 | 70,2 |  | 10,6 | 0,0 | 80,8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 |  | 108 | 51,4 |  | 17,2 |  | 17,2 |  |  | 17,2 |  | 17,2 | 2005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 23,2 |  | 23,2 | 23,2 |  |  |  | 23,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 288,4 |  | 288,4 | 121,8 |  | 166,6 |  | 288,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 185,8 |  | 185,8 | 79 |  | 106,8 |  | 185,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 288,4 | 226,2 | 514,6 | 224 |  | 290,6 |  | 514,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 803,0 | 226,2 | 1029,2 | 448,0 |  | 581,2 | 0,0 | 1029,2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 |  | 159 | 154,9 |  | 168,4 |  | 168,4 | 168,4 |  |  |  | 168,4 | 1981 |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 |  |  | 16,4 |  | 16,4 | 16,4 |  |  |  | 16,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 3,4 |  | 3,4 | 3,4 |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 188,2 | 0,0 | 188,2 | 188,2 |  | 0,0 | 0,0 | 188,2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10 |  | 89 | 89 |  | 76,4 |  | 76,4 | 76,4 |  |  |  | 76,4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 76,4 |  | 76,4 | 76,4 |  | 0,0 | 0,0 | 76,4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 |  | 108 | 108 |  | 135,2 |  | 135,2 | 76 |  | 59,2 |  | 135,2 | 1990 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 135,2 |  | 135,2 | 76,0 |  | 59,2 | 0,0 | 135,2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 |  | 108 | 108 |  | 30,3 |  | 30,3 | 30,3 |  |  |  | 30,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 30,3 |  | 30,3 | 30,3 |  | 0,0 | 0,0 | 30,3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 |  | 108 | 77,6 |  | 36,4 |  | 36,4 | 36,4 |  |  |  | 36,4 | 1980 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 179,2 |  | 179,2 | 179,2 |  |  |  | 179,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 111,8 |  | 111,8 | 3 |  | 108,8 |  | 111,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 144,8 |  | 144,8 | 9,2 |  | 135,6 |  | 144,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 472,2 | 0,0 | 472,2 | 227,8 |  | 244,4 | 0,0 | 472,2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 |  | 108 | 80,6 |  | 61,2 |  | 61,2 | 61,2 |  |  |  | 61,2 | 1967 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 363,0 |  | 363,0 | 146,6 |  | 216,4 |  | 363 | 2008 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 424,2 | 0,0 | 424,2 | 207,8 |  | 216,4 | 0,0 | 424,2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  | 108 | 76,2 |  | 193,4 |  | 193,4 | 193,4 |  |  |  | 193,4 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 111,0 |  | 111,0 | 111 |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 96,7 |  | 96,7 | 96,7 |  |  |  | 96,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 96,7 |  | 96,7 | 96,7 |  |  |  | 96,7 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 497,8 | 0,0 | 497,8 | 497,8 |  | 0,0 | 0,0 | 497,8 |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 |  | 89 | 74 |  | 178,0 | 64,8 | 242,8 | 178 |  | 64,8 |  | 242,8 | 2001 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 63,8 | 17,8 | 81,6 | 81,6 |  |  |  | 81,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 64,8 | 160,2 | 225,0 | 160,2 |  | 64,8 |  | 225 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 306,6 | 242,8 | 549,4 | 419,8 |  | 129,6 | 0,0 | 549,4 |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 |  | 89 | 79,3 |  | 58,6 |  | 58,6 | 53 |  | 5,6 |  | 58,6 | 1967 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 171,0 |  | 171,0 | 171 |  |  |  | 171 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 229,6 | 0,0 | 229,6 | 224,0 |  | 5,6 | 0,0 | 229,6 |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 |  | 108 | 91,9 |  | 118,0 |  | 118,0 | 108,8 |  | 9,2 |  | 118 | 1985 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 54,6 |  | 54,6 | 50 |  | 4,6 |  | 54,6 | 1990 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 172,6 | 0,0 | 172,6 | 158,8 |  | 13,8 | 0,0 | 172,6 |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 |  | 76 | 76 |  | 46,0 |  | 46,0 | 46 |  |  |  | 46,0 | 2002 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 46,0 |  | 46,0 | 46,0 |  | 0,0 | 0,0 | 46,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 |  | 108 | 91 |  | 230,2 |  | 230,2 | 118,2 |  | 112 |  | 230,2 | 1981 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 83,4 |  | 83,4 |  |  | 83,4 |  | 83,4 | 1991 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 110,4 |  | 110,4 | 108 |  | 2,4 |  | 110,4 | 1981 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 424,0 | 0,0 | 424,0 | 226,2 |  | 197,8 | 0,0 | 424,0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 |  | 108 | 108 |  | 22,8 |  | 22,8 | 22,8 |  |  |  | 22,8 | 1981 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 22,8 |  | 22,8 | 22,8 |  | 0,0 | 0,0 | 22,8 |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 |  | 108 | 83,7 |  | 163,6 |  | 163,6 | 163,6 |  |  |  | 163,6 | 1974, 1976, 1978, 1983 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 516,8 |  | 516,8 | 516,8 |  |  |  | 516,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 680,4 | 0,0 | 680,4 | 680,4 |  | 0,0 | 0,0 | 680,4 |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 |  | 108 | 76,3 |  | 251,6 |  | 251,6 | 251,6 |  |  |  | 251,6 | 1970 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 125,8 |  | 125,8 | 125,8 |  |  |  | 125,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 125,8 |  | 125,8 | 125,8 |  |  |  | 125,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 503,2 | 0,0 | 503,2 | 503,2 |  | 0,0 | 0,0 | 503,2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  | 89 | 89 |  | 55,2 |  | 55,2 | 55,2 |  |  |  | 55,2 | 1987 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 55,2 |  | 55,2 | 55,2 |  | 0,0 | 0,0 | 55,2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 |  | 108 | 68,3 |  | 8,4 |  | 8,4 | 8,4 |  |  | 8,4 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 29,0 |  | 29,0 | 29 |  |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 14,5 | 14,5 | 14,5 |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 37,4 | 29 | 66,4 | 66,4 |  | 0,0 | 66,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы, 1 |  | 150 | 150 |  | 19,4 |  | 19,4 | 19,4 |  |  |  | 19,4 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 19,4 |  | 19,4 | 19,4 |  | 0,0 | 0,0 | 19,4 |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная ул. Пушкина, 123 |  | 108 | 76,8 |  | 6,4 |  | 6,4 | 6,4 |  |  |  | 6,4 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 262,0 |  | 262,0 | 134,6 |  | 127,4 |  | 262 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 268,4 | 0,0 | 268,4 | 141,0 |  | 127,4 | 0,0 | 268,4 |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  | 108 | 83,8 |  | 85,1 |  | 85,1 |  |  | 85,1 |  | 85,1 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 213,7 |  | 213,7 | 213,7 |  |  |  | 213,7 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 408,9 |  | 408,9 | 408,9 |  |  |  | 408,9 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 707,7 | 0,0 | 707,7 | 622,6 |  | 85,1 | 0,0 | 707,7 |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  | 76 | 76 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80 |  |  |  | 80 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  | 133 | 84,8 |  | 13,0 |  | 13,0 | 13 |  |  |  | 13 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 |  |  | 87,4 |  | 87,4 | 87,4 |  |  |  | 87,4 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 319,6 |  | 319,6 | 319,6 |  |  |  | 319,6 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 20,4 |  | 20,4 | 20,4 |  |  |  | 20,4 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 137,4 |  | 137,4 | 137,4 |  |  |  | 137,4 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 577,8 | 0,0 | 577,8 | 577,8 |  | 0,0 | 0,0 | 577,8 |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 |  | 108 | 80,2 |  | 337,0 |  | 337,0 | 337 |  |  |  | 337 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 36,8 |  | 36,8 | 36,8 |  |  |  | 36,8 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 48,4 | 143,6 | 192,0 | 192 |  |  |  | 192 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 33,4 | 102,8 | 136,2 | 136,2 |  |  |  | 136,2 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 0,0 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |  |  |  | 118,6 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 455,6 | 365,0 | 820,6 | 820,6 |  | 0,0 | 0,0 | 820,6 |  |  |  |  |  |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В |  | 57 | 57 |  | 68,4 |  | 68,4 |  |  | 68,4 |  | 68,4 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 68,4 |  | 68,4 | 0,0 |  | 68,4 | 0,0 | 68,4 |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  | 89 | 89 |  | 36,2 | 36,2 | 32,1 | 32,14 |  | 36,2 |  | 32,14 | 1999-2003 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 36,2 |  | 36,2 | 36,2 |  | 0,0 | 0,0 | 36,2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  | 57 | 57 |  | 70,2 |  | 70,2 | 70,2 |  |  |  | 70,2 | 1991-1998 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 70,2 |  | 70,2 | 70,2 |  | 0,0 | 0,0 | 70,2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  | 219 | 109 | 248,0 |  |  | 248,0 | 248 |  |  |  | 248 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 |  | 248,0 |  |  | 248,0 | 248 |  |  |  | 248 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 |  |  | 1292,1 | 551,2 | 1843,3 | 1843,3 |  |  |  | 1843,3 |  | 1024,1 | 692,4 | 112,8 |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 266,0 | 639,4 | 905,4 | 905,4 |  |  |  | 905,4 |  | 404,8 | 495,6 |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 130,8 | 59,6 | 190,4 | 190,4 |  |  |  | 190,4 |  | 200,8 |  |  |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 42,9 | 189,4 | 232,3 | 232,3 |  |  |  | 232,3 |  | 156,6 | 41,6 | 32,8 |  |
|  | Итого |  |  |  | 496,0 | 1710,5 | 1439,6 | 3667,4 | 3667,4 |  | 0,0 | 0,0 | 3667,4 |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  | 108 | 108 |  | 171,2 |  | 171,2 | 171,2 |  |  |  | 171,2 | 1999-2003 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 171,2 |  | 171,2 | 171,2 |  | 0,0 | 0,0 | 171,2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  | 175 | 131 | 1205,0 |  |  | 1205,0 | 1205 |  |  |  | 1205 |  |  |  | 1205 |  |
|  |  |  | 159 |  | 883,4 |  |  | 883,4 | 883,4 |  |  |  | 883,4 |  |  | 428,8 | 454,3 |  |
|  |  |  | 108 |  |  | 1775,4 |  | 1775,4 | 1775,4 |  |  |  | 1775,4 |  |  | 1711,8 | 63,6 |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 482,4 |  | 482,4 | 482,4 |  |  |  | 482,4 |  |  | 482,4 | 46,4 |  |
|  |  |  | 76 |  |  | 118,0 |  | 118,0 | 118 |  |  |  | 118 |  |  | 71,6 | 104,4 |  |
|  |  |  | 57 |  |  | 137,4 |  | 137,4 | 137,4 |  |  |  | 137,4 |  |  | 33 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2088,4 | 2513,2 | 0,0 | 4601,6 | 4601,6 |  | 0,0 | 0,0 | 4601,6 |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  | 89 | 73 |  | 157,4 |  | 157,4 | 157,4 |  |  |  | 157,4 | 2004 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  | 93,6 |  | 93,6 | 93,6 |  |  |  | 93,6 | 2004 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 251,0 | 0,0 | 251,0 | 251,0 |  | 0,0 | 0,0 | 251,0 |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  | 76 | 76 |  | 44,2 |  | 44,2 | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,0 | 44,2 |  | 44,2 | 44,2 |  | 0,0 | 0,0 | 44,2 |  |  |  |  |  |

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена секционирующая арматура (тип – в основном, стальные задвижки с ручным управлением на давление Ру=16 кгс/см2, по способу присоединения – фланцевые).

Предоставленная информация о количестве секционирующей арматуры, приведена в таблицах ниже.

Таблица 3.5 - Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях от источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Количество запорной арматуры, шт. | Количество дренажных кранов, шт. | Количество воздушников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В зоне ЕТО-001 Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 886 | 430 | 370 |
| В зоне ЕТО-002 МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" |  |  |  |  |
| 2 | Александровка (ДСУ-3) | 20 | 10 | 10 |
| 3 | мкр. Александровский,13 (ТКУ) | 10 | 4 | 6 |
| 4 | А. Оборотова, 4 (школа 17) | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Вермишева, 29-а (РЖД) | 210 | 40 | 40 |
| 6 | 9 Декабря, 72 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Колхозная, 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Коммунаров, 5 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Коммунаров 89-а (5 мкр) | 306 | 50 | 50 |
| 10 | К. Маркса, 17 (ЖЭУ-2) | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Ленина, 73 (д/сад №25) | 14 | 12 | 8 |
| 12 | Ленина, 88 (ЕГУ) | 8 | 8 | 4 |
| 13 | Мира, 84 (школа 3) |  | 2 | 2 |
| 14 | Мира, 113 |  | 2 | 2 |
| 15 | Октябрьская, 97 | 8 | 4 | 4 |
| 16 | Орджоникидзе, 78 | 6 | 10 | 4 |
| 17 | Пушкина, 115 | 6 | 4 | 4 |
| 18 | Свердлова, 13 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Советская, 85 (Ленина 82) (АТС) | 8 | 6 | 4 |
| 20 | Товарная, 15 | 12 | 4 | 2 |
| 21 | Школьная, 13 (школа 23) | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Шлакобетонная, 1а | 2 | 2 | 2 |
| В зоне ЕТО-003 ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |
| 23 | пл. Победы 1 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | ул. Пушкина 123 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | ул. Маяковского, 1 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | ул. Мира, 94 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | ул. Мира, 82 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | ул. Ростовская, 1 | 2 | 2 | 2 |
| В зоне ЕТО-004 ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |
| 29 | ул. Мира, 124В | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ул. Новолипецкая,1П | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ул. Свердлова, 7В | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. Новолипецкая, 3В | 6 | 4 | 4 |
| 33 | ул. Льва Толстого, 4В | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ул. Новолипецкая, 1Д | 8 | 4 | 4 |
| 35 | ул. 9го Декабря, 19В | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ул. Шоссейная, 1Б | 0 | 0 | 0 |

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При строительстве тепловых сетей использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001. Каналы выполнены по альбомам Ленгипроинжпроект, серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-5 или аналогичным.

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ.13, вып. 1-9 (Ленгипроинжпроект) в соответствии с требованиями ТУ5893-024-03984346-2001.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

ЦТП является одним из элементов тепловой сети и выступает в роли связывающего звена между магистральной сетью и распределительными тепловыми сетями. В ЦТП расположен комплекс технических устройств, являющихся элементами тепловых энергоустановок. ЦТП размещаются в отдельно стоящих сооружениях и обслуживают несколько потребителей.

Основными задачами ЦТП являются:

      - преобразование вида теплоносителя;

      - контроль и регулирование параметров теплоносителя;

      - распределение теплоносителя по системам теплопотребления;

      - отключение систем теплопотребления;

      - защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя;

      - учет расходов теплоносителя и тепловой энергии.

В ЦТП имеются следующие системы снабжения потребителей тепловой энергией:

      - система горячего водоснабжения (ГВС) - предназначена для снабжения потребителей горячей водой (закрытые и открытые системы горячего водоснабжения;

      - система отопления - предназначена для обогрева помещений с целью поддержания в них заданной температуры воздуха (зависимые и независимые схемы присоединения систем отопления);

      - система вентиляции - предназначена для обеспечения подогрева, поступающего в вентиляционные системы зданий наружного воздуха, а также может использоваться для присоединения зависимых систем отопления потребителей;

      - система холодного водоснабжения (не относится к системам, потребляющим тепловую энергию, однако присутствует во всех ЦТП, обслуживающих многоэтажные здания) - предназначена для обеспечения необходимого давления в системах водоснабжения потребителей.

ЦТП города работают, по независимой схеме (ЦТП оборудовано теплообменниками) - перегретая вода (с магистрального трубопровода) нагревает воду, проходящую по второму контуру, которая в дальнейшем и идет к потребителям.

В зданиях ЦТП расположена запорно-регулирующая арматура, насосы ГВС и отопительные насосы, приборы контроля и автоматики (регуляторы температуры, регуляторы давления), водо-водяные подогреватели и прочие приборы. Помимо рабочих насосов отопления и ГВС присутствуют резервные насосы.

На тепловых сетях г. Елец расположено одно ЦТП и одна насосная станция, находящиеся на обслуживании филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

Для выполнения оперативных переключений, ремонта, обслуживания запорных устройств и для установки контрольно-измерительных приборов с целью выполнения измерений режимных параметров теплоносителя тепловые сети от источников тепловой энергии г. Елец оборудованы павильонами, тепловыми камерами и смотровыми колодцами.

Высота камер тепловых сетей выбрана не менее 1,8 — 2,0 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием. Камеры тепловых сетей выполнены из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в камерах тепловых сетей выполняют из сборных железобетонных плит или монолита. Для стока воды дно выполнено с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из камеры тепловых сетей расположен под одним из стоков. Перекрытия выполнены, как монолитными, так и из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия уложены плиты с отверстиями. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для камер тепловых сетей предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм или лестницы. В случае если габариты оборудований превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м).

Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных камер тепловых сетей со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра камеры тепловых сетей могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстий для устройства смотровых люков.

На магистральных тепловых сетях диаметром 500 мм и более секционирующие задвижки с электроприводом устанавливают, как правило, в камерах тепловых сетей, над которыми надстраиваются надземные сооружения в виде павильонов. Для ремонтных работ в павильонах предусматривают грузоподъемное оборудование. Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен камер тепловых сетей при наличии высокого уровни грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. Однако в большинстве случаев тепловая нагрузка неоднородна и поэтому, в этом случае центральное регулирование ведется по характерной отопительной нагрузке или совместной тепловой нагрузке отопления и ГВС для большинства потребителей. Во втором случае расход воды в тепловых сетях увеличивается незначительно по сравнению с регулированием по отопительной нагрузке или вообще не меняется. При централизованном теплоснабжении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно или изменением расхода теплоносителя при постоянной его температуре, количественное регулирование или изменением температуры теплоносителя при постоянном его расходе, качественное регулирование. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественного регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

В городском округе для регулирования отпуска тепловой энергии от тепловых источников в тепловые сети используется качественное центральное регулирование по отопительно-вентиляционной нагрузке с расчетными параметрами теплоносителя, то есть при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура. Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях, закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика.

В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских узлов. При теплоснабжении от источника срезка температурного графика, в зоне положительных температур наружного воздуха в отопительный период, при наличии абонентских установок ГВС соответствует температуре прямой сетевой воды 63-65оС. В летний период эта температура должна быть 65-70оС для исключения недогрева воды в абонентских установках ГВС до 60оС, а также во избежание потерь теплоты со сливом и повышенного расхода водопроводной воды.

Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном.

Действующие в организациях Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» и МУП "Елец-Сервис" температурные графики разработаны на расчетную температуру -27оС.

В соответствии с СП СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* температура для г. Елец установлена -25 оС.

Рекомендуется привести к отопительному сезону 2026/2027 гг. привести температурные графики от источников тепловой энергии указанных организаций в соответствии с местными климатическими условиями.

Предоставленные утвержденные температурные графики отпуска тепла от источников централизованого теплоснабжения приведены в рисунках ниже 3.3 – 3.24.

Рисунок 3.3 –Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от Елецкой ТЭЦ

Рисунок 3.4 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной МУП "Елец-Сервис" ул. Вермишева, 29а

Рисунок 3.5 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной МУП "Елец-Сервис" ул. Коммунаров 89а

Рисунок 3.6 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (сл. Александрова ДСУ, мкр. Александровский 13, ул. Коммунаров 40, ул. Ленина 88)

Рисунок 3.7 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Допризывников 1, ул. Орджоникидзе 78, ул. Октябрьская 97, ул. Шлакобетонная 1а)

Рисунок 3.8 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной МУП "Елец-Сервис" ул. Пушкина, 115

Рисунок 3.9 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (А.Оборотова 4, ул. Коммунаров 5а, ул. 9 Декабря 72, ул. Колхозная 2, пер. 3-й Ламской)

Рисунок 3.10 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Комсомольская 89, ул. К.Маркса 17, ул. Мира 84, ул. Мира 98, ул. Мира 113)

Рисунок 3.11 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Свердлова 13, ул. Советская 64, ул. Товарная 11, ул. Товарная 15)

Рисунок 3.12 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Дякина 1, ул. Ленина 73)

Рисунок 3.13 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Горького 80, пер. Малый Томский 10, ул. Советская 85, ул. Елецкая 4)

Рисунок 3.14 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных МУП "Елец-Сервис" (ул. Верхняя 1, ул. Школьная 13, ул. Советская 56)

Рисунок 3.15 - Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной МУП "Елец-Сервисул. Хлебная 3

Рисунок 3.16 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных ООО «Теплосервис»

Рисунок 3.17 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельных ООО «Мегастрой» (ул. Шоссейная, 1Б)

Рисунок 3.18 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. Новолипецкая, 3В)

Рисунок 3.19 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (Новолипецкая, 1Д)

Рисунок 3.20 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (Новолипецкая, 1П)

Рисунок 3.21 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. 9-го Декабря, 19В)

Рисунок 3.22 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. Льва Толстого, 4В)

Рисунок 3.23 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. Свердлова, 7В)

Рисунок 3.24 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла от котельной ООО «Мегастрой» (ул. Мира, 124В)

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительным температурным графикам 114-70ºС (котельная ул. Вермишева 29 а), и 95-70ºС.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95-70°С, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- 	простота конструкций систем теплопотребления (повышения разности температур в прямом и обратном трубопроводе приведет к необходимости внедрения смешивающих устройств, что значительно усложнит схемы теплопотребления);

-	 приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

-	 малые подключенные нагрузки потребителей.

3.7.	 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В качестве анализа режимов отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Елец были проанализированы фактические температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей источников тепловой энергии г. Елец в январе 2022 г. и сопоставлены со значениями соответствующих температур по утвержденному на отопительный период температурному графику. За указанный период фактические расходы сетевой воды в подающих трубопроводах тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Елец сопоставлены с расчетными значениями расходов сетевой воды в подающих трубопроводах.

В соответствии с требованиями статьи 15, п. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям, в частности, определять параметры качества теплоснабжения. Кроме того, в соответствии с требованиями п. 4.11.1 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (М.: СПО ОРГРЭС, 2003 г.; далее по тексту - ПТЭ) режим работы теплофикационной установки электростанции или котельной должен быть организован в соответствии с заданием диспетчера. В частности, температура сетевой воды в подающих трубопроводах, в соответствии с утвержденным температурным графиком, должна быть задана по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч., определяемый диспетчером в зависимости от протяженности сетей, климатических условий и других факторов. В то же время отклонения температур сетевой воды в подающих трубопроводах от заданного режима за головными задвижками электростанции или котельной должны быть не более ±3 %.

В соответствии с требованиями статьи 15 п. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям, в частности, определять режимы потребления тепловой энергии. Кроме того, в соответствии с требованиями п. 4.11.1 ПТЭ режим работы теплофикационной установки электростанции или котельной должен быть организован в соответствии с заданием диспетчера. В частности, температура сетевой воды в обратных трубопроводах обеспечивается режимами эксплуатации тепловой сети и систем теплопотребления и контролируется диспетчером. При этом температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком величину не более чем на 3 %. Понижение температуры сетевой воды в обратных трубопроводах по сравнению с графиком не лимитируется.

Для источников тепловой энергии АО «РИР Энерго» -"Липецкая генерация" в диапазоне температур наружного воздуха от плюс 8 °С до минус 22 °С фактические значения температур сетевой воды в подающих трубопроводах, в основном, ниже нормируемых значений по соответствующим утвержденным эксплуатационным температурным графикам (отклонения указанных величин, в основном, превышают допустимые ПТЭ значения), а фактические значения температур сетевой воды в обратных трубопроводах, в основном, выше нормируемых значений (отклонения указанных величин, в основном, превышают допустимые ПТЭ значения).

  - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В соответствии с требованиями статьи 15 п. 8 Федерального Закона Российской Федерации № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям, в частности, определять параметры качества теплоснабжения. Кроме того, в соответствии с требованиями п. 4.11.1 ПТЭ режим работы теплофикационной установки электростанции или котельной должен быть организован в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети. В частности, отклонения давлений сетевой воды в подающих трубопроводах от заданного режима за головными задвижками электростанции должны быть не более ±5 %; отклонения давлений сетевой воды в обратных трубопроводах от заданного режима за головными задвижками электростанции или котельной должны быть не более ±0,2 кгс/см2 (± 20кПа).

Таблица 3.6 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от Елецкой ТЭЦ

| Наименование характерной точки | Гидравлические режимы |  | Тепловые режимы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давление/напор | Расход теплоносителя т/ч | Температура теплоносителя, 0С |
|  | в подающем/обратном трубопроводе | в подающем/обратном трубопроводе | в подающем/обратном трубопроводе |
| каждый магистральный вывод, вывод | Теплосеть №1: - отопительный период – 6,4/3,0 кгс/см2; - межотопительный период – 4,2/2,0 кгс/см2 Теплосеть №2: - отопительный период – 9,2/5,5 кгс/см2; - межотопительный период – 9,2/7,2 кгс/см2 | Теплосеть №1: - отопительный период – 1000 - 1070 т/ч; - межотопительный период – 280 – 380 т/ч Теплосеть №2: - отопительный период – 1800 - 2280 т/ч; - межотопительный период – 620 – 860 т/ч | Температурный график централизованного качественного регулирования отпуска тепла в отопительный период 2022-2023 гг - 95/700С |

Таблица 3.7 – Режим работы насосной станции ул. Коммунаров 135б г. Елец

| Тип (марка) насосов | Количество, ед. |  | Расход в самый холодный период за 2022 год, т/ч. | Ддавление на входе/выходе, атм | Схема присоединения насосов к магичстральным трубопроводам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в работе | резерв |  |  |  |
| 1К100-80 | 2 | 2 | 200 | 6,2/4,5 | параллельная |

Таблица 3.8 – Режим работы повысительной насосной станции на тепловой сети №2

| Тип (марка) насосов | Количество, ед. |  | Расход в самый холодный период за 2022 год, т/ч. | Ддавление на входе/выходе, атм | Схема присоединения насосов к магичстральным трубопроводам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в работе | резерв |  |  |  |
| СЭ 500-70 | 3 | 2 | 2965 | 160 | Последовательно-парадедьно |
| Д 1250-63 | 2 | 1 | 1480 | 315 | паралельно |
| ВКС 2/26 | 2 | 1 | 950 | 2,2 | паралельно |

При изучении режима давлений используют пьезометрические графики, на которых наносят рельеф местности по разрезам вдоль тепловых трасс, указывают высоту присоединяемых зданий, напор в подающих и обратных линиях теплопроводов. Расчеты для проверки гидравлических режимов работы тепловых сетей проведены с использованием электронной модели, разработанной с использованием геоинформационного комплекса Zulu и программно-расчетного комплекса ZuluThermo.

Гидравлический расчет тепловых сетей Елецкой ТЭЦ показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения. На рисунках 3.25 и 3.26 приводятся пьезометрические графики для участков тепловых сетей от станции до наиболее удаленных потребителей. Путь пьезометрических графиков для этих участков показан на рисунках 3.27 и 3.28, соответственно. Проведенные расчеты показывает, что существующей пропускной способности тепловых сетей Елецкой ТЭЦ достаточно для обеспечения качественного теплоснабжения существующих потребителей при эксплуатационном температурном графике 95/70оС.

Рисунок 3.25 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей ТМ-1 от Елецкой ТЭЦ до ООО «Мастер плюс»

Рисунок 3.26 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей ТМ-2 от Елецкой ТЭЦ до ул. 220 Стрелковой дивизии

Рисунок 3.27 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей ТМ-1 от Елецкой ТЭЦ до ООО «Мастер плюс»

Рисунок 3.28 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей ТМ-2 от Елецкой ТЭЦ до ул. 220 Стрелковой дивизии

Муниципальные котельные осуществляют теплоснабжение только близлежащих потребителей. Как показал анализ расчетов, диаметры существующей сети обеспечивают пропускную способность теплоносителя при существующей нагрузке. В качестве примера на рисунках 3.29 и 3.30 приводятся пьезометрические графики для участков тепловых сетей для ряда крупных котельных ул. Вермишева, 29а и ул. Коммунаров, 89а. Путь пьезометрических графиков для этих источников тепла показан на рисунках 3.31 и 3.32, соответственно.

По результатам анализа представленных пьезометрических графиков следует, что значения располагаемых напоров в наиболее отдаленных от теплоисточников тепловых камерах соответствует значеням, необходимым для нормальной работы оборудования потребителей.

Рисунок 3.29 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Котельной ул. Вермишева, 29а до ул. Рязано-Уральская

Рисунок 3.30 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Котельной ул. Коммунаров, 89а до филиала школы №14, ул. Горького, 113

Рисунок 3.31 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Котельной ул. Вермишева, 29а до ул. Рязано-Уральская

Рисунок 3.32 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Котельной ул. Коммунаров, 89а до филиала школы №14, ул. Горького, 113

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Повреждения трубопроводов, узлов или оборудования тепловой сети, приводящие к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. Отказы возникают вследствие повреждений элементов тепловой сети: трубопроводов, задвижек и т. п. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов (сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов), задвижек, сальниковых компенсаторов (коррозия стакана, выход из строя грундбуксы). Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве. Причины повреждения задвижек весьма разнообразны это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

Предоставленная информация о статистике инцидентов по всем видам учета (включая повреждения при испытаниях тепловых сетей на плотность и прочность), произошедших за последние годы на тепловых сетях системы теплоснабжения городского округа, приведена в таблице 3.9

Таблица 3.9 – Статистика инцидентов в тепловых сетях

| Расчетный период | Количество прекращений подачи тепловой энергии | Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Показатель, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nn сети от | ΣLj | Рn сети от |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |
| 2021 |  | 35,9805 |  |
| 2022 | 18 | 35,9805 | 0,500 |
| 2023 | 15 | 35,9805 | 0,417 |
| 2024 | 5 | 35,9805 | 0,139 |
| 2025 | 12 | 35,9805 | 0,334 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |
| 2021 | 1 | 34,5858 | 0,014 |
| 2022 | 3 | 34,5858 | 0,043 |
| 2023 |  | 34,5858 | 0 |
| 2024 |  | 34,5858 | 0 |
| 2025 |  | 34,5858 | 0 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |
| 2021 |  | 2,4740 | 0 |
| 2022 |  | 2,4740 | 0 |
| 2023 | 1 | 2,4740 | 0,4 |
| 2024 |  | 2,4740 | 0 |
| 2025 |  | 2,4740 | 0 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |
| 2021 |  | 4,4557 | 0 |
| 2022 |  | 4,4557 | 0 |
| 2023 | 3 | 4,4557 | 0,338 |
| 2024 |  | 4,4557 | 0 |
| 2025 |  | 4,4557 | 0 |

Основной причиной повреждений трубопроводов является коррозия металла. Статистические данные свидетельствуют о том, что приблизительно 85% аварийных ситуаций возникает в результате наружной коррозии трубопроводов. Около 5,6% аварий вызвано влиянием внутренней коррозии трубопроводов и некачественным обслуживанием, и реконструкцией тепловых сетей (а именно дефектами ремонта и монтажа).

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения городского округа, аварий за последние годы – не происходило. Отсутствие аварий способствует проведение технического обслуживания и системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-предупредительного ремонта. Неполадки в работе устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации.

  - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

В составе систем централизованного теплоснабжения должны предусматриваться аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в нормативное время. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода, регламентированы СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и приведено в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

В результате испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, проводимых после окончания отопительного периода, выявляются как аварийно-опасные участки, так и участки, относимые к ветхим сетям (участки сетей, имеющие существенное влияние, как на ухудшение показателя интенсивности отказов и на увеличение периода нарушений качества и беспрерывности предоставления коммунальных услуг). Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от срока, состояния и условий эксплуатации участков тепловых сетей, а также результатам технического диагностирования.

Имеющиеся инциденты на тепловых сетях устранялись в нормативное время восстановления тепловых сетей. Практически все повреждения были устранены в срок, не превышающий 10 часов. Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, составило от 6 до 11 часов.

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей на балансе ТСО. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей ТСО.

Испытания на гидравлические потери. Определение фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного участка или испытанных участков сети в целом.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый, и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок тепловых сетей представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3.33 – Схема	 формирования	 плана	 проектирования	и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения г. Ельца и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

  - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

2. Проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери).

2.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводились на следующих источниках тепловой энергии, представленных в таблице 3.11.

Таблица 3.11 Перечень источников тепловой энергии где проводились гидравлические испытания на плотность и прочность

| № п/п | Наименование источника | Дата проведения | На прочность | На герметичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ тепловая сеть №1 | 27.06.2023 | 1,5 Мпа |  |
| 2 | Елецкая ТЭЦ тепловая сеть №2 | 27.06.2023 | 1,5 Мпа |  |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |
| 1 | ул. Вермишева, 29-А 1 этап | 04.06.2025 | 1,6 Мпа | 0,6 Мпа |
| 2 | ул. Вермишева, 29-А 2 этап | 05.08.2025 | 1,6 Мпа | 0,55 Мпа |
| 3 | ул. Коммунаров, д. 89 а 1 этап | 13.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,6 Мпа |
| 4 | ул. Коммунаров, д. 89 а 2 этап | 10.06.2025 | 1,0 Мпа | 0,6 Мпа |
| 5 | Котельная сл. Александровка | 09.06.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 6 | Котельная мкр. Александровский, 13 | 30.06.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 7 | Котельная ул. 9-го Декабря, 70 | 28.06.2025 28.08.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 8 | Котельная ул. Коммунаров, 5а | 21.07.2025 01.09.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 9 | Котельная ул. Ленина, 73 | 02.07.2025 17.08.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 10 | Котельная ул. Ленина, 88 | 04.07.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 11 | Котельная ул. Мира, 84 | 24.06.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 12 | Котельная ул. Мира, 98 | 25.07.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 13 | Котельная ул. Мира, 113 | 20.06.2025 16.08.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 14 | Котельная ул. Свердлова, 13 | 11.07.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 15 | Котельная ул. Советская,56 | 16.07.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 16 | Котельная ул. Советская, 64 | 18.07.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 17 | Котельная ул. Советская, 85 | 18.07.2025 | 1,6 Мпа | 0,3 Мпа |
| 18 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 | 16.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,4 Мпа |
| 19 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) | 03.06.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 20 | Котельная пер. Верхний, 1 | 05.06.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 21 | Котельная ул. Допризывников, 1а | 19.05.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 22 | Котельная ул. Дякина, 1 | 26.05.20205 | 1,6 Мпа |  |
| 23 | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |
| 24 | Котельная ул. К. Маркса, 17 | 02.06.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 25 | Котельная Мало - Томский пер.д.10 | 19.05.2025 | 1,05 Мпа | 0,55 Мпа |
| 26 | Котельная ул. Октябрьская, 97 | 15.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,4 Мпа |
| 27 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 07.07.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 28 | Котельная ул. Пушкина, 115 | 14.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,4 Мпа |
| 29 | Котельная ул. Товарная, 11 | 06.06.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 30 | Котельная ул. Товарная, 15 | 20.06.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 31 | Котельная ул. Школьная, 13 | 28.07.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 32 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | 23.06.2025 | 1,6 Мпа |  |
| 33 | Котельная ул. Хлебная, 3 | 26.05.20205 | 1,6 Мпа |  |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Победы , 1 | 21.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,6 Мпа |
| 2 | Котельная ул. Пушкина , 123 | 21.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,6 Мпа |
| 3 | Котельная ул. Маяковского, 1 | 21.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,6 Мпа |
| 4 | Котельная ул. Мира, 82 | 21.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,6 Мпа |
| 5 | Котельная ул. Мира, 94 | 21.05.2025 | 1,6 Мпа | 0,6 Мпа |
| 6 | Котельная ул. Ростовская д.1 | 05.06.2025 | 1,6 Мпа | 0,6 Мпа |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Новолипецкая 3В | 13.08.2025г. |  | 0,6 Мпа |
| 2 | Котельная г. Елец ул.Л.Толстого,4 | 28.04.2025г. |  | 0,6 Мпа |
| 3 | Котельная г. Елец ул. Мира, 124а | 07.05.2025г. |  | 0,6 Мпа |
| 4 | Котельная г. Елец Новолипецкая 1П | 05.05.2025г. |  | 0,6 Мпа |
| 5 | Котельная г. Елец ул. Свердлова 7 | 06.05.2025г. |  | 0,6 Мпа |
| 6 | Котельнаяг. Елец ул. 9 Декабря 19В | 13.05.2025г. |  | 0,6 Мпа |
| 7 | Котельная г. Елец ул. Шоссейная 1Б | 08.07.2025г. |  | 0,6 Мпа |
| 8 | Котельная г. Елец ул. Новолипецкая 1Д | 22.05.2025г. |  | 0,6 Мпа |

По результатам проверки составляется комиссионно акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону. Затем вторично тепловые сети подвергаются испытанию по гидравлике и заполняются водой.

2.2. После завершения строительно-монтажных работ (при новом строительстве, модернизации, реконструкции), капитального или текущего ремонтов с заменой участков трубопроводов, трубопроводы тепловых сетей подвергаются испытаниям на прочность и плотность. Трубопроводы, прокладываемые в непроходных каналах или бесканально, подлежат также предварительным испытаниям на прочность и плотность в процессе производства работ до установки сальниковых (сильфонных) компенсаторов, секционирующих задвижек, закрывания каналов и засыпки трубопроводов.

2.3. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся с учетом температурного графика. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру в 2025 годе не проводились.

2.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

Испытания на гидравлические потери в 2025 году не проводились.

2.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» (РД 34.09.255-97).

Испытания на тепловые потери в 2025 году проводились на следующих источниках:

- Котельная г. Елец ул.Л.Толстого,4 - 04.06.2025г.

- Котельная г. Елец ул. 9 Декабря 19В - 16.05.2025г.

  - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

● затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

● на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

● технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

● потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

● потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

● затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей.

В объемы нормативных потерь не включаются объемы потерь в системах теплопотребления и объемы потерь со сверхнормативными утечками. Разница между фактическим годовым объемом потерь и ее нормируемой величиной относится на выпадающие доходы теплоснабжающих организаций.

Предоставленные теплоснабжающими организациями утвержденные, управлением энергетики и тарифов Липецкой области, нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Значения нормативов технологических потерь в тепловых сетях в 2025 году

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Значения нормативных потерь тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 65582,9 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка | 524,27 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 | 405,36 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 | 5,45 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) | 12,93 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 | 8341,48 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а | 43,02 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 | 0,00 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 | 25,51 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а | 1093,15 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 | 0,00 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 | 0,00 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 | 23,41 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а | 20,81 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 | 15,38 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а | 15281,53 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 | 9,77 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 | 106,62 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 | 61,52 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а | 0,00 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 | 14,98 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 | 0,00 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 | 85,34 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 | 86,02 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 40,20 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 | 49,61 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 | 39,43 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 | 40,54 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 | 3,91 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 | 87,52 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 | 4,40 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 | 119,87 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 | 4,94 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | 85,82 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 | 18,03 |
| Итого |  | 26650,80 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы, 1 | 16,59 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина, 123 | 23,96 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 | 78,18 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 | 20,96 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 | 49,89 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 | 415,44 |
| Итого |  | 605,02 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В | 8,82 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П | 5,98 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В | 10,05 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В | 906,70 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В | 28,33 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | 1080,51 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В | 36,07 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б | 35,08 |
| Итого |  | 2111,54 |
| Всего по городскому округу |  | 94950,26 |

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Предоставленная информация о фактических тепловых потерях в тепловых сетях, за последние года организациями, занятыми в сфере теплоснабжения, приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Фактические тепловые потери в тепловых сетях по организациям

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Значения нормативных потерь тепловой энергии, Гкал | Значения фактических потерь тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 65582,9 | 55159,2 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка | 524,27 | 524,27 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 | 405,36 | 405,36 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 | 5,45 | 5,45 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) | 12,93 | 12,93 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 | 8341,48 | 8341,48 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а | 43,02 | 43,02 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 | 25,51 | 25,51 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а | 1093,15 | 1093,15 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 | 23,41 | 23,41 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а | 20,81 | 20,81 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 | 15,38 | 15,38 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а | 15281,53 | 15281,53 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 | 9,77 | 9,77 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 | 106,62 | 106,62 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 | 61,52 | 61,52 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 | 14,98 | 14,98 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 | 85,34 | 85,34 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 | 86,02 | 86,02 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 40,20 | 40,20 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 | 49,61 | 49,61 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 | 39,43 | 39,43 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 | 40,54 | 40,54 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 | 3,91 | 3,91 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 | 87,52 | 87,52 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 | 4,40 | 4,40 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 | 119,87 | 119,87 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 | 4,94 | 4,94 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | 85,82 | 85,82 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 | 18,03 | 18,03 |
| Итого |  | 26650,80 | 26650,80 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы, 1 | 16,59 | 16,59 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина, 123 | 23,96 | 23,96 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 | 78,18 | 78,18 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 | 20,96 | 20,96 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 | 49,89 | 49,89 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 | 415,44 | 415,44 |
| Итого |  | 605,02 | 605,02 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В | 8,82 | 8,82 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П | 5,98 | 5,98 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В | 10,05 | 10,05 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В | 906,70 | 906,70 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В | 28,33 | 28,33 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | 1080,51 | 1080,51 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В | 36,07 | 36,07 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б | 35,08 | 35,08 |
| Итого |  | 2111,54 | 2111,54 |
| Всего по городскому округу |  | 94950,26 | 84526,59 |

Данные по фактическим показателям, представленные в таблице выше сформированы на основании отчетности теплоснабжающих организаций и могут не отражать реальной картины, так как по существу, указанные значения получены исходя из объемов производства тепловой энергии и объема полезного отпуска, предъявленного к оплате.

При этом, учитывая низкий уровень оснащенности МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителей (ОДПУ) и отсутствия данных полученных в результате проведения испытаний тепловых сетей на фактические потери, определение фактических значений потерь возможно двумя способами:

● на основании фактического баланса, формируемого на основании показаний коммерческого учета, установленного как на источниках тепловой энергии, так и у потребителей;

● по результатам, полученным путем проведения энергетических обследований теплосетевых организаций.

Имеющийся опыт таких обследований свидетельствует о том, что наиболее распространенное отношение фактических потерь к нормативным потерям для тепловых сетей, аналогичных рассматриваемым, составляет 1,2-1,5.

Превышение нормативных значений потерь тепловой энергии над фактическими значениями свидетельствует об искажении отчетных данных теплоснабжающими предприятиями, либо о неверном способе расчета нормативных и фактических значений потерь тепла.

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период, по информации организаций, занятых в сфере теплоснабжения городского округа, предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети – не выдавалось.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующая организация не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В городском округе реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям источников тепла. Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Присоединение систем отопления, в основном зависимое, с применением и без применения смешивающих устройств, когда теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловой сети. В этом случае системы отопления работают под давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Если давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть снижено регулятором давления или дроссельной шайбой. К достоинствам зависимых схем можно отнести простату и дешевизну оборудования абонентского ввода, возможность получения большого перепада температур в системах отопления, сокращенный расход теплоносителя, снижением эксплуатационных расходов и использованием трубопроводов меньшего диаметра. К недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации. Схема зависимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения показана на рисунке 3.34.

Рисунок 3.34 – Зависимая схема присоединения потребителей

Подключение отопительных приборов производится по схеме непосредственного присоединения. Эта схема является простейшей и применяется, когда температура и давление теплоносителя совпадают с параметрами системы отопления. На абонентском вводе температура сетевой воды должна быть не более 95оС для присоединения жилых зданий. Эта схема может применяться для подключения потребителей к котельным, работающим с максимальными температурами 95-105оС или после ЦТП.

Схема зависимого подключения с элеватором показана на рисунке 3.35. Элеватор является побудителем циркуляции. Преимуществом этой схемы является ее низкая стоимость и высокая степень надежности элеватора.

Рисунок 3.35 – Зависимая схема с элеватором

К достоинствам схемы с элеватором можно отнести простату, отсутствие движущих частей, не требуется постоянное наблюдение.

К недостаткам элеватора относятся:

● низкий КПД равный 0,25÷0,3, поэтому для создания перепада давления в системе отопления надо иметь до элеватора располагаемый напор в 8÷10 раз больший;

● перегрев помещений в теплый период отопительного сезона из-за постоянного коэффициента смещения элеватора и как следствие невозможности изменения соотношения между количествами сетевой воды и подмешиваемой;

● при аварийном отключении тепловой сети прекращается циркуляция воды в отопительной установке, в результате чего создается опасность замерзания воды в системе отопления;

● зависимость давлений в системе отопления от давлений в тепловой сети.

В целом к недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации.

В последние годы, в связи с увеличением строительства зданий повышенной этажности растет использование независимых схем присоединения систем отопления через водо-водяные подогреватели (ИТП). ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Иногда в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещено в отдельно стоящем здании.

Схема независимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения через ИТП показана на рисунке 3.36.

Рисунок 3.36 – Независимая схема присоединения потребителей через ИТП

Сетевая вода из подающей линии поступает в теплообменник и нагревает воду местной отопительной системы. Циркуляция в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом, который обеспечивает постоянный расход воды через нагревательные приборы. Наличие подогревателя позволяет осуществлять наиболее рациональный режим регулирования. Это особенно эффективно при плюсовых температурах наружного воздуха и при центральном качественном регулировании в зоне излома температурного графика. Переход на независимые схемы позволяет широко применять автоматизацию и повысить надежность теплоснабжения. Следует отметить, что использование теплообменника увеличивает удельный расход сетевой воды на тепловой пункт и вызывает повышение температуры обратной сетевой воды на 3÷4ºС в среднем за отопительный сезон. Кроме того, наличие в схеме подогревателей, насоса и прочее увеличивает стоимость оборудования, размеры теплового пункта, а также требует дополнительных затрат на ремонт и обслуживание.

Наибольшее распространение на территории городского округа получила зависимая схема через элеваторы ИТП зданий или дроссельные диафрагмы (шайбы), только порядка 7 % тепловой нагрузки потребителей подключено через теплообменники ЦТП, т. е. по независимой схеме. Необходимость применения центральных тепловых пунктов обусловлена температурным графиком источников тепла, топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки поселения. Принципиальные типовые технологические схемы ЦТП, характерные для системы централизованного теплоснабжения городского округа, приведены на рисунках 3.37 – 3.40.

Рисунок 3.37 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления с насосом на перемычке (Типовая схема №1)

Рисунок 3.38 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление в ЦТП (Типовая схема №2)

Рисунок 3.39 – Двухступенчатая смешанная схема подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением систем отопления (Типовая схема №3)

Рисунок 3.40 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления при наличии регуляторов расхода теплоты на отопление в ЦТП (Типовая схема №4)

Как для перспективных потребителей, так и для существующих теплопотребляющих установок, входящих в состав общего имущества МКД или объектов социальной сферы, подвергаемых капитальному ремонту или реконструкции, с учетом оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения, наиболее рациональным будет использование следующих требований и норм технического регулирования:

● для объектов нового строительства, базовым (предпочтительным), будет являться присоединение по независимой схеме, в силу того, что данная схема является наиболее соответствующей требованиям действующего законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, а также обладает существенным преимуществом в части обеспечения требований надежности;

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, где давление теплоносителей в обратных трубопроводах равно или превышает величину рабочего давления, для существующих отопительных приборов в жилых и нежилых помещениях с периодическим пребыванием в них людей, схема присоединения должна быть реконструирована в независимое исполнение с целью повышения безопасности и надежности теплоснабжения;

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, с недостаточным располагаемым напором на вводе в теплопотребляющую установку, схема присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств автоматического (регулируемого) смешения или переведена на независимое подключение;

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, подключенных к тепловым сетям, работающих по повышенному температурному графику и низким значением коэффициента смешения, схема присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств автоматического (регулируемого) смешения;

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по зависимой схеме, подключенных к тепловым сетям, работающих по прямому отопительному температурному графику, схема присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств, ограничения расхода теплоносителей (регуляторы перепада давлений, регуляторы расхода, балансировочные клапаны);

● для потребителей, подключенных от ЦТП, с зависимой схеме (с транзитной подачи тепловой энергии на нужды отопления), схема присоединения может быть изменена (реконструирована) исходя из вышеприведенных зависимостей и реализацией мероприятий по восстановлению (прокладки) линий рециркуляции в случае ее отсутствия или неработоспособности.

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Около 80% потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Елец оснащены коммерческими узлами учета тепловой энергии (общедомовыми приборами учета тепловой энергии).

Таблица 3.14 – Перечень и адреса зданий, оборудованных коммерческими приборами учета тепловой энергии.

| № п/п | Адрес здания | Назначение прибора |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Костенко, д.67д | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 2 | ул. Костенко, д.67 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 3 | гул. Рабочий поселок, стр. 7 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 4 | Рабочий поселок, 7 а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 5 | ул. Ани Гайтеровой, д.6 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 6 | Рабочий поселок, стр. 5 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 7 | ул. Радиотехническая, д.5а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 8 | ул. Ломоносова, д.13 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 9 | ул. Костенко, д.39 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 10 | ул. Юбилейная, д.27 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 11 | ул. Радиотехническая, д.34 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 12 | ул. Плеханова, д.1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 13 | ул. Юбилейная, д.11а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 14 | поселок Рабочий, д.19 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 15 | пер. Мельничный, д.16 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 16 | ул. Октябрьская, д.17 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 17 | ул. Ломоносова, д.13а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 18 | пер. Мельничный, д.1 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 19 | ул. Радиотехническая, д.1б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 20 | ул. Радиотехническая, д.1а, корп.1 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 21 | ул. Радиотехническая 1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 22 | ул. Заводская, д.2 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 23 | ул. Юбилейная, д.19а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 24 | пос. Электрик, д.2а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 25 | пос. Мирный | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 26 | ул. Радиотехническая, д. 28Б, г. Елец | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 27 | ул. Юбилейная, д.17а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 28 | ул. Радиотехническая, д.6а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 29 | пос. ТЭЦ, ТЭЦ | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 30 | ул. Заводская, д.2 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 31 | ул. Радиотехническая, д.1б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 32 | ул. Ломоносова, д.1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 33 | ул. Радиотехническая, д.1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 34 | ул. Ломоносова, д. 13А/1 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 35 | ул. Пушкина, д.3 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 36 | ул. пушкина, д.54 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 37 | ул. Пушкина, д.47 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 38 | ул. Костенко, д.7 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 39 | ул. Гагарина, д.5 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 40 | ул. Черокманова, д.1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 41 | ул. А.Гайтеровой, д.1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 42 | ул. Ефремовская, д.1 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 43 | ул. Юбилейная, д.7а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 44 | ул. Радиотехническая, д.3 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 45 | пер. Кирпичный, 2 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 46 | ул. Гагарина, д.20а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 47 | ул. Костенко, д.44б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 48 | ул. А.Гайтеровой д.17 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 49 | пер. Мельничный, д.10 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 50 | пос. Строитель, д.18а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 51 | ул. Гагарира, д.22 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 52 | ул. Гагарина, д.20 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 53 | ул. Октябрьская, д.22 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 54 | ул. Радиотехническая, д.20а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 55 | пос. Строитель, д.22а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 56 | ул. Ефремовская, д.1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 57 | ул. Юбилейная, д.3а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 58 | ул. Клары Цеткин, д.13 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 59 | ул. А.Гайтеровой, д.21 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 60 | пос. Строитель, д.7а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 61 | ул. Радиотехническая, д.28б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 62 | ул. Радиотехническая, д.12а, г. Елец | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 63 | пл. Сахарного завода, д.3а, г. Елец | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 64 | ул. радиотехническая, д.28Б, г. Елец | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 65 | ул. Радиотехническая, д.28б, пом.13 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 66 | ул. радиотехническая, д.28Б, г. Елец | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 67 | ул. Радиотехническая, д.28Б, г. Елец | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 68 | пос. Рабочий, 3а, 399770 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 69 | ул. Интернациональная, д. 1/1, 399782 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 70 | п. Строитель, д.19а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 71 | ул. Юбилейная, д.15а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 72 | ул. Пушкина, д.22 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 73 | ул. Радиотехническая, д.28а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 74 | ул. Юбилейная, д.17А | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 75 | ул. Костенко, д.55 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 76 | пер. Кирпичный, д.12а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 77 | ул. Радиотехническая, д.1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 78 | ул. Радиотехническая, д. 1а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 79 | ул. Костенко, д.59 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 80 | ул. Радиотехническая, 5 399770 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 81 | ул. Костенко, д. 59а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 82 | ул. костенко, д.67а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 83 | пер. Мельничный, д.9б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 84 | ул. Радиотехническая, д.2А 399782 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 85 | ул. Юбилейная, д.15а, г. Елец | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 86 | ул. Ленина, 73 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 87 | ул.М.Горького, 107 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 88 | ул.Горького 107 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 89 | ул. Коммунаров,38а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 90 | ул.Коммунаров, д.37 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 91 | ул.Коммунаров, д.37 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 92 | ул.Коммунаров, д.28 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 93 | ул.Коммунаров, д.28 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 94 | ул.Коммунаров, д.28 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 95 | ул.Коммунаров, д.39 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 96 | ул.Коммунаров, д.15 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 97 | ул.Л.Толстого, 79 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 98 | ул.Пригородная, 55а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 99 | ул.Пригородная, 55 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 100 | ул.Комсомольская, 83 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 101 | ул.Советская 70 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 102 | ул.Коммунаров 115 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 103 | ул.Городская, 186а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 104 | ул.Коммунаров 107а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 105 | ул. Коммунаров, 81 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 106 | ул.Коммунаров, 103 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 107 | ул.Коммунаров, 105 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 108 | ул.Свердлова,151 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 109 | ул. Орджоникидзе, 7 Б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 110 | Мира,115 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 111 | ул.Я.Фабрициуса, 6а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 112 | ул. Коммунаров, д. 40 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 113 | ул.Орджоникидзе, 17 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 114 | ул.Ленина 85 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 115 | ул. 220 Стрелковой дивизии, д. 3 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 116 | ул. Спутников, 15 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 117 | ул. Ленина, 77 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 118 | ул. Спутников, д.9 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 119 | ул. Спутников, д.9а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 120 | ул. Спутников, 2 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 121 | ул. Советская 119 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 122 | ул.Спутников 8а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 123 | ул.Мира 83 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 124 | ул.Горького 113 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 125 | ул.Коммунаров 71а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 126 | ул. Коммунаров, 131 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 127 | ул. Свердлова, 151,б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 128 | ул.Пушкина ,115 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 129 | ул.Пушкина ,115 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 130 | ул.Профинтерна,2а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 131 | ул.Коммунаров,123а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 132 | ул.Вермишева, 17а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 133 | ул.Путейская, 10а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 134 | ул. Коммунаров ,127 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 135 | ул. Коммунаров ,127,а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 136 | ул. Коммунаров ,127,б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 137 | ул.Клубная, 10 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 138 | ул. Орджоникидзе, 78 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 139 | ул. Коммунаров, д. 143б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 140 | ул. Орджоникидзе, 10 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 141 | ул.Вермишева,11 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 142 | ул. Транспортная д. 1б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 143 | ул. Орджоникидзе, 9а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 144 | ул. Новолипецкая, д. 20 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 145 | ул. Орджоникидзе, 9 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 146 | ул. Путейская, 18 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 147 | ул. Елецкая, 4 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 148 | ул.Коммунаров, д.133 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 149 | ул.Орджоникидзе, 8 (вставка) | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 150 | ул. Коммунаров,14 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 151 | ул. Привокзальная, 2а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 152 | ул. Привокзальная ,23 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 153 | ул. Привокзальная ,29 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 154 | ул. Путейская | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 155 | ул. Путейская | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 156 | ул. Клубная,2,б | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 157 | ул. Рязано-Уральская,15,а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 158 | ул. Путейская ,12,а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 159 | ул. Вермишева ,2,а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 160 | ул. Привокзальная ,23 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 161 | мкр.Александровка | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 162 | ул. Путейская, 32 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 163 | ул.Коммунаров, д.147 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 164 | ул.Коммунаров, д.127д | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 165 | ш. Московское, 18 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 166 | ул.Коммунаров, д.25 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 167 | ул.Красноармейская, 45 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 168 | ул.Спутников, д.10 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 169 | ул.Спутников, д.10а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 170 | мкр. Александровский, 24 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 171 | ул.Коммунаров, д.70в | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 172 | ул. Вермишева, д.12 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 173 | ул. Привокзальная,23 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 174 | ул. Вермишева, д.31 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 175 | ул. Коммунаров, д.143 в, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 176 | ул.Орджоникидзе, д.6 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 177 | ул. Ленина, д. 79 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 178 | ул.Коммунаров, 57 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 179 | ул. Привокзальная, 23 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 180 | ул. К. Маркса, д. 15 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 181 | пер.Мало-Томский 10 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 182 | ул.9 Декабря, д.72 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 183 | ул.Ленина, д.86 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 184 | ул.Ленина, д.88 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 185 | ул.Ленина, д.91 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 186 | ул.Орджоникидзе, д.78 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 187 | ул.Допризывников, д.1 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 188 | ул.Пригородная, 55 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 189 | ул. Ленина, 82 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 190 | ул. Советская, 62 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 191 | 3-й Ламской переулок, 43а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 192 | ул.Орджоникидзе,7 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 193 | ул.Красноармейская ,45 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 194 | ул.Рязано-Уральская, 43 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 195 | ул.Ленина, 85 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 196 | ул.Коммунаров, д.10а | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 197 | ул. Вермишева, д.1 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 198 | ул. Коммунаров, 30 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 199 | ул.Семашко, 56 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 200 | п. Строитель, дом № 10, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 201 | п. Строитель, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 202 | п. Строитель, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 203 | п. Строитель, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 204 | п. Строитель, дом № 17, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 205 | п. Строитель, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 206 | п. Строитель, дом № 21, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 207 | п. Строитель, дом № 22, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 208 | п. Строитель, дом № 23, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 209 | п. Строитель, дом № 24, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 210 | п. Строитель, дом № 25, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 211 | п. Строитель, дом № 25А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 212 | п. Строитель, дом № 26, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 213 | п. Строитель, дом № 27, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 214 | п. Строитель, дом № 28, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 215 | п. Строитель, дом № 29, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 216 | п. Строитель, дом № 30, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 217 | п. Строитель, дом № 31, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 218 | п. Строитель, дом № 32, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 219 | п. Строитель, дом № 33, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 220 | п. Строитель, дом № 7, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 221 | п. Строитель, дом № 8, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 222 | п. Строитель, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 223 | п. ТЭЦ, дом № 10, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 224 | п. ТЭЦ, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 225 | п. ТЭЦ, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 226 | п. ТЭЦ, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 227 | п. ТЭЦ, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 228 | п. Электрик, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 229 | п. Электрик, дом № 10, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 230 | п. Электрик, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 231 | п. Электрик, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 232 | п. Электрик, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 233 | п. Электрик, дом № 14, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 234 | п. Электрик, дом № 15, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 235 | п. Электрик, дом № 18, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 236 | п. Электрик, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 237 | п. Электрик, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 238 | п. Электрик, дом № 4, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 239 | п. Электрик, дом № 8, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 240 | п. Электрик, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 241 | пер. Мельничный, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 242 | пер. Мельничный, дом № 12А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 243 | пер. Мельничный, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 244 | пер. Мельничный, дом № 14, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 245 | пер. Мельничный, дом № 24, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 246 | ул. 220 Стрелковой Дивизии, дом № 30А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 247 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 248 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 249 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 250 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 15, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 251 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 17, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 252 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 253 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 23, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 254 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 25, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 255 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 29, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 256 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 39, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 257 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 41, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 258 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 7, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 259 | ул. Ани Гайтеровой, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 260 | ул. Гагарина, дом № 16 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 261 | ул. Гагарина, дом № 18, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 262 | ул. Гагарина, дом № 24, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 263 | ул. Гагарина, дом № 26, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 264 | ул. Гагарина, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 265 | ул. Грибоедова, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 266 | ул. Клары Цеткин, дом № 15, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 267 | ул. Клары Цеткин, дом № 15А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 268 | ул. Клары Цеткин, дом № 21, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 269 | ул. Клары Цеткин, дом № 23, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 270 | ул. Клары Цеткин, дом № 92, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 271 | ул. Королева, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 272 | ул. Королева, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 273 | ул. Королева, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 274 | ул. Королева, дом № 15, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 275 | ул. Королева, дом № 17, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 276 | ул. Королева, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 277 | ул. Королева, дом № 21, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 278 | ул. Королева, дом № 23, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 279 | ул. Королева, дом № 25, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 280 | ул. Королева, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 281 | ул. Королева, дом № 5, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 282 | ул. Королева, дом № 7, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 283 | ул. Королева, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 284 | ул. Костенко, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 285 | ул. Костенко, дом № 41, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 286 | ул. Костенко, дом № 42А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 287 | ул. Костенко, дом № 42Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 288 | ул. Костенко, дом № 44, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 289 | ул. Костенко, дом № 44А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 290 | ул. Костенко, дом № 44А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 291 | ул. Костенко, дом № 45, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 292 | ул. Костенко, дом № 47, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 293 | ул. Костенко, дом № 49, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 294 | ул. Костенко, дом № 5, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 295 | ул. Костенко, дом № 51, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 296 | ул. Костенко, дом № 56, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 297 | ул. Костенко, дом № 58, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 298 | ул. Костенко, дом № 58А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 299 | ул. Костенко, дом № 71, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 300 | ул. Костенко, дом № 73, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 301 | ул. Костенко, дом № 73А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 302 | ул. Ломоносова, дом № 15, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 303 | ул. Мира, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 304 | ул. Мира, дом № 6, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 305 | ул. Новоселов, дом № 2А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 306 | ул. Октябрьская, дом № 18, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 307 | ул. Октябрьская, дом № 28, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 308 | ул. Октябрьская, дом № 30, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 309 | ул. Октябрьская, дом № 31, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 310 | ул. Октябрьская, дом № 32, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 311 | ул. Октябрьская, дом № 34 | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 312 | ул. Октябрьская, дом № 6А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 313 | ул. Промышленная, дом № 118, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 314 | ул. Пушкарская, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 315 | ул. Пушкина, дом № 10, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 316 | ул. Пушкина, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 317 | ул. Пушкина, дом № 16, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 318 | ул. Пушкина, дом № 18, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 319 | ул. Пушкина, дом № 20, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 320 | ул. Пушкина, дом № 23, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 321 | ул. Пушкина, дом № 24, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 322 | ул. Пушкина, дом № 26, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 323 | ул. Пушкина, дом № 28, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 324 | ул. Пушкина, дом № 35, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 325 | ул. Пушкина, дом № 37А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 326 | ул. Пушкина, дом № 70, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 327 | ул. Пушкина, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 328 | ул. Радиотехническая, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 329 | ул. Радиотехническая, дом № 10, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 330 | ул. Радиотехническая, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 331 | ул. Радиотехническая, дом № 14, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 332 | ул. Радиотехническая, дом № 16, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 333 | ул. Радиотехническая, дом № 18, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 334 | ул. Радиотехническая, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 335 | ул. Радиотехническая, дом № 20, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 336 | ул. Радиотехническая, дом № 22, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 337 | ул. Радиотехническая, дом № 24, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 338 | ул. Радиотехническая, дом № 26, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 339 | ул. Радиотехническая, дом № 28, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 340 | ул. Радиотехническая, дом № 28Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 341 | ул. Радиотехническая, дом № 2А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 342 | ул. Радиотехническая, дом № 30, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 343 | ул. Радиотехническая, дом № 32, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 344 | ул. Радиотехническая, дом № 4, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 345 | ул. Радиотехническая, дом № 6, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 346 | ул. Радиотехническая, дом № 8, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 347 | ул. Фрунзе, дом № 2А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 348 | ул. Фрунзе, дом № 2Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 349 | ул. Черокманова, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 350 | ул. Черокманова, дом № 15, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 351 | ул. Черокманова, дом № 17, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 352 | ул. Черокманова, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 353 | ул. Черокманова, дом № 1Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 354 | ул. Черокманова, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 355 | ул. Черокманова, дом № 21, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 356 | ул. Черокманова, дом № 21А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 357 | ул. Черокманова, дом № 23, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 358 | ул. Черокманова, дом № 25, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 359 | ул. Черокманова, дом № 3А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 360 | ул. Черокманова, дом № 5, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 361 | ул. Черокманова, дом № 5А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 362 | ул. Черокманова, дом № 7, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 363 | ул. Электриков, дом № 2А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 364 | ул. Юбилейная, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 365 | ул. Юбилейная, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 366 | ул. Юбилейная, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 367 | ул. Юбилейная, дом № 13А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 368 | ул. Юбилейная, дом № 15, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 369 | ул. Юбилейная, дом № 17, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 370 | ул. Юбилейная, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 371 | ул. Юбилейная, дом № 21, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 372 | ул. Юбилейная, дом № 25, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 373 | ул. Юбилейная, дом № 29, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 374 | ул. Юбилейная, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 375 | ул. Юбилейная, дом № 5, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 376 | ул. Юбилейная, дом № 5А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 377 | ул. Юбилейная, дом № 7, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 378 | ул. Юбилейная, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 379 | ул. Юбилейная, дом № 9А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 380 | ул. Радиотехническая, дом № 34, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 381 | ул. Юбилейная, дом № 27, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 382 | мкр. Александровский, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 383 | мкр. Александровский, дом № 10, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 384 | мкр. Александровский, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 385 | мкр. Александровский, дом № 18, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 386 | мкр. Александровский, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 387 | мкр. Александровский, дом № 5, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 388 | мкр. Александровский, дом № 6, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 389 | мкр. Александровский, дом № 8, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 390 | мкр. Александровский, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 391 | пер. Коммунаров 3-й, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 392 | ул. Александровская, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 393 | ул. Александровская, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 394 | ул. Александровская, дом № 1Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 395 | ул. Вермишева, дом № 14, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 396 | ул. Вермишева, дом № 14А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 397 | ул. Вермишева, дом № 15, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 398 | ул. Вермишева, дом № 18, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 399 | ул. Вермишева, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 400 | ул. Вермишева, дом № 19А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 401 | ул. Вермишева, дом № 21, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 402 | ул. Вермишева, дом № 23, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 403 | ул. Вермишева, дом № 27, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 404 | ул. Вермишева, дом № 29, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 405 | ул. Вермишева, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 406 | ул. Вермишева, дом № 33, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 407 | ул. Вермишева, дом № 35, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 408 | ул. Вермишева, дом № 4, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 409 | ул. Вермишева, дом № 5, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 410 | ул. Вермишева, дом № 8, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 411 | ул. Вермишева, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 412 | ул. Героев, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 413 | ул. Героев, дом № 21, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 414 | ул. Городская, дом № 182, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 415 | ул. Городская, дом № 184, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 416 | ул. Городская, дом № 186, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 417 | ул. Допризывников, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 418 | ул. Допризывников, дом № 1Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 419 | ул. Допризывников, дом № 1В, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 420 | ул. Допризывников, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 421 | ул. Клубная, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 422 | ул. Клубная, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 423 | ул. Клубная, дом № 1Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 424 | ул. Клубная, дом № 1В, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 425 | ул. Клубная, дом № 1Г, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 426 | ул. Клубная, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 427 | ул. Клубная, дом № 2В, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 428 | ул. Клубная, дом № 2Г, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 429 | ул. Клубная, дом № 4, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 430 | ул. Клубная, дом № 6А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 431 | ул. Клубная, дом № 6Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 432 | ул. Колхозная, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 433 | ул. Коммунаров, дом № 101, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 434 | ул. Коммунаров, дом № 103А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 435 | ул. Коммунаров, дом № 103Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 436 | ул. Коммунаров, дом № 103В, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 437 | ул. Коммунаров, дом № 107, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 438 | ул. Коммунаров, дом № 109, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 439 | ул. Коммунаров, дом № 111, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 440 | ул. Коммунаров, дом № 119, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 441 | ул. Коммунаров, дом № 119А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 442 | ул. Коммунаров, дом № 121, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 443 | ул. Коммунаров, дом № 123, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 444 | ул. Коммунаров, дом № 127В, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 445 | ул. Коммунаров, дом № 127г, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 446 | ул. Коммунаров, дом № 129, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 447 | ул. Коммунаров, дом № 135, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 448 | ул. Коммунаров, дом № 137, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 449 | ул. Коммунаров, дом № 139, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 450 | ул. Коммунаров, дом № 141, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 451 | ул. Коммунаров, дом № 141А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 452 | ул. Коммунаров, дом № 143, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 453 | ул. Коммунаров, дом № 143А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 454 | ул. Коммунаров, дом № 145, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 455 | ул. Коммунаров, дом № 53, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 456 | ул. Коммунаров, дом № 55, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 457 | ул. Коммунаров, дом № 57, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 458 | ул. Коммунаров, дом № 66, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 459 | ул. Коммунаров, дом № 68, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 460 | ул. Коммунаров, дом № 7, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 461 | ул. Коммунаров, дом № 71, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 462 | ул. Коммунаров, дом № 73, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 463 | ул. Коммунаров, дом № 75, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 464 | ул. Коммунаров, дом № 79, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 465 | ул. Коммунаров, дом № 81, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 466 | ул. Коммунаров, дом № 85А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 467 | ул. Коммунаров, дом № 89, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 468 | ул. Коммунаров, дом № 91, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 469 | ул. Коммунаров, дом № 95, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 470 | ул. Коммунаров, дом № 97, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 471 | ул. Коммунаров, дом № 99, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 472 | ул. Комсомольская, дом № 95, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 473 | ул. Красноармейская, дом № 41, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 474 | ул. Ленина, дом № 80, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 475 | ул. Лесные Дворы, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 476 | ул. Мира, дом № 76, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 477 | ул. Новолипецкая, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 478 | ул. Новолипецкая, дом № 13А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 479 | ул. Новолипецкая, дом № 5А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 480 | ул. Новолипецкая, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 481 | ул. Октябрьская, дом № 97, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 482 | ул. Орджоникидзе, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 483 | ул. Орджоникидзе, дом № 10А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 484 | ул. Орджоникидзе, дом № 14, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 485 | ул. Орджоникидзе, дом № 16, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 486 | ул. Орджоникидзе, дом № 2А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 487 | ул. Орджоникидзе, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 488 | ул. Орджоникидзе, дом № 6А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 489 | ул. Орджоникидзе, дом № 7А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 490 | ул. Орджоникидзе, дом № 8а, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 491 | ул. Пирогова, дом № 30, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 492 | ул. Пирогова, дом № 32А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 493 | ул. Привокзальная, дом № 4, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 494 | ул. Привокзальная, дом № 6, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 495 | ул. Привокзальная, дом № 8, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 496 | ул. Пригородная, дом № 44, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 497 | ул. Путейская, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 498 | ул. Путейская, дом № 20, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 499 | ул. Путейская, дом № 20А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 500 | ул. Пушкина, дом № 132, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 501 | ул. Рязано-Уральская, дом № 106, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 502 | ул. Рязано-Уральская, дом № 42, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 503 | ул. Рязано-Уральская, дом № 50А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 504 | ул. Рязано-Уральская, дом № 50Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 505 | ул. Рязано-Уральская, дом № 52А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 506 | ул. Рязано-Уральская, дом № 52Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 507 | ул. Свердлова, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 508 | ул. Свердлова, дом № 137А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 509 | ул. Свердлова, дом № 151А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 510 | ул. Семашко, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 511 | ул. Семашко, дом № 9, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 512 | ул. Советская, дом № 64, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 513 | ул. Соцгородок, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 514 | ул. Соцгородок, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 515 | ул. Соцгородок, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 516 | ул. Соцгородок, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 517 | ул. Соцгородок, дом № 4, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 518 | ул. Соцгородок, дом № 5, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 519 | ул. Соцгородок, дом № 6, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 520 | ул. Соцгородок, дом № 7, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 521 | ул. Спутников, дом № 1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 522 | ул. Спутников, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 523 | ул. Спутников, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 524 | ул. Спутников, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 525 | ул. Спутников, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 526 | ул. Спутников, дом № 15/1, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 527 | ул. Спутников, дом № 15/2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 528 | ул. Спутников, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 529 | ул. Спутников, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 530 | ул. Спутников, дом № 4, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 531 | ул. Спутников, дом № 5, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 532 | ул. Спутников, дом № 6, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 533 | ул. Спутников, дом № 7, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 534 | ул. Спутников, дом № 7А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 535 | ул. Степана Разина, дом № 21А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 536 | ул. Товарная, дом № 11, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 537 | ул. Товарная, дом № 13, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 538 | ул. Товарная, дом № 17, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 539 | ул. Товарная, дом № 19, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 540 | ул. Товарная, дом № 32, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 541 | ул. Товарная, дом № 34, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 542 | ул. Транспортная, дом № 16, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 543 | ул. Транспортная, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 544 | ул. Транспортная, дом № 1Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 545 | ул. Транспортная, дом № 1В, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 546 | ул. Шлакобетонная, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 547 | ул. Шоссейная, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 548 | ул. Южная, дом № 81А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 549 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 10, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 550 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 12, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 551 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 14, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 552 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 16, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 553 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 16, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 554 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 1А, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 555 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 1Б, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 556 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 2, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 557 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 3, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 558 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 4, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 559 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 6, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |
| 560 | ул. Яна Фабрициуса, дом № 8, | Коммерческий узел учета тепловой энергии |

Информация о существующих планах, наличии инвестиционной программы у теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Елец по установке коммерческих приборов учета тепловой энергии отсутствует.

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Оборудование тепловых сетей находится в ведении диспетчерской службы, выполняющей регистрирующую функцию по контактному и мобильному телефонам.

Диспетчер теплосетевой организации, находясь на рабочем месте, ведет контроль заданного гидравлического режима работы источников тепловой энергии.

В случае увеличения подпитки тепловой сети проводит анализ изменения параметров по контрольным точкам, тем самым сужает места поиска образовавшегося повреждения, направляет аварийную бригаду, которая производит поиск и локализацию утечек. При необходимости организует работу ремонтной бригады и вызывает на место производства работ представителей других организация для согласований, производит оповещение организаций и АДС городского хозяйства об отключенных потребителях.

Автоматизированная система контроля и диспетчерского управления тепловых сетей отсутствует. Для связи с персоналом на объектах применяется проводная и сотовая телефонная связь, радиосвязь. Передача 	данных	 осуществляется 	по 	цифровым 	каналам 	связи: 	проводные, оптические и стандарта GSM.

Созданы аварийно-выездные бригады, в функции которых входит оперативное устранение повреждений тепловых сетей.

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В г. Елец на тепловых сетях установлены одно ЦТП и две насосных станций (характеристики оборудования ЦТП и насосных станций приведены в разделе 3.5. настоящей Главы 1).

ЦТП и насосная станция находятся в зоне ЕТО-2 и подключено к тепловым сетям котельной ул. Коммунаров 89а.

ЦТП оснащено системами, в которых предусмотрено:

- контроль температуры наружного воздуха;

- контроль температуры в подающем трубопроводе;

- контроль давления в подающем трубопроводе.

Дистанционного управления и оповещения нет.

Насосные станции обслуживает оперативный персонал МУП «Елец-сервис», который выполняет контроль параметров теплоносителя и поддерживает в работоспособном состоянии тепломеханическое оборудование.

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защитных устройств от превышения давления в магистральных трубопроводах тепловых сетей источников тепловой энергии г. Елец не установлено.

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно п. 6 ст. 15 «Закона о теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей.

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, в порядке, определенном «Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие, что объект не имеет собственника, а также документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества. Также в заявлении указывается кадастровый (условный) номер объекта. Постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости осуществляется на основании заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости. Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник не известен, в том числе являются выданные органами учета государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах Федерального имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», структурными подразделениями администрации г. Елец ведется работа по выявлению, постановке на учет и регистрации права муниципальной собственности на тепловые сети, не имеющие балансодержателя, никем не обслуживаемые на территории города. Все мероприятия по постановке на учет с последующей регистрацией прав муниципальной собственности на объекты, собственник которых не определен, выполняются в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства г. Елец подпрограммы «Коммунальное хозяйство» и финансируется из городского бюджета.

Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких сетей учитываются при установлении тарифов соответствующей организации на следующий период регулирования.

Для решения вопроса приема в муниципальную собственность, а также проведения процедуры государственной регистрации права проводится инвентаризация и изготавливается техническая документация (тех. паспорт и тех. план).

Указанные сети в установленном порядке ставятся на учет как бесхозяйные, передаются в судебном порядке в муниципальную собственность, а затем, в целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом и обеспечения технического содержания концессионным соглашением определяется эксплуатирующая организация. Отработан механизм взаимодействия структурных подразделений с момента выявления тепловых сетей, не имеющих балансодержателя, до регистрации права муниципальной собственности.

Перечень бесхозяйных участков тепловых сетей приведен в таблицах ниже. Значительная часть выявленных бесхозяйных тепловых сетей относится к распределительным и внутриквартальным сетям.

Таблица 3.15 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей в зоне ЕТО-2 МУП «Елец-сервис»

| № п/п | Источник теплоснабжения | Участок тепловой сети (от ТК_ до границы с потребителем, либо прочее) | Протяженность, м (предположительно) | Диаметр, мм | Способ прокладки бесхозяйных тепловых сетей | Оценка состояния бесхозяйных тепловых сетей | Объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Товарная, 15 | от ТК-2 до амбулатории | 4 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | амбулатория ул.Товарная 15 |
| 2 | сл. Александровская, ДСУ | от ТК-1 до ввода в ж.д. Александровская, 1в | 175 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | общежитие на территории ДСУ Александровская, 1в |
| 3 | сл. Александровская, ДСУ | от места врезки до зданий УМВД Московское шоссе, 18 | 180 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | УМВД Московское шоссе, 18 |
| 4 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 10 | 12 | 133 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 10 |
| 5 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 8 | 64 | 133 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 8 |
| 6 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 9 | 25,15 | 133 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 9 |
| 7 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 5 | 22,975 | 133 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 5 |
| 8 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 6 | 105 | 133 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 6 |
| 9 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 3 | 8 | 108 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 3 |
| 10 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 1 | 95 | 133 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 1 |
| 11 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ввода в здание школы №12 мкр. Александровский, 15 | 90 | 159 | бесканальная, ППУ | хорошее | школа №12 мкр. Александровский, 15 |
| 12 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 11 | 140 | 133 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 11 |
| 13 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ж.д. мкр. Александровский, 18 | 280 | 133 | бесканальная, ППУ | хорошее | мкр. Александровский, 18 |
| 14 | мкр. Александровский, 13 | от места врезки до ввода в здание детского сада мкр. Александровский, 24 | 400 |  | бесканальная, ППУ | хорошее | дет. сад №15 мкр. Александровский, 24 |
| 15 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-2 до Вермишева, 31 (общежитие ЖД техникума) | 115 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | общежитие ЖД техникума |
| 16 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-6 до клиники Шаталова Новолипецкая, 38 | 49,5 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | клиника доктора Шаталова Новолипецкая, 38 |
| 17 | ул. Вермишева, 29а | от клиники Шаталова Новолипецкая, 38 до детской ЖД поликлиники Новолипецкая,36 | 38,1 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | детская ЖД поликлиника Новолипецкая,36 |
| 18 | ул. Вермишева, 29а | от ж.д. Вермишева, 18 до ж.д. Вермишева, 16 | 45 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Вермишева, 16 |
| 19 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-8а до ж.д. Новолипецкая, 9 | 10 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Новолипецкая, 9 |
| 20 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-8 до ж.д. Вермишева, 14а | 58,3 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Вермишева, 14а |
| 21 | ул. Вермишева, 29а | от врезки до ж.д. Вермишева, 14 | 96,5 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Вермишева, 14 |
| 22 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-10б до ж.д. Транспортная, 1в | 15 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Транспортная, 1в |
| 23 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-12 до ж.д. Вермишева, 21 | 53,4 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Вермишева, 21 |
| 24 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-13 до дет. сада №84 | 80 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | дет.сад №84 Вермишева, 17а |
| 25 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-15 до ж.д. Вермишева, 11, 13, 15 | 158 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Вермишева, 11, 13, 15 |
| 26 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-17 до ж.д. Вермишева, 9 | 36,2 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Вермишева, 9 |
| 27 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-18 до ж.д. Орджоникидзе, 2а | 33,4 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 2а |
| 28 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-20 до адм. зданий Орджоникидзе, 5 и Орджоникидзе, 7в (муз. школа) | 120 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | адм. зданий Орджоникидзе, 5 и Орджоникидзе, 7в (муз. школа) |
| 29 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-21 до ж.д. Орджоникидзе, 3 | 20,8 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 3 |
| 30 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-22 до ж.д. Орджоникидзе, 7б, 7г | 162,6 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 7б, 7г |
| 31 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-22 до ж.д. Орджоникидзе, 7б, 7г | 25 | 40 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 7б, 7г |
| 32 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-24 до ж.д. Привокзальная, 6, 8 | 4,3 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Привокзальная, 6, 8 |
| 33 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-24 до ж.д. Привокзальная, 6, 8 | 25,7 | 32 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Привокзальная, 6, 8 |
| 34 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-27 до ж.д. Орджоникидзе, 7а | 40 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 7а |
| 35 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-28а до ТК-28б | 7 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Привокзальная, 13, 15, 17 |
| 36 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-28б до ж.д. Привокзальная, 13 | 48,5 | 32 | непроходной канал надземка | неудовлетворительное | ж.д. Привокзальная, 13 |
| 37 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-28б до ж.д. Привокзальная, 15,17 | 9,7 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Привокзальная, 15, 17 |
| 38 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-30 до ж.д. Привокзальная, 4 | 5,9 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Привокзальная, 4 |
| 39 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-31 до ТК-31б | 60 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Привокзальная, 5, 7 |
| 40 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-31б до ж.д. Привокзальная, 5, 7 | 55,7 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Привокзальная, 5, 7 |
| 41 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-32 до здания дома связи РЖД Привокзальная, 2а | 55 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | здание дома связи РЖД Привокзальная, 2а |
| 42 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-32 до адм. здания ЛОВД и гаражей Привокзальная, 2 | 3 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | адм. здания ЛОВД и гаражи Привокзальная, 2 |
| 43 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-35 до гимназии №97 Клубная, 10 |  |  | непроходной канал | неудовлетворительное | гимназия №97 Клубная, 10 |
| 44 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-36 до ж.д. Клубная, 6а | 5,1 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 6а |
| 45 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-36 до ж.д. Клубная, 8 | 55,6 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 8 |
| 46 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-36а до ж.д. Клубная, 6 | 18,8 | 32 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 6 |
| 47 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-37 до ж.д. Клубная, 1 | 20 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 1 |
| 48 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-37 до выхода из теплового узла из ж.д. Клубная, 1 | 70 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 1 |
| 49 | ул. Вермишева, 29а | от выхода из теплового узла из ж.д. Клубная, 1 до ж.д. Орджоникидзе, 14 | 51,5 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 14 |
| 50 | ул. Вермишева, 29а | от ввода в ж.д. Орджоникидзе, 14 до ж.д. Орджоникидзе, 16 | 60 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 16 |
| 51 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-38б до ж.д. Орджоникидзе, 10а | 15 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 10а |
| 52 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-38б до ж.д. Орджоникидзе, 10 | 20 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 10 |
| 53 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-39 до ж.д. Орджоникидзе, 8а | 34,7 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 8а |
| 54 | ул. Вермишева, 29а | от ж.д. Орджоникидзе, 6а до ж.д. Орджоникидзе, 4 | 90 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 4 |
| 55 | ул. Вермишева, 29а | от ж.д. Орджоникидзе, 4 до здания Орджоникидзе, 6 | 10 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 6а |
| 56 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-40 до спорткомплекса Локомотив Орджоникидзе, 9 | 70 | 133 | непроходной канал | неудовлетворительное | спорткомплекс Локомотив Орджоникидзе, 9 |
| 57 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-41 до ж.д. Лесные дворы, 2 | 21 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Лесные дворы, 2 |
| 58 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-42 до Клуба Желездорожников | 12 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | Клуба Желездорожников |
| 59 | ул. Вермишева, 29а | от ж.д. Клубная, 4 до ж.д. Клубная, 2 | 20,5 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 2 |
| 60 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-43 до ж.д. Клубная, 2в | 19,2 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 2в |
| 61 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-43 до школы "Развитие" Клубная, 2б | 60 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | школа "Развитие" Клубная, 2б |
| 62 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-46 до ж.д. Клубная, 2г | 7,45 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 2г |
| 63 | ул. Вермишева, 29а | от ж.д. Клубная, 1в до ж.д. Клубная, 1г | 42,9 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 1г |
| 64 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-48 до ж.д. Соцгородок, 13 | 35,5 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Соцгородок, 13 |
| 65 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-50 до ТК-50а | 100 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Я.Фабрициуса, 4 |
| 66 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-50а до ж.д. Я. Фабрициуса,4 | 6 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Я.Фабрициуса, 4 |
| 67 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-50а до ж.д. Я.Фабрициуса, 2 | 66 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Я.Фабрициуса, 2 |
| 68 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-50 до дет. сада №71 Я.Фабрициуса,6а | 100 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | дет. сад №71 Я.Фабрициуса,6а |
| 69 | ул. Вермишева, 29а | от ж.д. Я.Фабрициуса, 3 до ж.д. Допризывников, 2 | 28,5 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Допризывников, 2 |
| 70 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-52 до ж.д. Орджоникидзе, 11 | 80 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 11 |
| 71 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-53 до ж.д. Соцгородок, 2 | 97,4 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Соцгородок, 2 |
| 72 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-58 до ж.д. Соцгородок, 12 | 50 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Соцгородок, 12 |
| 73 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-59 до ж.д. Я.Фабрициуса, 12 | 65 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Я.Фабрициуса, 12 |
| 74 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-59 до ж.д. Я.Фабрициуса, 8 | 68,9 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Я.Фабрициуса, 8 |
| 75 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-61 точки врезки к ж.д. Соцгородок, 6 | 90 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Соцгородок, 4, 6 |
| 76 | ул. Вермишева, 29а | от точки врезки к ж.д. Соцгородок, 6 и до ТК-61а | 106,6 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Соцгородок, 6 |
| 77 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-61а до ж.д. Соцгородок, 4 | 1,5 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Соцгородок, 4 |
| 78 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-62 до ж.д. Я.Фабрициуса, 14 | 15 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Я.Фабрициуса, 14 |
| 79 | ул. Вермишева, 29а | от ж.д. Я.Фабрициуса, 14 до ж.д. Я.Фабрициуса, 16 | 15 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Я.Фабрициуса, 16 |
| 80 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-64 до Красноармейская, 45 | 30 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | Красноармейская, 45 |
| 81 | ул. Вермишева, 29а | от Красноармейская, 45 до ж.д. Красноармейская,41 | 28,5 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Красноармейская,41 |
| 82 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-69 до ж.д. Путейская, 2а | 40 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Путейская, 2а |
| 83 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-70 до ТК-70а | 70 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ЖД баня Рязано-Уральская,101 |
| 84 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-70а до дет. сада №111 Путейская,10а | 6 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | дет. сад №111 Путейская,10а |
| 85 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-74 до ж.д.Путейская, 20а | 36 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д.Путейская, 20а |
| 86 | ул. Вермишева, 29а | от ввода в ж.д.Путейская, 20 до адм. здания Путейская,3 |  |  | непроходной канал | неудовлетворительное | адм. здания Путейская,3 |
| 87 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-75 до ж.д.Путейская, 12а | 10 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д.Путейская,12а |
| 88 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-77 до ж.д. Южная,84 | 140 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Южная,84 |
| 89 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-85 до школы №95 | 106,05 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | здание школы №95 |
| 90 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-86 до ТК-86а | 29 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Рязано-Уральская, 9 |
| 91 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-86а до ж.д. Рязано-Уральская, 9 | 20,3 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Рязано-Уральская, 9 |
| 92 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-36 до ж.д. Клубная, 6а | 5,1 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Клубная, 6а |
| 93 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-24 до ж.д. Орджоникидзе, 1 | 60,8 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Орджоникидзе, 1 |
| 94 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-79 до ж.д. Рязано-Уральская, 52б | 10,5 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Рязано-Уральская, 52б |
| 95 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-88 до ж.д. Шоссейная, 1а | 5,7 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Шоссейная, 1а |
| 96 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-49 до ж.д. Яна-Фабрициуса, 6 | 27,9 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Яна-Фабрициуса, 6 |
| 97 | ул. Вермишева, 29а | от ТК-59 до ж.д. Яна-Фабрициуса, 10 | 4,9 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Яна-Фабрициуса, 10 |
| 98 | ул. 9 Декабря, 72 | от ТК-2 до ж.д. С.Разина, 21а | 75,9 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж/дом по ул. С. Разина, 21а |
| 99 | ул. 9 Декабря, 72 | от ТК-2 до ж.д. Комсомольская, 95 | 65 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж/дом по ул. Комсомольска, 95 |
| 100 | ул. Допризывников,1а | от ТК-2 до канализационной насосной №6, Допризывников,1 | 6 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | канализационная насосная №6, Допризывников,1 |
| 101 | ул. Допризывников,1а | от ТК-14 до здания магазина | 2 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | здание магазина |
| 102 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-8а до школы-лицея №5 | 34 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | школа-лицей №5 |
| 103 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-10 до ж.д. Спутников, 3 | 120 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 3 |
| 104 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-12б до ж.д. Спутников, 15/2 | 14 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 15/2 |
| 105 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-13 до ж.д. Спутников, 13 | 10,5 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 13 |
| 106 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-14 до ж.д. Спутников, 13 | 11,1 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 13 |
| 107 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-16 до ж.д. Спутников, 7а | 60 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 7а |
| 108 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-16а до ж.д. Спутников, 1 | 105 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 1 |
| 109 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-27 до зданий автобазы №4 Коммунаров, 57 | 16 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | здания автобазы №4 Коммунаров, 57 |
| 110 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-30 до детского сада №32 ул.Коммунаров, 107а | 34,16 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | детский сад №32 ул.Коммунаров, 107а |
| 111 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-31а до ж.д. Коммунаров, 113 | 15 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 113 |
| 112 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-33 до здания Коммунаров, 115 |  | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | здание Коммунаров, 115 |
| 113 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-54 до ж.д. Коммунаров, 66 | 18,5 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 66 |
| 114 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-61 до ж.д. Коммунаров, 81 | 45 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 81 |
| 115 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-62 до ж.д. Коммунаров, 75 | 38,5 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 75 |
| 116 | ул. Коммунаров, 89а | от точки врезки до ж.д. Коммунаров, 79 | 22,7 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 79 |
| 117 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-76 до ж.д. Пригородная, 32а | 5 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Пригородная, 32а |
| 118 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-81 до корпус №1 (главный корпус) горбольницы №1 | 18,25 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | корпус №1 (главн. корпус) горбольницы №1 |
| 119 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-82 до корпус №2 (травматология) горбольницы №1 | 11 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | корпус №2 (травматология) горбольницы №1 |
| 120 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-84 до корпус ЦСО (центральное стерилизационное отделение) горбольницы №1 | 81,7 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | корпус ЦСО горбольницы №1 |
| 121 | ул. Коммунаров, 89а | от точки врезки к ж.д. Коммунаров, 68 до ж.д пер. Коммунаров, 2 | 4 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д пер. Коммунаров, 2 |
| 122 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-106 до ж.д. Спутников, 4 | 15 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 4 |
| 123 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-108 до ж.д. Спутников, 10а | 16 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 10а |
| 124 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-109 до ж.д. Спутников, 12 | 9 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Спутников, 12 |
| 125 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-110 до дет. сада №14 Спутников, 8а | 12 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | дет. сад №14 Спутников, 8а |
| 126 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114 до ж.д. Коммунаров, 127 | 55 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127 |
| 127 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114 до ТК-114а | 90 | 219 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127а |
| 128 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114а до ТК-114б | 35,8 | 219 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127а |
| 129 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114б до ж.д. Коммунаров, 127а | 25 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127а |
| 130 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114б до ж.д. Коммунаров, 127б | 36 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127б |
| 131 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114а до ТК-114в | 130 | 219 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127в |
| 132 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114в до ТК-114г | 50 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127в |
| 133 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114г до ж.д. Коммунаров, 127в | 8 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127в |
| 134 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114г до ж.д. Коммунаров, 127г | 40 | 133 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Коммунаров, 127г |
| 135 | ул. Коммунаров, 89а | от ТК-114г до адм. здания Коммунаров, 127д (МФЦ) | 74 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | адм. здание Коммунаров, 127д (МФЦ) |
| 136 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-9 до ж.д. Свердлова, 151б | 45 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Свердлова, 151б |
| 137 | ул. Коммунаров, 89а | от выхода из здания дет. поликлиники до УТ-12 | 7,3 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | детская поликлиника 220 Стрелковая дивизия |
| 138 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-12 до блоков А, Б, В детского больничного комплекса | 8,15 | 159 | непроходной канал | неудовлетворительное | блоки А, Б, В детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизия |
| 139 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-12 до УТ-13 | 57,4 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | адм. - хоз. корпус детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 140 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-13 до адм. - хоз. корпуса | 28,7 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | адм. - хоз. корпус детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 141 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-13 до УТ-14 | 50 | 108 | непроходной канал | неудовлетворительное | адм. - хоз. корпус детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 142 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-14 до адм. - хоз. корпуса | 8,9 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | адм. - хоз. корпус детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 143 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-14 до УТ-15 | 21,8 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | корпуса рентгена и архива детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 144 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-15 до рентгенкабинета | 3,8 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | корпуса рентгена детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 145 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-15 до архива | 21,6 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | корпуса архива детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 146 | ул. Коммунаров, 89а | от архива до УТ-16 | 30,5 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | корпуса архива детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 147 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-16 до овощехранилища | 5,2 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | корпуса овощехранилища детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 148 | ул. Коммунаров, 89а | от УТ-16 до гаражей | 24,9 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | гаражи детского больничного комплекса 220 Стрелковой дивизии |
| 149 | ул. К. Маркса, 17 | от котельной до здания бизнес центра по ул. К. Маркса, 15 | 50 | 57 | надземная | неудовлетворительное | здание бизнес центра по ул. К. Маркса, 15 |
| 150 | пер. Мало-Томский, 10а | от котельной до здания дет. сада №37 | 90 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | детский сад №37 пер.Мало-Томский 10 |
| 151 | ул. Мира, 84 | от точки опуска до школы №3, ул.Мира,84 | 20,3 | 89 | непроходной канал | неудовлетворительное | школа №3 ул.Мира,84 |
| 152 | ул. Советская, 64 | от котельной до ж.д. Советская, 64 | 17,6 | 76 | непроходной канал | неудовлетворительное | ж.д. Советская, 64 |
| 153 | ул. Советская, 85 | от ТК возле корпуса ЕГУ до дет. сада №21 Ленина,85 | 54 | 57 | непроходной канал | неудовлетворительное | филиал д/с №21 ул. Ленина, 85 (д/сад №42) |

Бесхозяйные источники тепловой энергии, центральные тепловые пункты, насосные станции на территории города отсутствуют.

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003) для тепловых сетей должны составляться показатели функционирования - энергетические характеристики (режимные и энергетические).

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся такие показатели, как:

— среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

– разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

—тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

—удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

—потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспорта и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более на основании «Методических указаний по составлению энергетических характеристик для систем транспорта по показателям…» (СО 153-34.20.523-2003 части 1 - 4).

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающем трубопроводе) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосных станций за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосных станциях.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными за отчетный период.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

На базовый 2025 год данные энергетические характеристики являются недействующими, актуальные энергетические характеристики не разрабатывались.

  - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированны следующие изменения:

- В мае 2026 года тепловые сети по котельной пл. Победы, 1; котельной ул. Пушкина, 123; котельной ул. Маяковского, 1; котельной ул. Мира, 94; котельной ул. Мира, 124в; котельной ул. Новолипецкая, 1п; котельной ул. Свердлова, 7в; котельной ул. Новолипецкая, 3в; котельной ул. Л.Толстого, 4в; котельной ул. Новолипецкая, 1д переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис».

Данные тепловые сети будут учтены при перспективном развитии системы теплоснабжения в соответсчтвующих разделах схемы теплоснабжения городского округа город Елец.

- Зоны действия источников тепловой энергии

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Елецкая ТЭЦ является основным источником тепловой энергии г. Елец, эксплуатируемой филиалом АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация». Елецкая ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение жилых кварталов города, а также теплоснабжение ряда промышленных предприятий в горячей воде.

Теплосноабжение потребителей осуществляется в горячей воде по двум магистралям (№ 1 и № 2). Зона действия Елецкая ТЭЦ ограничена улицами Окружная, Пушкарсая и првым берегом реки Сосна.

Границы зоны действия установлены по зданиям конечных потребителей, подключенных к тепловым сетям зоны действия котельной.

На рисунке ниже (Рисунок 4.1 - Рисунок 4.6) изображена зона действия Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» и котельных систем централизованного теплоснабжения городского округа г. Елец.

Рисунок 4.1 – Зона действия ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»

Рисунок 4.2 – Зона действия котельных ул. Коммунаров 89 а (№16), ул. 9-го Декабря, 72 (№9),

Рисунок 4.3 – Зона действия котельных №4 ул. А. Оборотова, 4, №5 3-ий Ламской переулок, 43а, №8 ул. Горького,80, №11 ул. Дякина, 10, №12 ул. Елецкая, 4, №14 ул. Коммунаров, 5а, №18 ул. К. Маркса, 17,  №19 ул. Ленина, 73, №20 ул. Ленина, 88, №22 ул. Мира, 84, №23 ул. Мира 98, №24 у л. Мира, 113, №25 ул. Октябрьская, 97, №28 ул. Пушкина, 115, №29 у л. Свердлова, 13, №30 ул. Советская,56, №31 ул. Советская, 64, №32 ул. Советская, 85, №40 ул. Мира, 82, №41 ул. Мира, 94, №43 ул. Мира, 124В и котельной №45 ул. Свердлова, 7В.

Рисунок 4.4 – Зона действия котельной №6 пер. Верхний, 1 и котельной №21 Мало - Томский пер.д. 10.

Рисунок 4.5 – Зона действия котельной №7 ул. Вермишева, 29а, №35  у л. Школьная, 13, №46 ул. Новолипецкая, 3В и котельной №50 ул. Шоссейная, 1Б.

Рисунок 4.6 – Зона действия котельных №36 у л. Шлакобетонная, 1а, №44 ул. Новолипецкая, 1П, №48 ул. Новолипецкая, 1Д и котельной № 51 ИК-4 ул. Кротевича, 6а.

  - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в Главе 7.

В зоне эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, находятся все сточники тепловой энергии.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

В свою очередь, планировочные районы разделены кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления, как это рекомендовано Приложением №25 МУ.

Рисунок 5.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже в разрезе источников тепловой энергии.

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:

- плотность постоянно проживающего населения;

- оснащенность объектами общественно-деловой застройки.

Таблица 5.1 - Потребность в тепловой мощности, в разрезе источников тепловой энергии, по состоянию на начало 2026 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |  |  |  | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (в отношении ЕТО), Гкал/ч |  |  |  | Договорная нагрузка потребителей, при отсутствии договоров в рамках регулируемого вида деятельности, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентеляцияэ | ГВС | пар | сумма с ГВС | отопление и вентеляцияэ | ГВС | пар | сумма с ГВС | отопление и вентеляцияэ | ГВС | пар | сумма с ГВС |
| ЕТО №1 (ТЭЦ и котельные филиала ПАО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ | 77,870 | 5,340 | 0,000 | 83,210 | 77,870 | 5,340 | 0,000 | 83,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по ЕТО-1 | 77,870 | 5,340 | 0,000 | 83,210 | 77,870 | 5,340 | 0,000 | 83,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №2 Котельные МУП "Елец-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | 2,840 | 0,080 | 0,000 | 2,920 | 2,840 | 0,080 | 0,000 | 2,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | 6,000 | 0,820 | 0,000 | 6,820 | 6,000 | 0,820 | 0,000 | 6,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | 0,170 | 0,050 | 0,000 | 0,220 | 0,170 | 0,050 | 0,000 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | 29,810 | 1,440 | 0,000 | 31,250 | 29,810 | 1,440 | 0,000 | 31,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | ул. Горького,80 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 70 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | 2,070 | 0,210 | 0,000 | 2,280 | 2,070 | 0,210 | 0,000 | 2,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | 0,200 | 0,030 | 0,000 | 0,230 | 0,200 | 0,030 | 0,000 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | 33,030 | 4,700 | 0,000 | 37,730 | 33,030 | 4,700 | 0,000 | 37,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | 0,420 | 0,100 | 0,000 | 0,520 | 0,420 | 0,100 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | 1,080 | 0,210 | 0,000 | 1,290 | 1,080 | 0,210 | 0,000 | 1,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | ул. Мира, 84 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | ул. Мира, 98 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | ул. Мира, 113 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | 0,680 | 0,060 | 0,000 | 0,740 | 0,680 | 0,060 | 0,000 | 0,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,370 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | ул. Пушкина, 115 | 0,180 | 0,020 | 0,000 | 0,200 | 0,180 | 0,020 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | ул. Свердлова, 13 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | ул. Советская, 56 | 0,310 | 0,020 | 0,000 | 0,330 | 0,310 | 0,020 | 0,000 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | ул. Советская, 64 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | ул. Советская, 85 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,570 | 0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | ул. Школьная, 13 | 0,290 | 0,020 | 0,000 | 0,310 | 0,290 | 0,020 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, 1а | 0,210 | 0,040 | 0,000 | 0,250 | 0,210 | 0,040 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | ул. Хлебная 3 | 0,260 | 0,100 | 0,000 | 0,360 | 0,260 | 0,100 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по ЕТО-2 | 81,460 | 7,900 | 0,000 | 89,360 | 81,460 | 7,900 | 0,000 | 89,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №3 (котельные ООО "Теплосервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Победы , 1 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | 0,390 | 0,100 | 0,000 | 0,490 | 0,390 | 0,100 | 0,000 | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по ЕТО-2 | 1,900 | 0,100 | 0,000 | 2,010 | 1,900 | 0,100 | 0,000 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | 0,990 | 0,490 | 0,000 | 1,480 | 0,990 | 0,490 | 0,000 | 1,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | 4,050 | 1,350 | 0,000 | 5,400 | 4,050 | 1,350 | 0,000 | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по ЕТО-3 | 5,580 | 1,840 | 0,000 | 7,420 | 5,580 | 1,840 | 0,000 | 7,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по г. Ельцу | 166,810 | 15,180 | 0,000 | 181,990 | 166,810 | 15,180 | 0,000 | 181,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 5.2 - Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления, по состоянию на начало 2026 г.

| № п/п | Элемент территориального деления | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | пар | сумма с ГВС |
| 1 | 48:19:0020201 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,230 |
| 2 | 48:19:6010109 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,080 |
| 3 | 48:19:6020105 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 2,010 |
| 4 | 48:19:6020108 | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 0,840 |
| 5 | 48:19:6020109 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 6 | 48:19:6030203 | 0,320 | 0,060 | 0,000 | 0,380 |
| 7 | 48:19:6030204 | 0,910 | 0,000 | 0,000 | 0,910 |
| 8 | 48:19:6030206 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 9 | 48:19:6030208 | 1,040 | 0,000 | 0,000 | 1,040 |
| 10 | 48:19:6030301 | 0,940 | 0,120 | 0,000 | 1,060 |
| 11 | 48:19:6030302 | 0,080 | 0,030 | 0,000 | 0,110 |
| 12 | 48:19:6030308 | 0,410 | 0,040 | 0,000 | 0,450 |
| 13 | 48:19:6030310 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,430 |
| 14 | 48:19:6030313 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 |
| 15 | 48:19:6030314 | 0,060 | 0,010 | 0,000 | 0,070 |
| 16 | 48:19:6030315 | 0,770 | 0,090 | 0,000 | 0,860 |
| 17 | 48:19:6030316 | 0,600 | 0,100 | 0,000 | 0,700 |
| 18 | 48:19:6030317 | 0,880 | 0,140 | 0,000 | 1,020 |
| 19 | 48:19:6030318 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 20 | 48:19:6030319 | 1,380 | 0,120 | 0,000 | 1,500 |
| 21 | 48:19:6030343 | 0,440 | 0,060 | 0,000 | 0,500 |
| 22 | 48:19:6030344 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 23 | 48:19:6030355 | 0,310 | 0,070 | 0,000 | 0,380 |
| 24 | 48:19:6030356 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 25 | 48:19:6040203 | 2,650 | 0,580 | 0,000 | 3,230 |
| 26 | 48:19:6050101 | 5,530 | 0,650 | 0,000 | 6,180 |
| 27 | 48:19:6050102 | 2,560 | 0,240 | 0,000 | 2,800 |
| 28 | 48:19:6050103 | 5,610 | 1,200 | 0,000 | 6,810 |
| 29 | 48:19:6050104 | 11,520 | 0,090 | 0,000 | 11,610 |
| 30 | 48:19:6050105 | 2,800 | 0,100 | 0,000 | 2,900 |
| 31 | 48:19:6060101 | 7,410 | 0,300 | 0,000 | 7,710 |
| 32 | 48:19:6060102 | 0,940 | 0,240 | 0,000 | 1,180 |
| 33 | 48:19:6060126 | 0,680 | 0,080 | 0,000 | 0,760 |
| 34 | 48:19:6060127 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 35 | 48:19:6060130 | 3,450 | 1,280 | 0,000 | 4,730 |
| 36 | 48:19:6060131 | 0,070 | 0,010 | 0,000 | 0,080 |
| 37 | 48:19:6060201 | 0,340 | 0,090 | 0,000 | 0,430 |
| 38 | 48:19:6070121 | 0,830 | 0,000 | 0,000 | 0,830 |
| 39 | 48:19:6070131 | 0,850 | 0,260 | 0,000 | 1,110 |
| 40 | 48:19:6070132 | 1,820 | 0,070 | 0,000 | 1,890 |
| 41 | 48:19:6080101 | 1,440 | 0,100 | 0,000 | 1,540 |
| 42 | 48:19:6080102 | 0,490 | 0,020 | 0,000 | 0,510 |
| 43 | 48:19:6080103 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| 44 | 48:19:6080104 | 0,180 | 0,020 | 0,000 | 0,200 |
| 45 | 48:19:6080105 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 46 | 48:19:6080106 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 |
| 47 | 48:19:6080107 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 48 | 48:19:6080108 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 49 | 48:19:6080109 | 5,980 | 0,010 | 0,000 | 5,990 |
| 50 | 48:19:6080110 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 51 | 48:19:6080111 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 0,410 |
| 52 | 48:19:6080201 | 5,270 | 0,000 | 0,000 | 5,270 |
| 53 | 48:19:6080202 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 54 | 48:19:6080203 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,480 |
| 55 | 48:19:6080204 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 56 | 48:19:6080205 | 1,080 | 0,130 | 0,000 | 1,210 |
| 57 | 48:19:6080207 | 2,410 | 0,000 | 0,000 | 2,410 |
| 58 | 48:19:6090101 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 59 | 48:19:6090102 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 60 | 48:19:6090107 | 3,080 | 0,150 | 0,000 | 3,230 |
| 61 | 48:19:6090108 | 0,440 | 0,060 | 0,000 | 0,500 |
| 62 | 48:19:6090109 | 0,590 | 0,080 | 0,000 | 0,670 |
| 63 | 48:19:6110101 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 64 | 48:19:6110206 | 2,190 | 0,290 | 0,000 | 2,480 |
| 65 | 48:19:6110207 | 5,250 | 0,760 | 0,000 | 6,010 |
| 66 | 48:19:6110401 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |
| 67 | 48:19:6110402 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |
| 68 | 48:19:6110501 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 69 | 48:19:6130101 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 70 | 48:19:6130102 | 0,530 | 0,060 | 0,000 | 0,590 |
| 71 | 48:19:6130103 | 0,530 | 0,020 | 0,000 | 0,550 |
| 72 | 48:19:6130104 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,330 |
| 73 | 48:19:6130105 | 0,130 | 0,040 | 0,000 | 0,170 |
| 74 | 48:19:6130108 | 0,140 | 0,090 | 0,000 | 0,230 |
| 75 | 48:19:6130124 | 5,490 | 2,120 | 0,000 | 7,610 |
| 76 | 48:19:6130127 | 2,020 | 0,080 | 0,000 | 2,100 |
| 77 | 48:19:6130128 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 78 | 48:19:6140601 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 79 | 48:19:6140702 | 0,190 | 0,020 | 0,000 | 0,210 |
| 80 | 48:19:6140704 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |
| 81 | 48:19:6141101 | 0,980 | 0,130 | 0,000 | 1,110 |
| 82 | 48:19:6150102 | 1,580 | 0,260 | 0,000 | 1,840 |
| 83 | 48:19:6150103 | 0,640 | 0,020 | 0,000 | 0,660 |
| 84 | 48:19:6150104 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 1,240 |
| 85 | 48:19:6150106 | 2,330 | 0,060 | 0,000 | 2,390 |
| 86 | 48:19:6150108 | 0,500 | 0,090 | 0,000 | 0,590 |
| 87 | 48:19:6150109 | 2,040 | 0,270 | 0,000 | 2,310 |
| 88 | 48:19:6150110 | 3,170 | 0,350 | 0,000 | 3,520 |
| 89 | 48:19:6150111 | 1,950 | 0,040 | 0,000 | 1,990 |
| 90 | 48:19:6150112 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 91 | 48:19:6150113 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
| 92 | 48:19:6150114 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 |
| 93 | 48:19:6150115 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 94 | 48:19:6150116 | 0,320 | 0,100 | 0,000 | 0,420 |
| 95 | 48:19:6150117 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 96 | 48:19:6150118 | 1,100 | 0,080 | 0,000 | 1,180 |
| 97 | 48:19:6150119 | 2,210 | 0,050 | 0,000 | 2,260 |
| 98 | 48:19:6160101 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 99 | 48:19:6160105 | 0,610 | 0,090 | 0,000 | 0,700 |
| 100 | 48:19:6160106 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| 101 | 48:19:6160107 | 0,250 | 0,020 | 0,000 | 0,270 |
| 102 | 48:19:6160108 | 0,500 | 0,020 | 0,000 | 0,520 |
| 103 | 48:19:6160109 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 104 | 48:19:6160110 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 105 | 48:19:6160111 | 0,280 | 0,020 | 0,000 | 0,300 |
| 106 | 48:19:6160112 | 0,270 | 0,030 | 0,000 | 0,300 |
| 107 | 48:19:6160113 | 0,400 | 0,020 | 0,000 | 0,420 |
| 108 | 48:19:6160114 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,630 |
| 109 | 48:19:6160115 | 0,640 | 0,190 | 0,000 | 0,830 |
| 110 | 48:19:6160120 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,420 |
| 111 | 48:19:6170102 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 |
| 112 | 48:19:6170103 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 113 | 48:19:6170104 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,440 |
| 114 | 48:19:6170107 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 |
| 115 | 48:19:6170108 | 0,270 | 0,020 | 0,000 | 0,290 |
| 116 | 48:19:6170109 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,280 |
| 117 | 48:19:6170110 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 118 | 48:19:6170111 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 119 | 48:19:6170115 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| 120 | 48:19:6170117 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 |
| 121 | 48:19:6170118 | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 0,470 |
| 122 | 48:19:6170122 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 123 | 48:19:6190102 | 0,320 | 0,090 | 0,000 | 0,410 |
| 124 | 48:19:6190118 | 0,770 | 0,000 | 0,000 | 0,770 |
| 125 | 48:19:6190120 | 0,140 | 0,080 | 0,000 | 0,220 |
| 126 | 48:19:6200229 | 0,140 | 0,020 | 0,000 | 0,160 |
| 127 | 48:19:6200238 | 0,100 | 0,010 | 0,000 | 0,110 |
| 128 | 48:19:6220213 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |
| 129 | 48:19:6220220 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 130 | 48:19:6240110 | 0,350 | 0,030 | 0,000 | 0,380 |
| 131 | 48:19:6240116 | 0,550 | 0,030 | 0,000 | 0,580 |
| 132 | 48:19:6270102 | 0,630 | 0,060 | 0,000 | 0,680 |
| 133 | 48:19:6270104 | 0,710 | 0,070 | 0,000 | 0,780 |
| 134 | 48:19:6270107 | 1,360 | 0,200 | 0,000 | 1,560 |
| 135 | 48:19:6280103 | 0,260 | 0,020 | 0,000 | 0,280 |
| 136 | 48:19:6280104 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 1,330 |
| 137 | 48:19:6280105 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
| 138 | 48:19:6290120 | 0,760 | 0,090 | 0,000 | 0,850 |
| 139 | 48:19:6310109 | 0,790 | 0,100 | 0,000 | 0,890 |
| 140 | 48:19:6310111 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,230 |
| 141 | 48:19:6310112 | 0,320 | 0,040 | 0,000 | 0,360 |
| 142 | 48:19:6310114 | 1,450 | 0,000 | 0,000 | 1,450 |
| 143 | 48:19:6310116 | 0,480 | 0,010 | 0,000 | 0,490 |
| 144 | 48:19:6310118 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,480 |
| 145 | 48:19:6310120 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,560 |
| 146 | 48:19:6310122 | 1,510 | 0,000 | 0,000 | 1,510 |
| 147 | 48:19:6310123 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,320 |
| 148 | 48:19:6310124 | 5,930 | 0,240 | 0,000 | 6,170 |
| 149 | 48:19:6310128 | 3,740 | 0,190 | 0,000 | 3,930 |
| 150 | 48:19:6310129 | 1,200 | 0,070 | 0,000 | 1,270 |
| 151 | 48:19:6310130 | 1,740 | 0,160 | 0,000 | 1,900 |
| 152 | 48:19:6320103 | 2,100 | 0,360 | 0,000 | 2,460 |
| 153 | 48:19:6320104 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| 154 | 48:19:6320105 | 0,220 | 0,020 | 0,000 | 0,240 |
| 155 | 48:19:6320106 | 1,310 | 0,060 | 0,000 | 1,370 |
| 156 | 48:19:6320107 | 2,640 | 0,010 | 0,000 | 2,650 |
| 157 | 48:19:6330106 | 0,090 | 0,020 | 0,000 | 0,110 |
| 158 | 48:19:6330111 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| 159 | 48:19:6330113 | 1,210 | 0,320 | 0,000 | 1,530 |
| 160 | 48:19:6340101 | 0,180 | 0,030 | 0,000 | 0,210 |
| 161 | 48:19:6340104 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| 162 | 48:19:6340109 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 |
| 163 | 48:19:6350103 | 0,600 | 0,130 | 0,000 | 0,730 |
| 164 | 48:19:6350104 | 0,120 | 0,010 | 0,000 | 0,130 |
| 165 | 48:19:6350107 | 1,490 | 0,310 | 0,000 | 1,800 |
| 166 | 48:19:6350111 | 0,280 | 0,070 | 0,000 | 0,350 |
| 167 | 48:19:6360101 | 0,230 | 0,010 | 0,000 | 0,240 |
| 168 | 48:19:6360102 | 3,160 | 0,280 | 0,000 | 3,440 |
| 169 | 48:19:6360113 | 0,190 | 0,050 | 0,000 | 0,240 |
| 170 | 48:19:6360117 | 0,140 | 0,050 | 0,000 | 0,190 |
| 171 | 48:19:6360120 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 |
|  |  | 166,810 | 15,180 | 0,000 | 181,990 |

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +8÷tнср, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 МУ.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 МУ, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний коммерческих и технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже (Таблице 5.3.).

Таблица 5.3 - Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Параметры регрессии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| ЕТО №1 (ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ и котельные филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ | 46,09 | -0,466 |
| МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | 1,184 | -0,06 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | 2,643 | -0,132 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 0,061 | -0,003 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | 0,107 | -0,005 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | 0,093 | -0,005 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | 13,278 | -0,664 |
| 8 | ул. Горького,80 | 0,014 | -0,0007 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 72 | 0,224 | -0,0112 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | 1,000 | -0,05 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | 0,10 | 0,005 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | 0,081 | -0,004 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | 0,0048 | -0,002 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | 0,088 | -0,004 |
| 15 | ул. Коммунаров, 40 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | 16,46 | -0,823 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | 0,041 | -0,002 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | 0,232 | -0,012 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | 0,342 | -0,017 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | 0,02 | -0,001 |
| 21 | ул. Мира, 84 | 0,085 | -0,004 |
| 22 | ул. Мира, 98 | 0,031 | -0,002 |
| 23 | у л. Мира, 113 | 0,065 | -0,003 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | 0,211 | -0,0105 |
| 25 | у л. Орджоникидзе, 78 | 0,0805 | -0,004 |
| 26 | у л. Пушкина, 115 | 0,112 | -0,006 |
| 27 | у л. Свердлова, 13 | 0,07 | -0,004 |
| 28 | ул. Советская,56 | 0,153 | -0,008 |
| 29 | ул. Советская, 64 | 0,058 | -0,003 |
| 30 | ул. Советская, 85 | 0,315 | -0,016 |
| 31 | у л. Товарная, 11 | 0,036 | -0,002 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0,251 | -0,013 |
| 33 | ул. Школьная, 13 | 0,146 | -0,007 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, 1а | 0,101 | -0,005 |
| 35 | Ул. Хлебная д.3 | 0,10 | -0,002 |

На рисунках ниже представлена последовательность определения параметров регрессии и расчетных нагрузок на коллекторах (рисунки приведены для наиболее крупных теплоисточников).

Расчетные нагрузки, вычисленные на основании получившихся коэффициентов регрессии, представлены в таблице ниже (Таблице 5.4.).

Рисунок 5.2 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Елецкая ТЭЦ

Рисунок 5.3 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ул. Вермишева д.29а

Рисунок 5.4 - Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ул. Коммунаров 89а

Таблица 5.4 - Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетные тепловые нагрузки 2025 год, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |
| ЕТО №1 (ЕТЭЦ и котельные филиала ПАО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |
| 1 | ЕТЭЦ | 52,10 | 5,60 | 57,70 |
|  | Всего по ЕТО-1 | 52,10 | 5,60 | 57,70 |
| ЕТО №2 (Котельные МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | 2,58 | 0,08 | 2,66 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | 5,13 | 0,82 | 5,95 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | 0,16 | 0,05 | 0,21 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | 28,44 | 1,44 | 29,88 |
| 8 | ул. Горького,80 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 70 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | 2,04 | 0,21 | 2,25 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | 0,13 | 0,10 | 0,23 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | 31,80 | 4,81 | 36,61 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | 0,51 | 0,01 | 0,52 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | 0,56 | 0,21 | 0,77 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 21 | ул. Мира, 84 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 22 | ул. Мира, 98 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 23 | ул. Мира, 113 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | 0,41 | 0,06 | 0,47 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 26 | ул. Пушкина, 115 | 0,18 | 0,02 | 0,20 |
| 27 | ул. Свердлова, 13 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 28 | ул. Советская, 56 | 0,33 | 0,02 | 0,35 |
| 29 | ул. Советская, 64 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 30 | ул. Советская, 85 | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| 33 | ул. Школьная, 13 | 0,31 | 0,02 | 0,33 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, 1а | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
| 35 | ул. Хлебная | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
|  | Всего по ЕТО-2 | 76,73 | 7,93 | 84,66 |
| ЕТО № 3 (котельные ООО "Теплосервис") |  |  |  |  |
| 36 | ул. Победы , 1 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | 0,39 | 0,10 | 0,49 |
|  | Всего по ЕТО-3 | 1,98 | 0,1 | 2,08 |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | 1,48 | 0,00 | 1,48 |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | 4,05 | 1,35 | 5,40 |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
|  | Всего по ЕТО-4 | 6,07 | 1,35 | 7,42 |
|  | Всего по городскому округу | 136,87 | 14,98 | 151,86 |

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники отопления установлены в большей части домов индивидуальной застройки. Кроме того, имеются здания с индивидуальными крышными котельными, которые можно отнести к домам с индивидуальными источниками.

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за 2021-2025 год представлена в таблице ниже (Таблице 5.5.)

Таблица 5.5 -Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в 2025 г.

| № п/п | Наименование источика | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО - 1 Елецкая ТЭЦ филиала АО "РИР Энерго" -"Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 84,490 | 84,290 | 84,140 | 83,500 | 83,200 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 78,930 | 78,800 | 78,660 | 78,100 | 77,870 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 5,550 | 5,490 | 5,480 | 5,400 | 5,340 |
|  | Всего по зоне ЕТО-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 84,490 | 84,290 | 84,140 | 83,500 | 83,200 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 78,930 | 78,800 | 78,660 | 78,100 | 77,870 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 5,550 | 5,490 | 5,480 | 5,400 | 5,340 |
| ЕТО-2 МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 6,880 | 6,880 | 6,900 | 6,730 | 6,820 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,060 | 6,060 | 6,070 | 5,920 | 6,000 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,830 | 0,810 | 0,820 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 29,810 | 29,810 | 29,810 | 29,810 | 29,810 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 8 | ул. Горького, д.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,500 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,500 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89 а |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 37,720 | 37,720 | 38,830 | 38,830 | 37,727 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 33,020 | 33,020 | 34,150 | 31,830 | 33,027 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 4,700 | 4,700 | 4,680 | 4,780 | 4,700 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,520 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,100 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | ул. Мира, д.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,090 | 0,370 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,090 | 0,370 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,330 | 0,200 | 0,200 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,190 | 0,180 | 0,180 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,150 | 0,020 | 0,020 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 29 | ул. Советская, д.64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | ул. Советская, д.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | у л. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,310 | 0,020 | 0,020 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,250 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,200 | 0,200 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч |  |  | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
|  | ГВС | Гкал/ч |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего по зоне ЕТО-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 88,320 | 88,320 | 89,940 | 89,360 | 89,357 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 80,540 | 80,540 | 82,030 | 79,270 | 81,457 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 7,780 | 7,780 | 8,230 | 7,890 | 7,900 |
| ООО "Теплосервис" в зоне ЕТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,590 | 0,590 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,590 | 0,590 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Всего по зоне ЕТО-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,080 | 2,080 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,980 | 1,980 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| ООО "Мегастрой" в зоне ЕТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по ЕТО-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,580 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
|  | Всего по городскому округу |  |  |  |  |  |  |
|  | Договорная присоединенная нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 182,910 | 182,720 | 184,440 | 180,710 | 181,990 |
|  | Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 167,640 | 167,510 | 168,800 | 165,490 | 166,810 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 15,270 | 15,210 | 15,640 | 15,220 | 15,180 |

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается:

- по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив потребления коммунальной услуги - определяемый в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета.

Согласно п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 01.09.2012 органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано пересмотреть и утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек.

В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306), новые нормативы дифференцированы и зависят от года постройки здания и количества этажей в нем.

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление

Норматив теплопотребления по отоплению показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал в месяц, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в г. Елец регламентированы Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 31.08.2012 г. №37/7 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории области».

Таблица 5.6 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов на территории Липецкой области при равномерной оплате в отопительный период (в течение 7 месяцев - с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель)

| Строительный объём зданий многоквартирных и жилых домов | Период действия | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| --- | --- | --- |
| До 5000 м3 включительно | с 1 сентября 2012 года1 | 0,0362 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,024 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,022 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0202 |
| До 5000 м3 включительно | с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года2 | 0,0434 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,0288 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,0264 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0242 |
| До 5000 м3 включительно | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года2 | 0,0507 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,0336 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,0308 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0283 |
| До 5000 м3 включительно | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года2 | 0,0543 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,036 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,033 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0303 |
| До 5000 м3 включительно | с 1 января 2017 года2 | 0,0362 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,0240 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,0220 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0202 |

1 - норматив с 1 июля 2015 года применяется при отсутствии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета;

2 - норматив применяется при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Таблица 5.7 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек (централизованное отопление) на территории Липецкой области при равномерной оплате в отопительный период (в течение 7 месяцев - с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель)

| Тип постройки | Период действия | Норматив, Гкал в месяц на 1 м2 отапливаемых надворных построек, расположенных на земельном участке |
| --- | --- | --- |
| Гаражи | с 1 сентября 2012 года1 | 0,033 |
| Овощехранилища |  | 0,024 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,019 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,03 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,033 |
| Гаражи | с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года2 | 0,04 |
| Овощехранилища |  | 0,029 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,023 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,036 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,04 |
| Гаражи | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года2 | 0,046 |
| Овощехранилища |  | 0,034 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,027 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,042 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,046 |
| Гаражи | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года2 | 0,05 |
| Овощехранилища |  | 0,036 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,029 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,045 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,05 |
| Гаражи | с 1 января 2017 года2 | 0,033 |
| Овощехранилища |  | 0,024 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,019 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,030 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,033 |

1 - норматив с 1 июля 2015 года применяется при отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками;

2 - норматив применяется при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками.

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение

Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги на горячее водоснабжение в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов. Нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории г. Елец, определенные с помощью расчетного метода, утверждены Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24.08.2012 г. №35/4, значения нормативов представлены в таблице ниже.

Таблица 5.8 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

| № п/п | Категория жилых помещений | Ед. изм. | Норматив потребления по ХВС | Норматив потребления по ГВС | Норматив потребления по водоотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,778 | 2,984 | 7,762 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,006 | 3,191 | 8,197 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,233 | 3,397 | 8,630 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 4,324 | 2,570 | 6,894 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, душем | куб. метр в месяц на человека | 6,142 | 4,224 | 10,366 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,888 | 3,012 | 7,900 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,503 | 3,397 | 7,900 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,661 | 2,805 | 7,466 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,276 | 3,191 | 7,467 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,159 | 3,012 | 7,171 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,434 | 2,599 | 7,033 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,049 | 2,984 | 7,033 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,902 | 2,904 | 6,806 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,931 | 2,805 | 6,736 |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,704 | 2,599 | 6,303 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,979 | 2,185 | 6,164 |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,594 | 2,570 | 6,164 |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,558 | 2,519 | 6,077 |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,172 | 2,904 | 6,076 |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,945 | 2,697 | 5,642 |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,250 | 2,185 | 5,435 |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,718 | 2,490 | 5,208 |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,685 | 1,743 | 4,428 |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,071 | 1,358 | 4,429 |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,341 | 1,358 | 3,699 |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,506 | 0,916 | 3,422 |
| 29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,776 | 0,916 | 2,692 |
| 30. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,162 | 0,531 | 2,693 |
| 31. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 1,355 | 1,250 | 2,605 |
| 32. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, душем | куб. метр в месяц на человека | 1,740 | 0,865 | 2,605 |
| 33. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,432 | 0,531 | 1,963 |
| 34. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,175 | 0,432 | 1,607 |
| 35. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,446 | 0,423 | 0,869 |
| 36. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,762 | х | 7,762 |
| 37. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 8,197 | х | 8,197 |
| 38. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 10,366 | х | 10,366 |
| 39. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,894 | х | 6,894 |
| 40. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,158 | х | 5,158 |
| 41. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 8,630 | х | 8,630 |
| 42. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,900 | х | 7,900 |
| 43. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,900 | х | 7,900 |
| 44. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,466 | х | 7,466 |
| 45. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,467 | х | 7,467 |
| 46. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,171 | х | 7,171 |
| 47. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,033 | х | 7,033 |
| 48. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,033 | х | 7,033 |
| 49. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,806 | х | 6,806 |
| 50. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,736 | х | 6,736 |
| 51. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,303 | х | 6,303 |
| 52. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,164 | х | 6,164 |
| 53. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,164 | х | 6,164 |
| 54. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,077 | х | 6,077 |
| 55. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,076 | х | 6,076 |
| 56. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,642 | х | 5,642 |
| 57. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,435 | х | 5,435 |
| 58. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,208 | х | 5,208 |
| 59. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 5,158 | х | 5,158 |
| 60. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,428 | х | 4,428 |
| 61. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,429 | х | 4,429 |
| 62. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,699 | х | 3,699 |
| 63. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,693 | х | 2,693 |
| 64. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,605 | х | 2,605 |
| 65. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,605 | х | 2,605 |
| 66. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами | куб. метр в месяц на человека | 1,963 | х | 1,963 |
| 67. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,607 | х | 1,607 |
| 68. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,869 | х | 0,869 |
| 69. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,422 | х | 3,422 |
| 70. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,692 | х | 2,692 |
| 71. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой (колонка в собственности потребителя) | куб. метр в месяц на человека | 1,369 | х | 1,369 |
| 72. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой (колонка уличная) | куб. метр в месяц на человека | 0,913 | х | х |
| 73. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
| 74. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные раковинами и унитазами при каждой комнате, с общими мойками и душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,250 | 4,665 |
| 75. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми (на этаже, секции) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
| 76. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими (на этаже, секции) мойками, раковинами, унитазами, с общими душевыми (в здании) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,415 | 1,743 | 5,158 |
| 77. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные при каждой комнате раковинами (без горячего водоснабжения), унитазами, с общими душевыми (в здании) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,070 | 0,830 | 3,900 |
| 78. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими (на этаже, секции) раковинами, унитазами с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,693 | х | 2,693 |
| 79. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими (на этаже, секции) мойками, раковинами, унитазами с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,422 | х | 3,422 |

Таблица 5.9 - Нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с подъездами одинаковой этажности

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованным горячим водоснабжением (открытая и закрытая система теплоснабжения), с централизованным водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 2 | 1-5 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
|  |  |  | 6-9 | 0,027 | 0,027 | 0,054 |
|  |  |  | 10 | 0,027 | 0,027 | 0,054 |
|  |  |  | 11-16 | 0,017 | 0,017 | 0,034 |
|  |  |  | более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с нецентрализованным горячим водоснабжением (с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме), с централизованным водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 2 | 1-5 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |
|  |  |  | 6-9 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  |  | 10 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  |  | 11-16 | 0,012 | 0,012 | 0,024 |
|  |  |  | более 16 | 0,008 | 0,008 | 0,016 |
| 3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-ном доме 2 | 1-5 | 0,028 | х | 0,028 |
|  |  |  | 6-9 | 0,020 | х | 0,020 |
|  |  |  | 10 | 0,020 | х | 0,020 |
|  |  |  | 11-16 | 0,010 | х | 0,010 |
|  |  |  | более 16 | х | х | х |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-ном доме 2 | 1-5 | 0,028 | х | х |
|  |  |  | 6-9 | х | х | х |
|  |  |  | 10 | х | х | х |
|  |  |  | 11-16 | х | х | х |
|  |  |  | более 16 | х | х | х |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованным горячим водоснабжением (открытая и закрытая система теплоснабжения), без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 2 | 1-5 | 0,028 | 0,028 | х |
|  |  |  | 6-9 | х | х | х |
|  |  |  | 10 | х | х | х |
|  |  |  | 11-16 | х | х | х |
|  |  |  | более 16 | х | х | х |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с нецентрализованным горячим водоснабжением (с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме), без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-ном доме 2 | 1-5 | 0,028 | 0,028 | х |
|  |  |  | 6-9 | х | х | х |
|  |  |  | 10 | х | х | х |
|  |  |  | 11-16 | х | х | х |
|  |  |  | более 16 | х | х | х |

Таблица 5.10 - Нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с подъездами одинаковой этажности

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Ед. изм. | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные с централизованным холодным водоснабжением, с централизованным горячим водоснабжением (открытая и закрытая система теплоснабжения), с централизованным водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 2 | дома с подъездами разной этажности | 0,015 | 0,015 | 0,030 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением с нецентрализованным горячим водоснабжением (с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме), с централизованным водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 2 | дома с подъездами разной этажности | 0,008 | 0,008 | 0,016 |
| 3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 2 | дома с подъездами разной этажности | 0,027 | х | 0,027 |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 2 | дома с подъездами разной этажности | 0,018 | х | х |

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 26.08.2016 г. №22/5, значения нормативов представлены в таблице ниже.

Таблица 5.11 - Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на подогрев 1 куб. м холодной воды), с наружной сетью горячего водоснабжения

| Конструктивные особенности многоквартирных домов и жилых домов | Категория многоквартирных домов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Открытая | Закрытая |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0580 | 0,0487 |
| без полотенцесушителей | 0,0534 | 0,0448 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0631 | 0,0526 |
| без полотенцесушителей | 0,0580 | 0,0487 |

Таблица 5.12 - Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на подогрев 1 куб. м холодной воды), без наружной сети горячего водоснабжения

| Конструктивные особенности многоквартирных домов и жилых домов | Категория многоквартирных домов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Открытая | Закрытая |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0557 | 0,0466 |
| без полотенцесушителей | 0,0511 | 0,0427 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0603 | 0,0504 |
| без полотенцесушителей | 0,0557 | 0,0466 |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 25ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы зачастую связаны с локальными проблемами как у потребителей тепловой энергии, так и на тепловых сетях.

Методология определения и величины расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в разделе 5.3.

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.13 - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с уче-том ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| ЕТО №1 (ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |
| 1 | ЕЛЕЦКАЯ ТЭЦ | 83,210 | 57,700 | 69,343 |
| ЕТО №2 (котельные МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |
| 2 | Александровка (тер. ДСУ-3) | 2,920 | 2,660 | 91,096 |
| 3 | мкр. Александровский, д.13 | 6,820 | 5,950 | 87,243 |
| 4 | ул. А. Оборотова, д. 4 | 0,130 | 0,140 | 107,692 |
| 5 | пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 0,150 | 0,330 | 220,000 |
| 6 | пер. Верхний, д.1 | 0,220 | 0,210 | 95,455 |
| 7 | ул. Вермишева, 29-А | 31,250 | 29,880 | 95,616 |
| 8 | ул. Горького, д.80 | 0,030 | 0,030 | 100,000 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, д.70 | 0,500 | 0,500 | 100,000 |
| 10 | ул. Допризывников, д.1 | 2,280 | 2,250 | 98,684 |
| 11 | ул. Дякина, д.10 | 0,230 | 0,230 | 100,000 |
| 12 | ул. Елецкая, д.4 | 0,180 | 0,180 | 100,000 |
| 13 | ул. Колхозная, д.2 | 0,110 | 0,110 | 100,000 |
| 14 | ул. Коммунаров, д. 5а | 0,260 | 0,200 | 76,923 |
| 16 | ул. Коммунаров, д. 89 а | 37,710 | 36,610 | 97,083 |
| 17 | ул. К. Маркса, д.17 | 0,100 | 0,090 | 90,000 |
| 18 | ул. Ленина, д.73 | 0,520 | 0,520 | 100,000 |
| 19 | ул. Ленина, д.88 | 1,290 | 0,770 | 59,690 |
| 20 | пер. М. Томский, д. 10а | 0,040 | 0,050 | 125,000 |
| 21 | ул. Мира, д.84 | 0,170 | 0,190 | 111,765 |
| 22 | ул. Мира, д. 98 | 0,070 | 0,070 | 100,000 |
| 23 | ул. Мира, д. 113 | 0,150 | 0,150 | 100,000 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.97 | 0,740 | 0,470 | 63,514 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, д.78 | 0,370 | 0,090 | 24,324 |
| 26 | ул. Пушкина, д.115 | 0,200 | 0,200 | 100,000 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | 0,180 | 0,160 | 88,889 |
| 28 | ул. Советская, д. 56 | 0,330 | 0,350 | 106,061 |
| 29 | ул. Советская, д.64 | 0,120 | 0,130 | 108,333 |
| 30 | ул. Советская, д.85 | 0,690 | 0,710 | 102,899 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0,090 | 0,080 | 88,889 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0,570 | 0,570 | 100,000 |
| 33 | ул. Школьная, д.13 | 0,310 | 0,330 | 106,452 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | 0,250 | 0,230 | 92,000 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0,360 | 0,230 | 63,889 |
|  | Всего по ЕТО-2 | 89,340 | 84,660 | 96,460 |
| ЕТО №3(котельные ООО "Теплосервис") |  |  |  |  |
| 36 | пл. Победы, 1 | 0,230 | 0,230 | 100,000 |
| 37 | ул. Пушкина, 123 | 0,240 | 0,240 | 100,000 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0,450 | 0,450 | 100,000 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0,080 | 0,080 | 100,000 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0,520 | 0,520 | 100,000 |
| 41 | ул. Ростовская, 1 | 0,490 | 0,490 | 100,000 |
|  | Всего по ЕТО-3 | 2,010 | 2,010 | 100,000 |
| ЕТО №4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |
| 42 | ул.Мира д.124в | 0,100 | 0,100 | 100,000 |
| 43 | ул.Новолипецкая д.1п | 0,110 | 0,110 | 100,000 |
| 44 | ул.Свердлова д. 7в | 0,030 | 0,030 | 100,000 |
| 45 | ул.Новолипецкая д.3в | 1,480 | 1,480 | 100,000 |
| 46 | ул.Л.Толстого д.4в | 0,120 | 0,120 | 100,000 |
| 47 | ул.Новолипецкая д.1д | 5,400 | 5,400 | 100,000 |
| 48 | ул.9 Декабря д.19в | 0,150 | 0,150 | 100,000 |
| 49 | ул.Шоссейная д.1б | 0,030 | 0,030 | 100,000 |
|  | Всего по ЕТО-4 | 7,420 | 7,420 | 100,000 |
|  | Всего по городскому округу | 181,990 | 151,860 | 84,040 |

  - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения произошли следующие изменения:

- В мае 2026 года котельная пл. Победы, 1; котельная ул. Пушкина, 123; котельная ул. Маяковского, 1; котельная ул. Мира, 94; котельная ул. Мира, 124в; котельная ул. Новолипецкая, 1п; котельная ул. Свердлова, 7в; котельная ул. Новолипецкая, 3в; котельная ул. Л.Толстого, 4в; котельная ул. Новолипецкая, 1д переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис».

Тепловые нагрузки данных источников тепловой энергии будут учтены при перспективном развитии системы теплоснабжения в соответсчтвующих разделах схемы теплоснабжения городского округа город Елец.

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

  - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности представлены в таблицах ниже (Таблица 6.1  Таблица 6.2). При дальнейших актуализациях проекта рекомендуется сохранять единство приводимой информации и проводить анализ ретроспективных показателей.

Таблица 6.1 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии общего пользования, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 148 | 148 | 148 | 148 | 199,6 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 48 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| производственных отборов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационных отборов | 48 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| РОУ | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 143,9 |
| ПВК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 148 | 148 | 148 | 148 | 199,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Темломагистраль №1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Темломагистраль №2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 84,4 | 84,3 | 84,1 | 83,5 | 83,5 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 78,9 | 78,8 | 78,6 | 78,1 | 78,1 |
| горячее водоснабжение | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Магистраль 1 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| горячее водоснабжение | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Магистраль 2 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| горячее водоснабжение | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 43 | 43,1 | 43,3 | 43,9 | 95,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 131,2 |
| Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 353,21 | 353,21 | 353,21 | 258,21 | 258,21 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,13 | 0,13 |

Таблица 6.2 - Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ЕТО-2 (МУП "Елец-сервис") |  |  |  |  |  |  |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная сл. Александровка (ДСУ 3) |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| 8 | отопление | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 8,170 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная мкр. Александровский, 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 10,150 | 10,150 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 6,880 | 6,880 | 6,900 | 6,730 | 6,820 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 5,950 |
| 8 | отопление | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,320 | -2,320 | -2,340 | -2,170 | -2,260 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,390 | -1,390 | -1,390 | -1,390 | -1,390 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 8 | отопление | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 8 | отопление | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная пер. Верхний, 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 8 | отопление | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Вермишева, 29а |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,090 | 36,090 | 36,090 | 36,090 | 36,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | 31,250 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 29,880 | 29,880 | 29,880 | 29,880 | 29,880 |
| 8 | отопление | 28,440 | 28,440 | 28,440 | 28,440 | 28,440 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,090 | 26,090 | 26,090 | 26,090 | 26,090 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 26,090 | 26,090 | 26,090 | 26,090 | 26,090 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 59,070 | 59,070 | 59,070 | 59,070 | 59,070 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Горького, 80 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 8 | отопление | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. 9-го Декабря, 70 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,500 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 8 | отопление | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,060 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,060 | -0,060 | -0,060 | -0,060 | -0,060 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Допризывников, 1а |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 8 | отопление | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,110 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Дякина, 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 8 | отопление | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Елецкая, 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 8 | отопление | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 8 | отопление | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 5а |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 8 | отопление | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,080 | -0,080 | -0,080 | -0,080 | -0,080 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 89а |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 39,060 | 39,060 | 37,080 | 37,080 | 37,080 |
|  | Тепловая мощность, передаваемая ЕТЭЦ на ЦТП ул. Коммунаров 89 | 5,500 | 5,500 |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,780 | 1,780 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 5,370 | 5,370 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 37,720 | 37,720 | 38,830 | 36,610 | 37,730 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 37,030 | 37,030 | 37,500 | 36,610 | 36,610 |
| 8 | отопление | 32,330 | 32,330 | 32,690 | 31,800 | 31,800 |
| 10 | горячее водоснабжение | 4,700 | 4,700 | 4,810 | 4,810 | 4,810 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,310 | -0,310 | -9,160 | -6,940 | -8,060 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,380 | 0,380 | -7,830 | -6,940 | -6,940 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,280 | 23,280 | 24,720 | 24,720 | 24,720 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 23,280 | 23,280 | 24,720 | 24,720 | 24,720 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 95,740 | 95,740 | 95,740 | 95,740 | 95,740 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,390 | 0,390 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. К. Маркса, 17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 8 | отопление | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,520 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 8 | отопление | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | -0,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Ленина, 88 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 8 | отопление | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -0,090 | -0,090 | -0,090 | -0,090 | -0,090 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | -0,090 | -0,090 | -0,090 | -0,090 | -0,090 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная Мало - Томский пер. д. 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 8 | отопление | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Мира, 84 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 8 | отопление | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Мира, 98 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 8 | отопление | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Мира, 113 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 8 | отопление | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Октябрьская, 97 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 8 | отопление | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,090 | 0,370 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | 0,090 |
| 8 | отопление | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,090 | 0,090 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,430 | 0,150 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,430 | 0,430 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Пушкина, 115 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,200 | 0,200 | 0,330 | 0,200 | 0,200 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,200 | 0,200 |
| 8 | отопление | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,700 | 1,700 | 1,570 | 1,700 | 1,700 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,700 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 8 | отопление | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Советская, 56 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| 8 | отопление | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Советская, 64 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 8 | отопление | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Советская, 85 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 8 | отопление | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 8 | отопление | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 8 | отопление | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Школьная, 13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 8 | отопление | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Шлакобетонная 1 а |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,250 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 8 | отопление | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,030 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Хлебная д.3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| ИТОГО по ЕТО-2 (Котельные МУП "Елец-Сервис") |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 135,480 | 135,480 | 136,000 | 136,000 | 136,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 112,150 | 112,150 | 110,690 | 110,690 | 110,690 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 3,920 | 3,920 | 3,410 | 3,410 | 3,410 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 11,680 | 11,680 | 12,470 | 12,470 | 12,470 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 88,930 | 88,930 | 90,550 | 87,750 | 89,360 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 85,000 | 85,000 | 85,700 | 84,670 | 84,660 |
| 8 | отопление | 77,220 | 77,220 | 77,770 | 76,790 | 76,790 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,780 | 7,780 | 7,930 | 7,930 | 7,930 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 13,120 | 13,120 | 4,260 | 7,060 | 5,450 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 17,050 | 17,050 | 9,110 | 10,140 | 10,140 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 65,470 | 65,470 | 67,160 | 67,160 | 67,160 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65,470 | 65,470 | 66,910 | 66,910 | 66,910 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 208,280 | 208,280 | 208,480 | 208,480 | 208,480 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 11,320 | 11,320 | 12,480 | 12,480 | 12,480 |
| ЕТО -3 (зона действия ООО "Теплосервис") |  |  |  |  |  |  |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Победы , 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 8 | отопление | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,494 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,494 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 8 | отопление | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,275 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,275 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,080 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 8 | отопление | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,476 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,476 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 8 | отопление | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,033 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,033 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,800 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,590 | 0,590 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,520 |
| 8 | отопление | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,520 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,270 | 0,270 | 0,340 | 0,340 | 0,279 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,279 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Ростовская д.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| 8 | отопление | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,348 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,348 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| ИТОГО по ЕТО -3 (ООО "Теплосервис") |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,208 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 5,067 | 4,977 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,050 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,080 | 2,080 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,010 |
| 8 | отопление | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,910 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,857 | 2,857 | 2,927 | 2,927 | 2,905 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,905 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| ЕТО -4 (зона действия ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,164 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 8 | отопление | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,063 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,063 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 8 | отопление | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 8 | отопление | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,030 | 3,700 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,000 | 3,000 | 3,030 | 3,030 | 3,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 8 | отопление | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,320 | 1,320 | 1,350 | 1,350 | 2,019 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,320 | 1,320 | 1,350 | 1,350 | 2,019 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,260 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 8 | отопление | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,299 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,299 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,504 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 8 | отопление | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,306 | -0,306 | -0,306 | -0,306 | -0,296 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,306 | -0,306 | -0,306 | -0,306 | -0,296 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,960 | 13,960 | 13,960 | 13,960 | 13,960 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,246 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 8 | отопление | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,084 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,084 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,246 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 8 | отопление | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,205 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,205 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| ИТОГО по ЕТО -4 (ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,144 | 10,814 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,094 | 10,094 | 10,124 | 10,124 | 10,618 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,188 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 | 7,420 |
| 8 | отопление | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,041 | 2,041 | 2,071 | 2,071 | 2,560 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,041 | 2,041 | 2,071 | 2,071 | 2,560 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,560 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 22,810 | 22,810 | 22,810 | 22,810 | 22,810 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,130 |
| ИТОГО по городскому округу |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 150,842 | 150,842 | 151,362 | 151,362 | 152,022 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 127,311 | 127,311 | 125,881 | 125,881 | 126,285 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 4,103 | 4,103 | 3,593 | 3,593 | 3,610 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 12,260 | 12,260 | 13,050 | 13,050 | 12,970 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 98,430 | 98,430 | 99,980 | 97,180 | 98,790 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 94,500 | 94,500 | 95,200 | 94,170 | 94,090 |
| 8 | отопление | 85,270 | 85,270 | 85,820 | 84,840 | 84,770 |
| 10 | горячее водоснабжение | 9,230 | 9,230 | 9,380 | 9,380 | 9,380 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 18,018 | 18,018 | 9,258 | 12,058 | 10,915 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 21,948 | 21,948 | 14,038 | 15,068 | 15,605 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 71,760 | 71,760 | 73,450 | 73,450 | 73,450 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 71,760 | 71,760 | 73,200 | 73,200 | 73,200 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 237,380 | 237,380 | 237,580 | 237,580 | 237,580 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 15,550 | 15,550 | 16,710 | 16,710 | 16,720 |

  - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резервов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице ниже (Таблица 6.3).

Таблица 6.3 - Резервы/ дефициты тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии в ретроспективном периоде

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная мкр. Александровский, 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -2,320 | -2,320 | -2,340 | -2,170 | -2,260 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -1,390 | -1,390 | -1,390 | -1,390 | -1,390 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Вермишева, 29а |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 | -0,150 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. 9-го Декабря, 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,040 | -0,060 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,060 | -0,060 | -0,060 | -0,060 | -0,060 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 5а |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,080 | -0,080 | -0,080 | -0,080 | -0,080 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Коммунаров, 89а |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,310 | -0,310 | -9,160 | -6,940 | -8,060 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,380 | 0,380 | -7,830 | -6,940 | -6,940 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. К. Маркса, 17 |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | -0,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Ленина, 88 |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,010 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Баланс тепловой мощности теплоисточника: Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,306 | -0,306 | -0,306 | -0,306 | -0,296 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,306 | -0,306 | -0,306 | -0,306 | -0,296 |

  - Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

- В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в Zulu-Thermo Результаты расчета представлены в Приложении 1. Пьезометрические графики, построенны на основании расчета для участков тепловых сетей от источников тепла до наиболее удаленного потребителя.

  - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В разделе 6.2 приведен перечень систем теплоснабжения, для которых зафиксирован дефицит тепловой мощности, при выводе наиболее мощного котла. Данные дефициты имеют теоретическую направленность, т.к. для возникновения реальных негативных последствий должны выполняться одновременно следующие условия:

- Стояние расчетных температур наружного воздуха в течение нескольких суток (теплопотребление является динамической моделью, а не статической + здания имеют коэффициенты тепловой аккумуляции);

- Отключение именно самого мощного котла и невозможность устранения дефекта в кратчайшие сроки;

- Изменение нагрузок в точности по регрессии (данный режим редко выдерживается в системах централизованного теплоснабжения, т.к. при наступлении температур наружного воздуха менее -15°C «форточное» регулирование теплопотребления прекращается, отпуск с коллекторов теплоисточника также снижается).

Поскольку число часов стояния расчетной температуры наружного воздуха за последние 3 года не превышало 24 часов, и отказов теплогенерирующего оборудования в такие периоды не зафиксировано, следует констатировать отсутствие негативных последствий на качество теплоснабжения потребителей.

  - Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефициты располагаемой тепловой мощности на локальных котельных имеют несущественные значения, устранение дефицитов возможно осушествить за счет реализаций мероприятий по устранению ограничений установленной тепловой мощности на котельных.

  - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения произошли следующие изменения:

- В мае 2026 года котельная пл. Победы, 1; котельная ул. Пушкина, 123; котельная ул. Маяковского, 1; котельная ул. Мира, 94; котельная ул. Мира, 124в; котельная ул. Новолипецкая, 1п; котельная ул. Свердлова, 7в; котельная ул. Новолипецкая, 3в; котельная ул. Л.Толстого, 4в; котельная ул. Новолипецкая, 1дпереданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис».

Тепловая мощность и тепловые нагрузки данных источников тепловой энергии будут учтены при перспективном развитии системы теплоснабжения в соответсчтвующих разделах схемы теплоснабжения городского округа город Елец.