ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                   В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                            А.Х. Регинский

г. Москва, 2025 г.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	7

2.	Основание метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	11

3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	24

3.1.	Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от Елецкой ТЭЦ	26

3.2.	Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной ул. Коммунаров, 89а	36

3.3.	Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной ул. Вермишева, 29а	40

3.4.	Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной ул. Допризывников, 1а	44

3.5.	Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной сл. Александровка	47

4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	50

5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	52

6.	Оценка надежности теплоснабжения при аварийных режимах теплоснабжения	54

6.1.	Оценка надежности теплоснабжения при аварии на тепловой магистрали №1 Елецкой ТЭЦ	54

6.2.	Оценка надежности теплоснабжения при аварии на тепловой магистрали №2 Елецкой ТЭЦ	58

7.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	65

7.1.	Мероприятия для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	65

7.2.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования	65

7.3.	Установка резервного оборудования	67

7.4.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	67

7.5.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	68

7.6.	Устройство резервных насосных станций	68

7.7.	Установка баков-аккумуляторов	69

8.	Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения	70

8.1.	Риски возникновения аварий, масштабы и последствия	70

8.2.	Схема теплоснабжения объектов первой категории	75

8.3.	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений	76

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии	9

Таблица 2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	11

Таблица 2.2 - Показатели восстановления в системах теплоснабжения	12

Таблица 4.1 – Стационарная вероятность рабочего состояния тепловых сетей источников	25

Таблица 4.2 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода ТМ-1 от Елецкой ТЭЦ	28

Таблица 3.3 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода ТМ-2 от Елецкой ТЭЦ	32

Таблица 3.4 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной ул. Коммунаров, 89а	37

Таблица 3.5 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной ул. Вермишева, 29а	41

Таблица 3.6 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной ул. Допризывников, 1а	45

Таблица 3.7 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной сл. Александровка	48

Таблица 4.1 – Значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей	50

Таблица 5.1 – Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей	52

Таблица 6.1 - Перечень потребителей, переведенных на теплоснабжение от резервной магистрали	55

Таблица 6.2 - Перечень потребителей, отключенных от централизованного теплоснабжения,	59

Таблица 8.1 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала	71

Таблица 8.2 – Снижение температуры внутри жилого здания при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Елец	77

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 3.1 – Путь движения теплоносителя: Елецкая ТЭЦ магистраль ТМ-1 – ООО МАСТЕР плюс	27

Рисунок 3.2 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя по магистрали ТМ-1 от ТЭЦ	30

Рисунок 3.3 – Путь движения теплоносителя: Елецкая ТЭЦ ТМ-2 – ул. 220 Стрелковой дивизии	31

Рисунок 3.4 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя по магистрали ТМ-2 от ТЭЦ	35

Рисунок 3.5 – Путь движения теплоносителя: Котельная ул. Коммунаров, 89а – филиал школы №14, ул. Горького 113	36

Рисунок 3.6 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной ул. Коммунаров, 89а до филиала школы №14, ул. Горького 113	39

Рисунок 3.7 – Путь движения теплоносителя: Котельная ул. Вермишева, 29а – ул. Рязано-Уральская, 42	40

Рисунок 3.8 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной ул. Вермишева, 29а до ул. Рязано-Уральская, 42	43

Рисунок 3.9 – Путь движения теплоносителя: Котельная ул. Допризывников, 1а – Допризывников, 1Б	44

Рисунок 3.10 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной ул. Допризывников, 1а до Допризывников, 1Б	46

Рисунок 3.11 – Путь движения теплоносителя: Котельная с. Александровка (ДСУ3) – МРЭО ГИБДД	47

Рисунок 3.12 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной с. Александровка (ДСУ3) до МРЭО ГИБДД	49

Рисунок 6.1 – Место аварии на тепловой магистрали №1 от Елецкой ТЭЦ .	54

Рисунок 6.2 – Место аварии на тепловой магистрали №2 от Елецкой ТЭЦ	59

Рисунок 9.1 – Внешний вид передвижных котельных установок	76

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчёт надёжности теплоснабжения для каждого потребителя тепловой энергии выполнен в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212).

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения, согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети и СП 89.13330.2016 Котельные установки, делятся на три категории:

● Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. К таким потребителям относятся больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

● Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12°С, промышленные здания до 8°С

● Третья категория – остальные потребители.

Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям, согласно СП 89.13330.2016 Котельные установки, подразделяются на две категории:

● первая категория – котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии;

● вторая категория – все остальные котельные.

Надежность теплоснабжения определяется по способности действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести. При этом, вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным значениям, а именно нормативное значение коэффициента готовности Кг = 0,97, нормативное значение вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения Рсцт = 0,86.

При расчете показателей надежности теплоснабжения потребителей в качестве исходных данных принято:

1. Продолжительность отопительного периода: τот = 4704 ч = 196 суток.

2. Расчетная температура наружного воздуха: tнр = -25°С.

3. Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде: tнср. от = -3,1°С.

4. Способ прокладки теплопроводов тепловых сетей: канальный, бесканальный, надземный.

5. Расчетная температура воздуха в зданиях потребителей: tвj  =  +20°С.

6. Минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей: tвj min = +12°С.

7. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий: β = 60.

8. Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа направленный на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети.

9. Для целей анализа аварийности и отказов на тепловых сетях рассмотрены повреждения, произошедшие во время эксплуатационного периода. Повреждения, выявленные на тепловых сетях во время проведения испытаний, являются менее показательными, т.к. условия, при которых они выявляются, не сопоставимы и превышают параметры работы тепловых сетей в эксплуатационный период.

10. Технические характеристики элементов тепловой сети представлены в соответствующих базах данных электронной модели схемы теплоснабжения городского округа.

Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей на расчетный срок выполнен с использованием сертифицированного программно-расчетного комплекса ГИС Zulu при следующих допущениях:

1. Рассматривается марковский стационарный процесс смены состояний тепловых сетей с простым пуассоновским распределением потока отказов.

2. Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

3. Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента тепловых сетей отказы других элементов сетей не происходят.

4. Интенсивность отказов теплопроводов определяется на основе статистической обработки данных об отказах. При наличии статистических данных, расчет интенсивности отказов участка тепловых сетей осуществляется по формуле:

λi = nотк / 8760*Li 1/км/ч

где:

nоткi – количество отказов на i-ом участке тепловой сети за предыдущий год, ед.

Li – протяженность i-ого участка тепловой сети, км.

5 При отсутствии статистических данных, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла:

, 1/(км/ч) 1/(км/год)

где:

λнач – интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

τ i эксп. – продолжительность эксплуатации участка, лет;

αi – коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λнач (при отсутствии данных об отказах и времени их восстановления) должно приниматься равным 5,7 х 10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка теплопровода αi, должен определяться по формуле:

Предоставленная информация по количеству повреждения на тепловых сетях в эксплуатационном режиме (без учета испытаний), в результате которых произошло отключение потребителей в разрезе источников централизованного теплоснабжения, приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепла | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| ИТОГО |  | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

- Основание метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистический анализ инцидентов на тепловых сетях показал, что в городском округе аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, а именно от диаметра трубопровода, типа прокладки, объема дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. Среднее время восстановления при отказах участков тепловых сетей должно определяться на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются).

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков тепловых сетей в зависимости от их диаметра и расстояния между секционными задвижками производится в соответствии с расчетными формулами.

, час

где:

Lсз – расстояние между секционирующими задвижками должно соответствовать требованиям свода правил Тепловые сети СП 124.13330-2012, км;

di – диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значение коэффициентов: a = 2,91, b = 20,89, c = -1,88 получены на основе численных нормативных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров рекомендуемых СП 124.13330-2012 Тепловые сети. Численные нормативные значения времени восстановления теплопроводов (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения со вскрытием канала и начала операций по локализации поврежденного трубопровода), рекомендуемых сводом правил Тепловые сети, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Показатели времени восстановления в системах теплоснабжения городского округа, предоставленные теплоснабжающими организациями, приведены в таблице 2.2. В целом по городскому округу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Таблица 2.2 - Показатели восстановления в системах теплоснабжения

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |  |
| Елецкая ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |
| Котельная сл. Александровка |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Котельная мкр. Александровский, 13 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Котельная пер. Верхний, 1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Котельная ул. Вермишева, 29а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Котельная ул. Горького,80 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Котельная ул. Допризывников, 1а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная ул. Дякина, 1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Котельная ул. Елецкая, 4 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Котельная ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Котельная ул. Коммунаров, 5а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Котельная ул. Коммунаров, 89а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Котельная ул. К. Маркса, 17 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Котельная ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Котельная ул. Ленина, 88 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная Мало - Томский пер.д.10а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Котельная ул. Мира, 84 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Котельная ул. Мира, 98 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Мира, 113 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Котельная ул. Октябрьская, 97 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Котельная ул. Пушкина, 115 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Котельная ул. Советская,56 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Котельная ул. Советская, 64 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Котельная ул. Советская, 85 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Котельная ул. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Котельная ул. Школьная, 13 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Котельная ул. Хлебная, 3 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | 9,1 | 9,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | 8,1 | 8,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | 7,1 | 7,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | 8,6 | 8,6 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Победы , 1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Котельная ул. Пушкина , 123 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Котельная ул. Ростовская д.1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

- Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ. Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

• источника теплоты Рит = 0,97;

• тепловых сетей Ртс = 0,9;

• потребителя теплоты Рпт = 0,99;

• системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по приведенному ниже алгоритму для участков, по которым была предоставлена следующая информация: диаметр, протяженность, год ввода в эксплуатацию. Участки, по которым данная информация отсутствует, расчету не подлежат.

1. Определяется не резервируемый путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети и создается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь

2. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

3. На основании обработки данных по отказам и времени затраченном на ремонт и восстановление всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы (при наличии и предоставлении таких данных) устанавливается средневзвешенная частота интенсивность устойчивых отказов участков  для тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, от 3 до 17 и от 17 и более лет 1/(км.год).

4. Устанавливается средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети.

5. Устанавливается средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом.

Последовательность отказов элемента во времени составляет поток отказов. Поток отказов характеризуется параметром потока отказов ω, который является аналогом интенсивности отказов. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы элемента за время t.

ро(t)=е-ω*t

где ω – параметр потока отказов (для линейных элементов размерность (год*км)-1, а для сосредоточенных – год-1), t – время работы элемента, лет.

Таким образом, функция надежности работы элемента подчиняется экспоненциальному закону.

Результаты расчета стационарной вероятности рабочего состояния тепловых сетей для источников теплоснабжения городского округа для существующего состояния на базовый 2023 год и расчетный 2036 год, приведены в таблице 3.1.

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей на тепловых сетях ряда источников предложены теплосетевые мероприятия для обеспечения требуемых нормативных величин отпуска тепловой энергии потребителям, представленные в соответствующих разделах схемы и учтенные в настоящей актуализации схемы теплоснабжения.

Анализ результатов расчёта показал, что уровень надёжности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям при выполнении необходимых теплосетевых мероприятий.

Таблица 3.1 – Стационарная вероятность рабочего состояния тепловых сетей источников

| № | Наименование источника |  | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2045 |
| Елецкая ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | ТМ-2 | 0,976736 | 0,9979 |
|  |  | ТМ-1 | 0,991858 | 0,993833 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка |  | 0,999446 | 0,999858 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 |  | 0,999328 | 0,999828 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  | 0,999998 | 0,999999 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  | 0,999964 | 0,999991 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 |  | 0,999967 | 0,999992 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а |  | 0,99615 | 0,999012 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 |  | 0,999991 | 0,999998 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  | 0,999945 | 0,999986 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а |  | 0,999417 | 0,999851 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 |  | 0,99998 | 0,999995 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 |  | 0,99996 | 0,99999 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 |  | 0,999979 | 0,999995 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а |  | 0,999959 | вывод из эксплуатации |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  | отключена зимой |  |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а |  | 0,99197 | 0,997865 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 |  | 0,999992 | 0,999994 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 |  | 0,999928 | 0,999981 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 |  | 0,999928 | вывод из эксплуатации |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а |  | 0,99998 | 0,999995 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 |  | 0,99998 | 0,999995 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 |  | 0,999991 | 0,999998 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 |  | 0,999948 | 0,999987 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 |  | 0,999934 | 0,999983 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  | 0,999959 | 0,999989 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 |  | 0,999954 | 0,999988 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 |  | 0,999966 | 0,999991 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 |  | 0,999982 | 0,999995 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 |  | 0,999993 | 0,999998 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 |  | 0,999918 | вывод из эксплуатации |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 |  | 0,999995 | 0,999999 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 |  | 0,999898 | 0,999974 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 |  | 0,999958 | 0,999989 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  | 0,999988 | 0,999997 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 |  | 0,999996 | 0,999996 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 |  | 0,999993 | 0,999993 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 |  | 0,999988 | 0,999988 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  | 0,999969 | 0,999969 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  | 0,999998 | 0,999998 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  | 0,999979 | 0,999979 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 |  | 0,999978 | 0,999983 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В |  | 0,99999 | 0,999997 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  | 0,99998 | 0,999995 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  | 0,999993 | 0,999998 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  | 0,999708 | 0,999925 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  | 0,99997 | 0,999992 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  | 0,999236 | 0,999798 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  | 0,999971 | 0,999993 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  | 0,999988 | 0,999798 |

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения на перспективное состояние 2045 года выполненные с учетом запланированного объема перекладок тепловых сетей, для ряда источников тепла с разветвленными тепловыми сетями и значительными протяженностями тепловых сетей, сформированные в соответствии с приложением 46 к Методическим указаниям по методике расчета, приведены ниже.

  - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от Елецкой ТЭЦ

Елецкая ТЭЦ имеет два магистральных тепловых выводов ТМ-1 и ТМ-2. Ниже представлен расчет по каждому из них.

Тепловая магистраль ТМ-1

Трассировка теплопровода от станции до рассматриваемого конечного потребителя, приведена на рисунке 3.1.

Данные расчета вероятности безотказной работы магистрального теплопровода ТМ-1 по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, приведены в таблице 3.2.

Для наглядности на рисунке 3.2 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Рисунок 3.1 – Путь движения теплоносителя: Елецкая ТЭЦ магистраль ТМ-1 – ООО МАСТЕР плюс

Таблица 3.2 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода ТМ-1 от Елецкой ТЭЦ

| № | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1 – надз 2 – подз.) | Продолжительность эксплуатации участка без кап. ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путь движения теплоносителя: Елецкая ТЭЦ ТМ-1 – ООО "МАСТЕР плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ ТМ-1 | ТК1 | 0,6 | 26,97 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-07 | 33,22629 | 0,000102 | 0,000102 | 0,999898 |
| 2 | ТК1 | ТК1-1 | 0,6 | 183,29 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,10E-06 | 33,22629 | 0,000693 | 0,000795 | 0,999205 |
| 3 | ТК1-1 | ТК 1-2 | 0,6 | 403,73 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,60E-06 | 33,22629 | 0,001526 | 0,002321 | 0,997679 |
| 4 | ТК 1-2 | ТК 1-3 | 0,6 | 76,8 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 33,22629 | 0,00029 | 0,002611 | 0,997389 |
| 5 | ТК 1-3 | ТК1-4 | 0,5 | 191,49 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,20E-06 | 25,545 | 0,000556 | 0,003167 | 0,996833 |
| 6 | ТК1-4 | ТК1-5 | 0,5 | 179,76 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-06 | 25,545 | 0,000522 | 0,003689 | 0,996311 |
| 7 | ТК1-5 | ТК1-6 | 0,5 | 175,82 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-06 | 25,545 | 0,000511 | 0,0042 | 0,9958 |
| 8 | ТК1-6 | ТК1-14 | 0,5 | 162,91 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,90E-06 | 25,545 | 0,000473 | 0,004673 | 0,995327 |
| 9 | ТК1-14 | ТК1-15 | 0,5 | 87,75 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-06 | 25,545 | 0,000255 | 0,004928 | 0,995072 |
| 10 | ТК1-15 | ТК1-15 | 0,5 | 227,48 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,60E-06 | 25,545 | 0,000661 | 0,005589 | 0,994411 |
| 11 | ТК1-15 | ТК1-17А | 0,5 | 82,5 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 25,545 | 0,00024 | 0,005829 | 0,994171 |
| 12 | ТК1-17А | ТК1-18 | 0,5 | 26,43 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-07 | 25,545 | 0,000077 | 0,005906 | 0,994094 |
| 13 | ТК1-18 | ТК1-19 | 0,5 | 172,97 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-06 | 25,545 | 0,000503 | 0,006409 | 0,993591 |
| 14 | ТК1-19 | ТК1-20 | 0,5 | 215,3 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,50E-06 | 25,545 | 0,000626 | 0,007035 | 0,992965 |
| 15 | ТК1-20 | ТК1-21 | 0,4 | 116,2 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,30E-06 | 21,86844 | 0,000289 | 0,007324 | 0,992676 |
| 16 | ТК1-21 | ТК1-21-1 | 0,2 | 14,7 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-07 | 11,45602 | 0,000019 | 0,007343 | 0,992657 |
| 17 | ТК1-21-1 | ТК1-21-2 | 0,219 | 44,54 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 11,87764 | 0,00006 | 0,007403 | 0,992597 |
| 18 | ТК1-21-2 | ТК1-21-4 | 0,219 | 63,6 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 7,00E-07 | 11,87764 | 0,000086 | 0,007489 | 0,992511 |
| 19 | ТК1-21-4 | ТК1-21-5 | 0,219 | 32,49 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 11,87764 | 0,000044 | 0,007533 | 0,992467 |
| 20 | ТК1-21-5 | ТК1-21-6 | 0,219 | 54,37 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 11,87764 | 0,000073 | 0,007606 | 0,992394 |
| 21 | ТК1-21-6 | ТК1-21-7 | 0,219 | 48,17 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 11,87764 | 0,000065 | 0,007671 | 0,992329 |
| 22 | ТК1-21-7 | ТК1-21-8 | 0,219 | 51,49 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 11,87764 | 0,00007 | 0,007741 | 0,992259 |
| 23 | ТК1-21-8 | ТК1-21-9 | 0,219 | 86,96 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-06 | 11,87764 | 0,000118 | 0,007859 | 0,992141 |
| 24 | ТК1-21-9 | ТК1-21-10 | 0,2 | 27,39 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-07 | 11,12497 | 0,000035 | 0,007894 | 0,992106 |
| 25 | ТК1-21-10 | т.3449 | 0,2 | 67,37 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 8,00E-07 | 11,12497 | 0,000085 | 0,007979 | 0,992021 |
| 26 | т.3449 | ТК1-21-11 | 0,2 | 2,57 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 0,00E+00 | 11,12497 | 0,000003 | 0,007982 | 0,992018 |
| 27 | ТК1-21-11 | ТК1-13-7 | 0,2 | 85,73 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-06 | 11,12497 | 0,000108 | 0,00809 | 0,99191 |
| 28 | ТК1-13-7 | ТК1-13-6 | 0,2 | 32,32 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 11,12497 | 0,000041 | 0,008131 | 0,991869 |
| 29 | ТК1-13-6 | ТК1-13-5 | 0,2 | 48,45 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 11,12497 | 0,000061 | 0,008192 | 0,991808 |
| 30 | ТК1-13-5 | ТК1-13-3 | 0,2 | 96,59 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 11,12497 | 0,000122 | 0,008314 | 0,991686 |
| 31 | ТК1-13-3 | т.138 | 0,08 | 28,28 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-07 | 5,619378 | 0,000018 | 0,008332 | 0,991668 |
| 32 | т.138 | ООО "МАСТЕР плюс" | 0,08 | 17,22 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-07 | 5,619378 | 0,000011 | 0,008343 | 0,991657 |

Рисунок 3.2 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя по магистрали ТМ-1 от ТЭЦ

Тепловая магистраль ТМ-2

Трассировка теплопровода от станции до рассматриваемого конечного потребителя, приведена на рисунке 3.3.

Данные расчета вероятности безотказной работы магистрального теплопровода ТМ-2 по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, приведены в таблице 3.3.

Для наглядности на рисунке 3.4 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Рисунок 3.3 – Путь движения теплоносителя: Елецкая ТЭЦ ТМ-2 – ул. 220 Стрелковой дивизии

Таблица 3.3 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода ТМ-2 от Елецкой ТЭЦ

| № | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1 – надз. 2 – подз.) | Продолжительность эксплуатации участка без кап. ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путь движения теплоносителя: Елецкая ТЭЦ ТМ-2 – ул. 220 Стрелковой дивизии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ ТМ-2 | т.84 | 0,6 | 14,04 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 2,00E-07 | 35,4485 | 0,000056 | 0,000056 | 0,999944 |
| 2 | т.84 | ТК01 | 0,6 | 17,24 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 2,00E-07 | 35,4485 | 0,000069 | 0,000125 | 0,999875 |
| 3 | ТК01 | ВУ2-1 | 0,8 | 392,95 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 4,50E-06 | 36,63993 | 0,001632 | 0,001757 | 0,998243 |
| 4 | ВУ2-1 | ВУ2-1а | 0,8 | 242,39 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 2,80E-06 | 36,63993 | 0,001006 | 0,002763 | 0,997237 |
| 5 | ВУ2-1а | ВУ2-2 | 0,8 | 134,7 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 1,50E-06 | 36,63993 | 0,000559 | 0,003322 | 0,996678 |
| 6 | ВУ2-2 | ВУ2-3 | 0,8 | 694,03 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 7,90E-06 | 36,63993 | 0,002882 | 0,006204 | 0,993796 |
| 7 | ВУ2-3 | ВУ2-4 | 0,8 | 45,59 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 5,00E-07 | 36,63993 | 0,000189 | 0,006393 | 0,993607 |
| 8 | ВУ2-4 | ВУ2-7 | 0,8 | 285,27 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 3,30E-06 | 36,63993 | 0,001185 | 0,007578 | 0,992422 |
| 9 | ВУ2-7 | ВУ2-8 | 0,8 | 197,68 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 2,30E-06 | 36,63993 | 0,000821 | 0,008399 | 0,991601 |
| 10 | ВУ2-8 | ВУ2-10 | 0,8 | 764,16 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 8,70E-06 | 36,63993 | 0,003173 | 0,011572 | 0,988428 |
| 11 | ВУ2-10 | ВУ2-12 | 0,8 | 407,93 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 4,70E-06 | 36,63993 | 0,001694 | 0,013266 | 0,986734 |
| 12 | ВУ2-12 | т.1338 | 0,8 | 10,99 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 1,00E-07 | 36,63993 | 0,000046 | 0,013312 | 0,986688 |
| 13 | т.1338 | НС | 0,8 | 9,11 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 1,00E-07 | 36,63993 | 0,000038 | 0,01335 | 0,98665 |
| 14 | НС | т.651 | 0,8 | 24,58 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 3,00E-07 | 36,63993 | 0,000102 | 0,013452 | 0,986548 |
| 15 | т.651 | ВУ2-14 | 0,8 | 255,75 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 2,90E-06 | 36,63993 | 0,001062 | 0,014514 | 0,985486 |
| 16 | ВУ2-14 | ВУ2-16 | 0,8 | 587,78 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 6,70E-06 | 36,63993 | 0,002441 | 0,016955 | 0,983045 |
| 17 | ВУ2-16 | ТК2-19 | 0,8 | 741,21 | с 1990г по 1998г | 1 | 15 | 8,40E-06 | 36,63993 | 0,003078 | 0,020033 | 0,979967 |
| 18 | ТК2-19 | ТК2-20 | 0,8 | 34,2 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 36,63993 | 0,000142 | 0,020175 | 0,979825 |
| 19 | ТК2-20 | ТК 2-20 | 0,8 | 336,1 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,80E-06 | 48,05028 | 0,00183 | 0,022005 | 0,977995 |
| 20 | ТК 2-20 | ТК 2-21 | 0,8 | 250,57 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,90E-06 | 47,02566 | 0,001335 | 0,02334 | 0,97666 |
| 21 | ТК 2-21 | ТК 2-21А | 0,8 | 129,58 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,50E-06 | 47,02566 | 0,000691 | 0,024031 | 0,975969 |
| 22 | ТК 2-21А | ТК 2-22 | 0,8 | 121,07 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,40E-06 | 47,02566 | 0,000645 | 0,024676 | 0,975324 |
| 23 | ТК 2-22 | ТК 2-23 | 0,7 | 76,88 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 41,67777 | 0,000363 | 0,025039 | 0,974961 |
| 24 | ТК 2-23 | ТК 2-24 | 0,7 | 78,31 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 41,67777 | 0,00037 | 0,025409 | 0,974591 |
| 25 | ТК 2-24 | ТК 2-24 | 0,7 | 28 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-07 | 42,46645 | 0,000135 | 0,025544 | 0,974456 |
| 26 | ТК 2-24 | ТК 2-24А | 0,8 | 117,78 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,30E-06 | 46,47956 | 0,00062 | 0,026164 | 0,973836 |
| 27 | ТК 2-24А | ТК 2-25 | 0,8 | 100,87 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 46,47956 | 0,000531 | 0,026695 | 0,973305 |
| 28 | ТК 2-25 | ТК 2-25А | 0,8 | 126,83 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,40E-06 | 46,47956 | 0,000668 | 0,027363 | 0,972637 |
| 29 | ТК 2-25А | ТК 2-26 | 0,8 | 92,13 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 46,47956 | 0,000485 | 0,027848 | 0,972152 |
| 30 | ТК 2-26 | ТК 2-27 | 0,8 | 195 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,20E-06 | 46,47956 | 0,001027 | 0,028875 | 0,971125 |
| 31 | ТК 2-27 | ТК 2-28 | 0,5 | 368,64 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,20E-06 | 28,20815 | 0,001178 | 0,030053 | 0,969947 |
| 32 | ТК 2-28 | т.3548 | 0,5 | 219,61 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,50E-06 | 28,87013 | 0,000719 | 0,030772 | 0,969228 |
| 33 | т.3548 | т.3549 | 0,5 | 181,07 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,10E-06 | 28,64967 | 0,000588 | 0,03136 | 0,96864 |
| 34 | т.3549 | т.3550 | 0,5 | 260,42 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-06 | 27,91973 | 0,000824 | 0,032184 | 0,967816 |
| 35 | т.3550 | т.3550 | 0,5 | 147,91 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,70E-06 | 27,91973 | 0,000468 | 0,032652 | 0,967348 |
| 36 | т.3550 | т.3551 | 0,5 | 110,59 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,30E-06 | 27,91973 | 0,00035 | 0,033002 | 0,966998 |
| 37 | т.3551 | т.3552 | 0,5 | 59,98 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 7,00E-07 | 27,91973 | 0,00019 | 0,033192 | 0,966808 |
| 38 | т.3552 | т.3571 | 0,5 | 39,62 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 27,91973 | 0,000125 | 0,033317 | 0,966683 |
| 39 | т.3571 | ул. 220 Стрелковой дивизии | 0,1 | 280,97 | с 2004г | 2 | 15 | 3,20E-06 | 6,564458 | 0,000209 | 0,033526 | 0,966474 |

Рисунок 3.4 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя по магистрали ТМ-2 от ТЭЦ

  - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной ул. Коммунаров, 89а

Трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя, приведена на рисунке 3.5.

Данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, приведены в таблице 3.4.

Для наглядности на рисунке 3.6 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Рисунок 3.5 – Путь движения теплоносителя: Котельная ул. Коммунаров, 89а – филиал школы №14, ул. Горького 113

Таблица 3.4 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной ул. Коммунаров, 89а

| № | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1 – надз. 2 – подз.) | Продолжительность эксплуатации участка без кап. ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путь движения теплоносителя: 16.Котельная ул. Коммунаров, 89а - филиал школы №14, ул. Горького 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Коммунаров, 89а | т.1554 | 0,46 | 11,48 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 26,50432 | 0,000035 | 0,000035 | 0,999965 |
| 2 | т.1554 | ТК-1 | 0,46 | 14,6 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-07 | 26,50432 | 0,000044 | 0,000079 | 0,999921 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,46 | 46,53 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 26,64725 | 0,000141 | 0,00022 | 0,99978 |
| 4 | ТК-2 | ТК-48 | 0,325 | 39,8 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 18,47707 | 0,000084 | 0,000304 | 0,999696 |
| 5 | ТК-48 | ТК-49 | 0,325 | 38,61 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 18,47707 | 0,000081 | 0,000385 | 0,999615 |
| 6 | ТК-49 | ТК-49 | 0,426 | 123,54 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,40E-06 | 24,39837 | 0,000343 | 0,000728 | 0,999272 |
| 7 | ТК-49 | ТК-51 | 0,325 | 12,34 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 17,17735 | 0,000024 | 0,000752 | 0,999248 |
| 8 | ТК-51 | К-1 | 0,325 | 127,99 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,50E-06 | 17,17735 | 0,00025 | 0,001002 | 0,998998 |
| 9 | К-1 | УТ10 | 0,325 | 265 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-06 | 17,17735 | 0,000518 | 0,00152 | 0,99848 |
| 10 | УТ10 | ТК-55 | 0,325 | 153 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,70E-06 | 17,17735 | 0,000299 | 0,001819 | 0,998181 |
| 11 | ТК-55 | ТК-57 | 0,325 | 134,62 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,50E-06 | 17,17735 | 0,000263 | 0,002082 | 0,997918 |
| 12 | ТК-57 | ТК-68 | 0,325 | 47,5 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 17,17735 | 0,000093 | 0,002175 | 0,997825 |
| 13 | ТК-68 | ТК-70 | 0,325 | 36,12 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 17,17735 | 0,000071 | 0,002246 | 0,997754 |
| 14 | ТК-70 | К-6 | 0,325 | 98,28 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 17,17735 | 0,000192 | 0,002438 | 0,997562 |
| 15 | К-6 | ТК-71 | 0,325 | 98,71 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 17,17735 | 0,000193 | 0,002631 | 0,997369 |
| 16 | ТК-71 | К-7 | 0,325 | 136,52 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,60E-06 | 17,17735 | 0,000267 | 0,002898 | 0,997102 |
| 17 | К-7 | ТК-72 | 0,219 | 58 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 7,00E-07 | 12,39127 | 0,000082 | 0,00298 | 0,99702 |
| 18 | ТК-72 | ТК-73А | 0,219 | 99,37 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 12,39127 | 0,00014 | 0,00312 | 0,99688 |
| 19 | ТК-73А | ТК-73 | 0,15 | 18,64 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-07 | 9,046678 | 0,000019 | 0,003139 | 0,996861 |
| 20 | ТК-73 | ТК-135 | 0,125 | 52,12 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 7,778077 | 0,000046 | 0,003185 | 0,996815 |
| 21 | ТК-135 | т.2946 | 0,125 | 62,38 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 7,00E-07 | 7,778077 | 0,000055 | 0,00324 | 0,99676 |
| 22 | т.2946 | ул. М. Горького, д. 107 | 0,08 | 37,19 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 5,738324 | 0,000024 | 0,003264 | 0,996736 |
| 23 | ул. М. Горького, д. 107 | филиал школы №14, ул. Горького 113 | 0,08 | 48,53 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 5,738324 | 0,000032 | 0,003296 | 0,996704 |

Рисунок 3.6 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной ул. Коммунаров, 89а до филиала школы №14, ул. Горького 113

  - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной ул. Вермишева, 29а

Трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя, приведена на рисунке  3.7.

Данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, приведены в таблице 3.5.

Для наглядности на рисунке 3.8 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Рисунок 3.7 – Путь движения теплоносителя: Котельная ул. Вермишева, 29а – ул. Рязано-Уральская, 42

Таблица 3.5 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной ул. Вермишева, 29а

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1 – надзем. 2 – подзем.) | Продолжительность эксплуатации участка без кап. ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путь движения теплоносителя: Котельная ул. Вермишева, 29а – ул. Рязано-Уральская, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Вермишева, 29а | т.2825 | 0,45 | 6,6 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 26,11014 | 0,00002 | 0,00002 | 0,99998 |
| 2 | т.2825 | т.2826 | 0,325 | 41,25 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 17,576 | 0,000083 | 0,000103 | 0,999897 |
| 3 | т.2826 | ТК-11 | 0,25 | 33,47 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 14,29405 | 0,000054 | 0,000157 | 0,999843 |
| 4 | ТК-11 | ТК-13 | 0,325 | 50,01 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 17,576 | 0,0001 | 0,000257 | 0,999743 |
| 5 | ТК-13 | ТК-15 | 0,325 | 89,54 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-06 | 17,576 | 0,000179 | 0,000436 | 0,999564 |
| 6 | ТК-15 | ТК-16 | 0,325 | 74,81 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 17,576 | 0,00015 | 0,000586 | 0,999414 |
| 7 | ТК-16 | ТК-17 | 0,325 | 43,92 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 17,576 | 0,000088 | 0,000674 | 0,999326 |
| 8 | ТК-17 | ТК-18 | 0,325 | 36,53 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 17,576 | 0,000073 | 0,000747 | 0,999253 |
| 9 | ТК-18 | ТК-65 | 0,25 | 64,29 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 7,00E-07 | 13,7835 | 0,000101 | 0,000848 | 0,999152 |
| 10 | ТК-65 | ТК-66 | 0,25 | 42,4 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 13,7835 | 0,000067 | 0,000915 | 0,999085 |
| 11 | ТК-66 | ТК-57 | 0,25 | 131,62 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,50E-06 | 13,7835 | 0,000207 | 0,001122 | 0,998878 |
| 12 | ТК-57 | ТК-70 | 0,25 | 167,21 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,90E-06 | 13,7835 | 0,000262 | 0,001384 | 0,998616 |
| 13 | ТК-70 | ТК-71 | 0,2 | 93,84 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 10,98183 | 0,000117 | 0,001501 | 0,998499 |
| 14 | ТК-71 | ТК-75 | 0,2 | 95,46 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 10,98183 | 0,000119 | 0,00162 | 0,99838 |
| 15 | ТК-75 | т.1847 | 0,2 | 4,67 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 10,98183 | 0,000006 | 0,001626 | 0,998374 |
| 16 | т.1847 | ТК-76 | 0,2 | 82,23 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 10,98183 | 0,000103 | 0,001729 | 0,998271 |
| 17 | ТК-76 | ТК-77 | 0,2 | 13,95 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-07 | 10,98183 | 0,000017 | 0,001746 | 0,998254 |
| 18 | ТК-77 | ТК-78 | 0,2 | 242,75 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,80E-06 | 10,98183 | 0,000304 | 0,00205 | 0,99795 |
| 19 | ТК-78 | ТК-79 | 0,2 | 48,12 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 10,98183 | 0,00006 | 0,00211 | 0,99789 |
| 20 | ТК-79 | ТК-80 | 0,2 | 33,86 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 10,98183 | 0,000042 | 0,002152 | 0,997848 |
| 21 | ТК-80 | ТК-81 | 0,2 | 97,94 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 10,98183 | 0,000122 | 0,002274 | 0,997726 |
| 22 | ТК-81 | ТК-82 | 0,2 | 52,19 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 10,98183 | 0,000065 | 0,002339 | 0,997661 |
| 23 | ТК-82 | ТК-83 | 0,2 | 56,11 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 10,98183 | 0,00007 | 0,002409 | 0,997591 |
| 24 | ТК-83 | ТК-84 | 0,15 | 44,43 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 8,986255 | 0,000045 | 0,002454 | 0,997546 |
| 25 | ТК-84 | ТК-85 | 0,15 | 83,51 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-06 | 8,986255 | 0,000085 | 0,002539 | 0,997461 |
| 26 | ТК-85 | ТК-86 | 0,125 | 100,25 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,10E-06 | 7,757547 | 0,000089 | 0,002628 | 0,997372 |
| 27 | ТК-86 | т.1861 | 0,125 | 25,28 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-07 | 7,757547 | 0,000022 | 0,00265 | 0,99735 |
| 28 | т.1861 | т.1863 | 0,125 | 46,15 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 7,757547 | 0,000041 | 0,002691 | 0,997309 |
| 29 | т.1863 | ул. Рязано-Уральская, 42 | 0,1 | 8,31 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 6,656367 | 0,000006 | 0,002697 | 0,997303 |

Рисунок 3.8 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной ул. Вермишева, 29а до ул. Рязано-Уральская, 42

  - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной ул. Допризывников, 1а

Трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя, приведена на рисунке 3.9.

Данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, приведены в таблице 3.6.

Для наглядности на рисунке 3.10 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Рисунок 3.9 – Путь движения теплоносителя: Котельная ул. Допризывников, 1а – Допризывников, 1Б

Таблица 3.6 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной ул. Допризывников, 1а

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1 – надзем. 2 – подзем.) | Продолжительность эксплуатации участка без кап. ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путь движения теплоносителя: 10.Котельная ул. Допризывников, 1а – Допризывников, 1 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ул. Допризывников, 1а | Допризывников,1 | 0,2 | 0,86 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 0,00E+00 | 11,37884 | 0,000001 | 0,000001 | 0,999999 |
| 2 | Допризывников,1 | Допризывников,1 | 0,2 | 4,26 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 0,00E+00 | 11,37884 | 0,000006 | 0,000007 | 0,999993 |
| 3 | Допризывников,1 | ТК-1 | 0,2 | 33,79 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 11,37884 | 0,000044 | 0,000051 | 0,999949 |
| 4 | ТК-1 | т.1 | 0,2 | 13,98 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-07 | 11,37884 | 0,000018 | 0,000069 | 0,999931 |
| 5 | т.1 | ТК-2 | 0,2 | 34,56 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 4,00E-07 | 11,37884 | 0,000045 | 0,000114 | 0,999886 |
| 6 | ТК-2 | ТК-3 | 0,2 | 79,23 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 11,37884 | 0,000103 | 0,000217 | 0,999783 |
| 7 | ТК-3 | ТК-4 | 0,2 | 87,98 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-06 | 11,37884 | 0,000114 | 0,000331 | 0,999669 |
| 8 | ТК-4 | ТК-10 | 0,2 | 137,49 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,60E-06 | 11,37884 | 0,000178 | 0,000509 | 0,999491 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 0,2 | 8,85 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 11,37884 | 0,000011 | 0,00052 | 0,99948 |
| 10 | ТК-11 | ТК-12 | 0,2 | 43,14 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 11,37884 | 0,000056 | 0,000576 | 0,999424 |
| 11 | ТК-12 | ТК-13 | 0,15 | 24,73 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-07 | 9,089925 | 0,000026 | 0,000602 | 0,999398 |
| 12 | ТК-13 | т.2 | 0,15 | 12,86 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 9,089925 | 0,000013 | 0,000615 | 0,999385 |
| 13 | т.2 | ТК-14 | 0,15 | 69,64 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 8,00E-07 | 9,089925 | 0,000072 | 0,000687 | 0,999313 |
| 14 | ТК-14 | Яна Фабрициуса, д. 1Б | 0,15 | 11,73 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 9,089925 | 0,000012 | 0,000699 | 0,999301 |
| 15 | Яна Фабрициуса, д. 1Б | Яна Фабрициуса, д. 1Б | 0,1 | 75,05 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 6,716449 | 0,000057 | 0,000756 | 0,999244 |
| 16 | Яна Фабрициуса, д. 1Б | ТК-15 | 0,1 | 8,27 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 6,716449 | 0,000006 | 0,000762 | 0,999238 |
| 17 | ТК-15 | Допризывников, 1 Б | 0,1 | 17,04 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-07 | 6,716449 | 0,000013 | 0,000775 | 0,999225 |

Рисунок 3.10 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной ул. Допризывников, 1а до Допризывников, 1Б

  - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной сл. Александровка

Трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя, приведена на рисунке 3.11.

Данные расчета вероятности безотказной работы теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, приведены в таблице 3.7.

Для наглядности на рисунке 3.12 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Рисунок 3.11 – Путь движения теплоносителя: Котельная с. Александровка (ДСУ3) – МРЭО ГИБДД

Таблица 3.7 – Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной сл. Александровка

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1 – надзем. 2 – подзем.) | Продолжительность эксплуатации участка без кап. ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путь движения теплоносителя: 2.Котельная с. Александровка (ДСУ3) – МРЭО ГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Александровка (ДСУ3) | ТК-кот | 0,25 | 11,03 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 14,10697 | 0,000018 | 0,000018 | 0,999982 |
| 2 | ТК-кот | ТК-1 | 0,25 | 11,6 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,00E-07 | 14,10697 | 0,000019 | 0,000037 | 0,999963 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,25 | 171,17 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 2,00E-06 | 14,10697 | 0,000275 | 0,000312 | 0,999688 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 0,25 | 79,5 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 9,00E-07 | 14,10697 | 0,000128 | 0,00044 | 0,99956 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 0,25 | 46,87 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 5,00E-07 | 14,10697 | 0,000075 | 0,000515 | 0,999485 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 0,2 | 55,68 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 11,52304 | 0,000073 | 0,000588 | 0,999412 |
| 7 | ТК-5 | ТК-6 | 0,2 | 73,01 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 8,00E-07 | 11,52304 | 0,000096 | 0,000684 | 0,999316 |
| 8 | ТК-6 | ТК-7 | 0,2 | 68,26 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 8,00E-07 | 11,52304 | 0,00009 | 0,000774 | 0,999226 |
| 9 | ТК-7 | ТК-8 | 0,2 | 65,44 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 7,00E-07 | 11,52304 | 0,000086 | 0,00086 | 0,99914 |
| 10 | ТК-8 | ТК-9 | 0,15 | 51,85 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 6,00E-07 | 8,954605 | 0,000053 | 0,000913 | 0,999087 |
| 11 | ТК-9 | ТК-10 | 0,15 | 144,31 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 1,60E-06 | 8,954605 | 0,000147 | 0,00106 | 0,99894 |
| 12 | ТК-10 | МРЭО ГИБДД | 0,15 | 29,82 | с 1990г по 1998г | 2 | 15 | 3,00E-07 | 8,954605 | 0,00003 | 0,00109 | 0,99891 |

Рисунок 3.12 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной с. Александровка (ДСУ3) до МРЭО ГИБДД

- Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 одним из критериев оценки надежности системы теплоснабжения является коэффициент готовности Кг (качества) системы. Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Расчетные значения коэффициентов готовности системы к теплоснабжению потребителей от источников тепла, приведены в таблице 4.1. Значение коэффициентов готовности системы к теплоснабжению потребителей находятся в диапазоне 0,980051÷1 при нормативном значении – Kг = 0,97. Таким образом, анализ результатов расчёта показал, что уровень надёжности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям.

Таблица 4.1 – Значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей

| № | Наименование источника |  | Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кг мин | Кг макс | Кг ср | Кг мин | Кг макс | Кг ср |
|  |  |  | 2024 |  |  | 2045 |  |  |
| ПП "Елецкая ТЭЦ" филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | ТМ-2 | 0,980051 | 0,993841 | 0,986070 | 0,994788 | 0,998410 | 0,996370 |
|  |  | ТМ-1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка |  | 0,999446 | 0,999478 | 0,999454 | 0,999858 | 0,999867 | 0,99986 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 |  | 0,999328 | 0,999415 | 0,999347 | 0,999828 | 0,99985 | 0,999833 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  | 0,999984 | 0,999986 | 0,999985 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 |  | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а |  | 0,996417 | 0,99658 | 0,996441 | 0,999081 | 0,999122 | 0,999087 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  | 0,999957 | 0,999989 | 0,999973 | 0,999989 | 0,999997 | 0,999993 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а |  | 0,999418 | 0,999463 | 0,999433 | 0,999851 | 0,999862 | 0,999855 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 |  | 0,999983 | 0,999999 | 0,999991 | 0,999996 | 1 | 0,999998 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 |  | 0,999962 | 0,999988 | 0,99998 | 0,99999 | 0,999997 | 0,999995 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а |  | 0,999971 | 1 | 0,999985 | 0,999993 | 1 | 0,999996 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а |  | 0,994353 | 0,999144 | 0,994428 | 0,99852 | 0,99855 | 0,998525 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 |  | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 |  | 0,999943 | 0,999968 | 0,999957 | 0,999985 | 0,999992 | 0,999989 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 |  | 0,999929 | 0,999948 | 0,999936 | 0,999982 | 0,999987 | 0,999984 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 |  | 0,999955 | 0,999981 | 0,999967 | 0,999989 | 0,999995 | 0,999992 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 |  | 0,999948 | 0,999982 | 0,999965 | 0,999987 | 0,999995 | 0,999991 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 |  | 0,999958 | 0,999988 | 0,999971 | 0,999989 | 0,999997 | 0,999992 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 |  | 0,999976 | 0,999998 | 0,999988 | 0,999994 | 0,999999 | 0,999997 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 |  | 0,999988 | 0,999994 | 0,999991 | 0,999997 | 0,999998 | 0,999998 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 |  | 0,999929 | 0,999975 | 0,999951 | 0,999982 | 0,999994 | 0,999988 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 |  | 0,999904 | 0,999946 | 0,999923 | 0,999975 | 0,999986 | 0,99998 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 |  | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 |  | 0,999958 | 0,999958 | 0,999958 | 1 | 1 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 |  | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 | 0,999993 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 |  | 0,999991 | 0,999995 | 0,999993 | 0,999991 | 0,999995 | 0,999993 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  | 0,999971 | 0,99998 | 0,999976 | 0,999971 | 0,99998 | 0,999976 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  | 0,999983 | 0,999989 | 0,999986 | 0,999983 | 0,999989 | 0,999986 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 |  | 0,999981 | 0,99999 | 0,999986 | 0,999985 | 0,999993 | 0,999989 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  | 0,999994 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999998 | 0,999999 | 0,999999 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  | 0,999763 | 0,999849 | 0,999805 | 0,999939 | 0,999961 | 0,99995 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  | 0,999979 | 0,999999 | 0,999989 | 0,999995 | 1 | 0,999997 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  | 0,999236 | 0,999382 | 0,999282 | 0,999798 | 0,999836 | 0,99981 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  | 0,999989 | 0,999997 | 0,999993 | 0,999997 | 0,999999 | 0,999998 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле.

, Гкал

где, ϴjp – расчетный при tн.р часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

ϴi.j – часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

τ1р – расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной   в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;

τ1р – расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной   в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

Показатель является замещающим фактором по отношению к коэффициенту аварийности, который учитывает суммарное количество повреждений в сети вне зависимости от времени отключения потребительских систем (без учета сокращения фактического времени отключения теплоснабжения за счет использования резервных и временных линий подачи тепла и т.д.).

Результаты расчета значений недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей по источникам теплоснабжения городского округа за базовый 2023 год и ожидаемая величина годового недоотпуска тепловой энергии на 2036 год, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей

| № | Наименование источника |  | Суммарный недоотпуск, Гкал/от. период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2045 |
| ПП "Елецкая ТЭЦ" филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» ЕТО №001 |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | ТМ-2 | 3822,1 | 991,61 |
|  |  | ТМ-1 |  |  |
| Итого |  |  | 3822,1 | 991,61 |
| МУП "ЕЛЕЦ-СЕРВИС" ЕТО №002 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка |  | 3,448 | 0,88 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 |  | 10,24 | 2,62 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  | 0,001 | 0 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (Аргамыч) |  | 0,012 | 0 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 |  | 0,012 | 0 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а |  | 266,73 | 68,44 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 |  | 0,001 | 0 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  | 0,059 | 0,02 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а |  | 2,628 | 0,67 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 1 |  | 0,009 | 0 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 |  | 0,017 | 0 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 |  | 0,005 | 0 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а |  | 0,023 | 0,01 |
| 15 | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  | 0 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а |  | 618,02 | 164,61 |
| 17 | Котельная ул. К. Маркса, 17 |  | 0,002 | 0 |
| 18 | Котельная ул. Ленина, 73 |  | 0,066 | 0,02 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 88 |  | 0,185 | 0,05 |
| 20 | Котельная Мало - Томский пер.д.10а |  | 0,002 | 0 |
| 21 | Котельная ул. Мира, 84 |  | 0,007 | 0 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 98 |  | 0,002 | 0 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 113 |  | 0,017 | 0,0 |
| 24 | Котельная ул. Октябрьская, 97 |  | 0,1 | 0,03 |
| 25 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  | 0,008 | 0 |
| 26 | Котельная ул. Пушкина, 115 |  | 0,02 | 0,01 |
| 27 | Котельная ул. Свердлова, 13 |  | 0,013 | 0 |
| 28 | Котельная ул. Советская,56 |  | 0,012 | 0 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 64 |  | 0,002 | 0 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 85 |  | 0,1 | 0,03 |
| 31 | Котельная ул. Товарная, 11 |  | 0,001 | 0 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 15 |  | 0,123 | 0,03 |
| 33 | Котельная ул. Школьная, 13 |  | 0,026 | 0,01 |
| 34 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  | 0,005 | 0 |
| 35 | Котельная ул. Хлебная, 3 |  | 0,024 | 0 |
| Итого |  |  | 901,92 | 237,43 |
| ООО "Теплосервис» ЕТО №003 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 |  | 0,005 | 0,01 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 |  | 0,003 | 0 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  | 0,038 | 0,04 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  | 0,022 | 0,02 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 |  | 0,018 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,086 | 0,08 |
| ООО "Мегастрой" ЕТО №004 |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ул. Мира, 124В |  | 0,001 | 0 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  | 0,002 | 0 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  | 0,0 | 0 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  | 0,743 | 0,19 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  | 0,011 | 0 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  | 4,062 | 1,07 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  | 0,028 | 0,01 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  | 0,003 | 0 |
| Итого |  |  | 4,85 | 1,27 |
| Всего по городскому округу |  |  | 4728,96 | 1230,39 |

Анализ результатов расчёта показал, что значения среднего суммарного недоотпуска тепловой энергии потребителям за отопительный период не превышает нормативные значения.

- Оценка надежности теплоснабжения при аварийных режимах теплоснабжения

  - Оценка надежности теплоснабжения при аварии на тепловой магистрали №1 Елецкой ТЭЦ

В схеме теплоснабжения городского округа, с использованием программно-расчетного комплекса ZuluThermo смоделирован аварийный режим работы системы теплоснабжения, при котором авария произошла на тепловой магистрали №1 от Елецкой ТЭЦ. При этом теплоснабжение временно идет через резервную магистраль. Место аварии указано знаком дорожные работы.

Рисунок 6.1 – Место аварии на тепловой магистрали №1 от Елецкой ТЭЦ .

Перечень потребителей, переведенных на временное теплоснабжение от резервной магистрали, расчетные значения нагрузок, коэффициента тепловой аккумуляции, вероятности безотказной работы (ВБР) и коэффициента готовности представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Перечень потребителей, переведенных на теплоснабжение от резервной магистрали

| Адрес узла ввода | Qот. Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции здания., ч | Минимально допустимая температура воздуха в здании, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний недоотпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленная улица, | 0,0362 | 60 | 12 | 0,95694 | 0,99814 | 0,0728 |
| Промышленная, д.126 | 0,02712 | 60 | 12 | 0,96721 | 0,99815 | 0,0433 |
| ул. Промышленная, д.118, г. Елец, 399775 | 0,096801 | 60 | 12 | 0,95698 | 0,99816 | 0,1984 |
| г. Елец, поселок Рабочий, д.1 | 0,0178 | 60 | 12 | 0,96157 | 0,99814 | 0,041 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 18 | 0,0667 | 60 | 12 | 0,96105 | 0,99815 | 0,1536 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 11 | 0,0643 | 60 | 12 | 0,96038 | 0,99814 | 0,1481 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 12 | 0,0519 | 60 | 12 | 0,96024 | 0,99815 | 0,1195 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 13 | 0,0522 | 60 | 12 | 0,96015 | 0,99815 | 0,1202 |
| Электрик, | 0,0463 | 60 | 12 | 0,96006 | 0,99815 | 0,1066 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 14 | 0,0476 | 60 | 12 | 0,95997 | 0,99816 | 0,1094 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 15 | 0,0469 | 60 | 12 | 0,95942 | 0,99816 | 0,1054 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 8 | 0,046365 | 60 | 12 | 0,96025 | 0,99815 | 0,1068 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 10 | 0,0837 | 60 | 12 | 0,95999 | 0,99815 | 0,1928 |
| Электрик, | 0,05 | 60 | 12 | 0,95942 | 0,99814 | 0,1152 |
| г. Елец, пос. Электрик, д.2а | 0,024883 | 60 | 12 | 0,96137 | 0,99814 | 0,0573 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 3 | 0,0457 | 60 | 12 | 0,96132 | 0,99815 | 0,1053 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 4 | 0,0457 | 60 | 12 | 0,96122 | 0,99815 | 0,1053 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 2 | 0,0457 | 60 | 12 | 0,96137 | 0,99815 | 0,1052 |
| г. Елец, п. Электрик, д. 1 | 0,0457 | 60 | 12 | 0,96112 | 0,99815 | 0,1053 |
| Электрик, | 0,05 | 60 | 12 | 0,9616 | 0,99814 | 0,1152 |
| ул. Электриков2а, г. Елец, 399775 | 0,15881 | 60 | 12 | 0,98395 | 0,99808 | 0,392 |
| Электриков, | 0,0048 | 60 | 12 | 0,97486 | 0,99808 | 0,0103 |
| г. Елец, ул. Электриков, д. 2 | 0,0048 | 60 | 12 | 0,98346 | 0,99808 | 0,0114 |
| г. Елец, п. ТЭЦ, д. 12 | 0,3577 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99824 | 1,0562 |
| п. ТЭЦ, д.3, г. Елец, 399775 | 0,1888 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99824 | 0,448 |
| ТЭЦ, 7 | 0,0504 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99824 | 0,1192 |
| г. Елец, п. ТЭЦ, д. 11 | 0,3667 | 60 | 12 | 0,99816 | 0,99811 | 0,9711 |
| г. Елец, п. ТЭЦ, д. 9 | 0,319 | 60 | 12 | 0,99809 | 0,99811 | 0,9029 |
| пос. ТЭЦ, 2, г. Елец, 399775 | 0,010377 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99824 | 0,0245 |
| ТЭЦ, 4 | 0,0516 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99824 | 0,1221 |
| ТЭЦ, 5 | 0,0516 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99825 | 0,1221 |
| ТЭЦ, 1 | 0,1 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99825 | 0,2366 |
| ТЭЦ, 8 | 0,0874 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99825 | 0,2068 |
| г. Елец, п. ТЭЦ, д. 10 | 0,1662 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99825 | 0,3932 |
| ТЭЦ, 6 | 0,1055 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99825 | 0,2496 |
| ТЭЦ, | 0,0482 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99825 | 0,1144 |
| г. Елец, пос. ТЭЦ, ТЭЦ | 0,0461 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99825 | 0,1084 |
| ТЭЦ, | 0,05 | 60 | 12 | 0,99893 | 0,99825 | 0,1175 |
| ул. Октябрьская, д.34, г. Елец, 399776 | 0,27211 | 60 | 12 | 0,94391 | 0,99808 | 0,4788 |
| г. Елец, ул. Октябрьская, д.22 | 0,0971 | 60 | 12 | 0,94832 | 0,99808 | 0,1884 |
| ул. Октябрьская, д.32, г. Елец, 399770 | 0,40832 | 60 | 12 | 0,94311 | 0,99809 | 0,7187 |
| ул. Октябрьская, д.30, г. Елец, 399772 | 0,14716 | 60 | 12 | 0,94298 | 0,99809 | 0,2591 |
| ул. Костенко, д.5, г. Елец, 399772 | 0,18221 | 60 | 12 | 0,94691 | 0,99808 | 0,3756 |
| ул. Мира, д.6, г. Елец, 399772 | 0,62725 | 60 | 12 | 0,94313 | 0,99809 | 1,2494 |
| Костенко, д.7 | 1,1214 | 60 | 12 | 0,94725 | 0,99808 | 2,1007 |
| ул. Октябрьская, д.28, г. Елец, 399772 | 0,2954 | 60 | 12 | 0,9473 | 0,99808 | 0,5798 |
| г. Елец, ул. Октябрьская, д. 6 | 0,0111 | 60 | 12 | 0,94985 | 0,99808 | 0,0254 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д. 23 | 0,3137 | 60 | 12 | 0,94883 | 0,99808 | 0,5505 |
| г. Елец, ул. Октябрьская, д. 8 | 0,009163 | 60 | 12 | 0,95457 | 0,99808 | 0,0219 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д.13 | 0,33178 | 60 | 12 | 0,94826 | 0,99808 | 0,672 |
| г. Елец, ул. Октябрьская, д. 18 | 0,0263 | 60 | 12 | 0,94694 | 0,99808 | 0,0463 |
| Октябрьская улица, 16 | 0,0834 | 60 | 12 | 0,94764 | 0,99808 | 0,1465 |
| Октябрьская улица, | 0,0831 | 60 | 12 | 0,94759 | 0,99808 | 0,146 |
| г. Елец, ул. Октябрьская, д.17 | 0,2038 | 60 | 12 | 0,94659 | 0,99809 | 0,3576 |
| Октябрьская улица, 17 | 0,05 | 60 | 12 | 0,94641 | 0,99809 | 0,0878 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д. 24 | 0,10791 | 60 | 12 | 0,94609 | 0,99809 | 0,2011 |
| Октябрьская, д.11 | 0,15693 | 60 | 12 | 0,94781 | 0,99808 | 0,2752 |
| г. Елец, ул. Октябрьская, д. 4 | 0,02 | 60 | 12 | 0,946 | 0,99808 | 0,0351 |
| г. Елец, ул. Октябрьская, д. 2 | 0,0168 | 60 | 12 | 0,95064 | 0,99808 | 0,0388 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д.3 | 0,35582 | 60 | 12 | 0,94631 | 0,99808 | 0,6254 |
| ул. Пушкина, д.11, г. Елец, 399772 | 0,304 | 60 | 12 | 0,94717 | 0,99808 | 0,5335 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д. 9 | 0,2977 | 60 | 12 | 0,94719 | 0,99808 | 0,5796 |
| г. Елец, ул. Октябрьская, д. 6А | 0,2135 | 60 | 12 | 0,94751 | 0,99808 | 0,4271 |
| улица Пушкина, 8 | 0,1 | 60 | 12 | 0,94593 | 0,99808 | 0,1758 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 39 | 0,2989 | 60 | 12 | 0,94917 | 0,99808 | 0,6038 |
| ул. Ани Гайтеровой, д.41, г. Елец, 399772 | 0,32935 | 60 | 12 | 0,94879 | 0,99808 | 0,5795 |
| улица Ани Гайтеровой, 27 | 0,0684 | 60 | 12 | 0,94844 | 0,99808 | 0,1204 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 29 | 0,066522 | 60 | 12 | 0,94867 | 0,99808 | 0,1171 |
| улица Ани Гайтеровой, 31 | 0,0665 | 60 | 12 | 0,9477 | 0,99809 | 0,1172 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д. 56 | 0,0166 | 60 | 12 | 0,94713 | 0,99809 | 0,0286 |
| г. елец, ул. пушкина, д.54 | 0,1527 | 60 | 12 | 0,94798 | 0,99809 | 0,2691 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д.47 | 0,1219 | 60 | 12 | 0,94731 | 0,9981 | 0,2137 |
| г. Елец, ул. Пушкарская, д. 1а | 0,248 | 60 | 12 | 0,94864 | 0,99808 | 0,4364 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д.70 | 0,40269 | 60 | 12 | 0,9482 | 0,99809 | 0,7089 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д. 28 | 0,3188 | 60 | 12 | 0,94068 | 0,99808 | 0,6431 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 17 | 0,15325 | 60 | 12 | 0,94951 | 0,99808 | 0,2695 |
| ул. Ани Гайтеровой, д.19, г. Елец, 399772 | 0,097021 | 60 | 12 | 0,94905 | 0,99809 | 0,1708 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 23 | 0,0911 | 60 | 12 | 0,94834 | 0,99809 | 0,1604 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 25 | 0,1608 | 60 | 12 | 0,94937 | 0,99808 | 0,2828 |
| ул. Пушкина, д.20, г. Елец, 399772 | 0,34309 | 60 | 12 | 0,94979 | 0,99808 | 0,6808 |
| ул. Ани Гайтеровой, д.15, г. Елец, 399772 | 0,22262 | 60 | 12 | 0,95114 | 0,99808 | 0,3914 |
| улица Ани Гайтеровой, 3 | 0,1315 | 60 | 12 | 0,9523 | 0,99808 | 0,2312 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 2 | 0,0944 | 60 | 12 | 0,95135 | 0,99808 | 0,1661 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 7 | 0,083494 | 60 | 12 | 0,95029 | 0,99809 | 0,1565 |
| г. Елец, ул. А.Гайтеровой, д.21 | 0,02945 | 60 | 12 | 0,94963 | 0,99808 | 0,0573 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 5 | 0,1443 | 60 | 12 | 0,95205 | 0,99808 | 0,2537 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д.22 | 0,094381 | 60 | 12 | 0,94673 | 0,99808 | 0,1662 |
| ул. Пушкина, д.16, г. Елец, 399772 | 0,21477 | 60 | 12 | 0,94712 | 0,99808 | 0,3776 |
| ул. Пушкина, д.24, г. Елец, 399772 | 0,50098 | 60 | 12 | 0,94357 | 0,99808 | 0,9938 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д. 26 | 0,6656 | 60 | 12 | 0,94366 | 0,99808 | 1,3425 |
| ул. Пушкина, д.35, г. Елец, 399772 | 0,3368 | 60 | 12 | 0,945 | 0,99808 | 0,5923 |
| Ани Гайтеровой, 21 | 0,02945 | 60 | 12 | 0,948 | 0,99809 | 0,0569 |
| ул. Пушкина, д.37А, г. Елец, 399772 | 0,3323 | 60 | 12 | 0,94399 | 0,99808 | 0,5847 |
| ул. Ани Гайтеровой, д.1, г. Елец, 399772 | 0,20359 | 60 | 12 | 0,94978 | 0,99809 | 0,3585 |
| Ани Гайтеровой, д.6 | 6,048 | 60 | 12 | 0,96568 | 0,99808 | 19,189 |
| Береговой пер. | 0,2 | 60 | 12 | 0,96173 | 0,99808 | 0,3903 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 11 | 0,1402 | 60 | 12 | 0,9509 | 0,99808 | 0,2467 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 13 | 0,2403 | 60 | 12 | 0,95103 | 0,99808 | 0,4225 |
| улица Ани Гайтеровой, 15 | 0,22262 | 60 | 12 | 0,9505 | 0,99808 | 0,3914 |
| г. Елец, ул. А.Гайтеровой, д.6-б | 0,1264 | 60 | 12 | 0,96365 | 0,99808 | 0,2686 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 3 | 0,1315 | 60 | 12 | 0,96219 | 0,99809 | 0,2566 |
| Ани Гайтеровой, | 0,05 | 60 | 12 | 0,96167 | 0,99809 | 0,0976 |
| Ани Гайтеровой, | 0,05 | 60 | 12 | 0,96081 | 0,99809 | 0,0976 |
| г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 9 | 0,1399 | 60 | 12 | 0,95042 | 0,99809 | 0,2462 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д.9б | 0,0832 | 60 | 12 | 0,96573 | 0,99808 | 0,1334 |
| Мельничный переулок, | 0,0464 | 60 | 12 | 0,96573 | 0,99808 | 0,0744 |
| ул. Пушкина, д.10, г. Елец, 399772 | 0,2016 | 60 | 12 | 0,94954 | 0,99808 | 0,3541 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д. 18 | 0,3401 | 60 | 12 | 0,95033 | 0,99808 | 0,6729 |
| ул. Пушкина, д.14, г. Елец, 399772 | 0,2737 | 60 | 12 | 0,95014 | 0,99808 | 0,481 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д. 12 | 0,1605 | 60 | 12 | 0,95932 | 0,99808 | 0,2822 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д. 12а | 0,21079 | 60 | 12 | 0,95859 | 0,99809 | 0,3707 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д. 14 | 0,0976 | 60 | 12 | 0,95889 | 0,99809 | 0,1716 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д.16 | 0,0861 | 60 | 12 | 0,95783 | 0,99809 | 0,1515 |
| Мельничный переулок, 18 | 0,0866 | 60 | 12 | 0,95796 | 0,99809 | 0,1524 |
| Мельничный переулок, | 0,1002 | 60 | 12 | 0,95729 | 0,9981 | 0,1766 |
| г. Елец, ул. Пушкина, д. 12 | 0,2954 | 60 | 12 | 0,94942 | 0,99808 | 0,5191 |
| г. Елец, ул. А.Гайтеровой, д.1а | 0,2812 | 60 | 12 | 0,95745 | 0,99808 | 0,5288 |
| Мельничный переулок, | 0,01 | 60 | 12 | 0,96593 | 0,99808 | 0,0161 |
| Мельничный переулок, | 0,0841 | 60 | 12 | 0,96444 | 0,99808 | 0,1761 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д.10 | 0,1114 | 60 | 12 | 0,96309 | 0,99809 | 0,2542 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д. 3 | 0,0643 | 60 | 12 | 0,96272 | 0,99809 | 0,1279 |
| пер. Мельничный, д.1 | 0,091889 | 60 | 12 | 0,96175 | 0,99809 | 0,1769 |
| г. Елец, п. Рабочий, д. 16 | 0,006381 | 60 | 12 | 0,96813 | 0,99809 | 0,0136 |
| Рабочий поселок, | 0,045052 | 60 | 12 | 0,96923 | 0,99809 | 0,0985 |
| Мельничный переулок, | 0,05 | 60 | 12 | 0,96197 | 0,99808 | 0,0998 |
| г. Елец, пер. Мельничный, д. 2 | 0,0043 | 60 | 12 | 0,97057 | 0,99809 | 0,0097 |
| г. Елец, поселок Рабочий, д.19 | 0,0342 | 60 | 12 | 0,97066 | 0,99808 | 0,0759 |
| Рабочий поселок, | 0,05 | 60 | 12 | 0,97087 | 0,99808 | 0,1106 |
| г. Елец, поселок Рабочий, д.19 | 0,1125 | 60 | 12 | 0,97143 | 0,99808 | 0,2489 |
| г. Елец, поселок Рабочий, д.19 | 0,0795 | 60 | 12 | 0,97129 | 0,99808 | 0,1759 |
| г. Елец, п. Рабочий, д. 18 | 0,006381 | 60 | 12 | 0,9691 | 0,99809 | 0,014 |
| г. Елец, п. Рабочий, д. 17 | 0,006381 | 60 | 12 | 0,96881 | 0,99809 | 0,0139 |
| г. Елец, поселок Рабочий, д.19 | 0,4553 | 60 | 12 | 0,97227 | 0,99808 | 1,007 |
| г. Елец, поселок Рабочий, д.19 | 0,086 | 60 | 12 | 0,97315 | 0,99808 | 0,1933 |
| Многоквартирные жилые здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3 тыс. кв.м. | 0,18 | 60 | 12 | 0,96819 | 0,99808 | 0,5952 |

Смоделирован аварийный режим работы системы теплоснабжения, при котором авария произошла на тепловой магистрали №1 от Елецкой ТЭЦ. При этом теплоснабжение временно идет через резервную магистраль. В соответствии с итогами расчетов среднее значение ВБР 0,96. При минимально допустимом показателе ВБР для потребителей теплоты 0,90 при указанном аварийном режиме можно считать надежным.

  - Оценка надежности теплоснабжения при аварии на тепловой магистрали №2 Елецкой ТЭЦ

В схеме теплоснабжения города Елец, с использованием программно-расчетного комплекса ZuluThermo смоделирован аварийный режим работы системы теплоснабжения, при возникновении аварийного режима на тепловой магистрали №2 от Елецкой ТЭЦ.

Рисунок 6.2 – Место аварии на тепловой магистрали №2 от Елецкой ТЭЦ

Перечень потребителей, отключенных от централизованного теплоснабжения, расчетные значения нагрузок, коэффициента тепловой аккумуляции, вероятности безотказной работы (ВБР) и коэффициента готовности представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Перечень потребителей, отключенных от централизованного теплоснабжения,

| Адрес узла ввода | Qот. Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции здания., ч | Минимально допустимая температура воздуха в здании, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний недоотпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Генерала Костенко, | 0,27082 | 60 | 12 | 0,87605 | 0,9954 | 2,1394 |
| ул. Черокманова, | 0,29643 | 60 | 12 | 0,87084 | 0,9954 | 2,0555 |
| г. Елец, ул. Костенко, д.67а | 0,1454 | 60 | 12 | 0,88137 | 0,99539 | 1,2221 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 69 | 0,0548 | 60 | 12 | 0,88161 | 0,99539 | 0,4612 |
| г. Елец, ул. Костенко, д.67 | 0,1104 | 60 | 12 | 0,8813 | 0,99539 | 0,9278 |
| ул. Костенко, д.67 | 0,1788 | 60 | 12 | 0,88006 | 0,9954 | 1,4943 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 71 | 0,28507 | 60 | 12 | 0,87979 | 0,99539 | 1,4238 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 73 | 0,0866 | 60 | 12 | 0,87972 | 0,99539 | 0,6142 |
| г. Елец, ул. Черокманова д.25 | 0,27082 | 60 | 12 | 0,87641 | 0,9954 | 1,0108 |
| ул. Костенко, д.58, г. Елец, 399782 | 0,27082 | 60 | 12 | 0,87633 | 0,9954 | 2,1421 |
| г. Елец, ул. Костенко, д.73А | 0,1307 | 60 | 12 | 0,87819 | 0,9954 | 0,7389 |
| г. Елец, ул. Костенко, д.67д | 0,1499 | 60 | 12 | 0,88127 | 0,99539 | 1,2599 |
| ул. Костенко, д.67 | 0,0619 | 60 | 12 | 0,88048 | 0,9954 | 0,5186 |
| ул. Костенко, д.67г | 0,1818 | 60 | 12 | 0,87987 | 0,9954 | 1,5189 |
| Костенко, 67а | 0,622 | 60 | 12 | 0,88112 | 0,9954 | 5,2266 |
| 220 Стрелковой Дивизии, д.30А | 0,24393 | 60 | 12 | 0,97321 | 0,99542 | 2,1887 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д.10а | 0,022557 | 60 | 12 | 0,92794 | 0,99539 | 0,2151 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д.1а, корп.1 | 2,0769 | 60 | 12 | 0,9275 | 0,99539 | 20,05 |
| ул. Радиотехническая, д.24, г. Елец, 399784 | 0,30257 | 60 | 12 | 0,92799 | 0,99539 | 2,8971 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 22 | 0,1989 | 60 | 12 | 0,92787 | 0,99539 | 1,9019 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 28 | 0,1514 | 60 | 12 | 0,92778 | 0,99539 | 1,4449 |
| ул. Радиотехническая, д.26, г. Елец, 399784 | 0,26407 | 60 | 12 | 0,92778 | 0,99539 | 2,5195 |
| ул. Радиотехническая, д.20, г. Елец, 399784 | 0,2526 | 60 | 12 | 0,92787 | 0,99539 | 2,4154 |
| ул. Радиотехническая, 28А | 0,2 | 60 | 12 | 0,92771 | 0,99539 | 1,9075 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 30 | 0,2536 | 60 | 12 | 0,92768 | 0,9954 | 2,416 |
| ул. Радиотехническая, д.32, г. Елец, 399784 | 0,2676 | 60 | 12 | 0,92765 | 0,9954 | 2,5451 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д.34 | 0,20925 | 60 | 12 | 0,92672 | 0,9954 | 1,2878 |
| ул. Радиотехническая, 34 | 0,20925 | 60 | 12 | 0,92676 | 0,9954 | 1,8974 |
| ул. Королева, д.25, кв.33, г. Елец, 399784 | 0,27679 | 60 | 12 | 0,92734 | 0,9954 | 1,9764 |
| ул. Королёва, 23 | 0,0115 | 60 | 12 | 0,9241 | 0,99539 | 0,0944 |
| ул. Королева, д.23, г. Елец, 399784 | 1,009 | 60 | 12 | 0,92721 | 0,99539 | 6,4902 |
| ул. Королева, д.9, г. Елец, 399784 | 0,4453 | 60 | 12 | 0,92772 | 0,99539 | 4,2067 |
| ул. Радиотехническая 12а | 0,0256 | 60 | 12 | 0,92604 | 0,9954 | 0,2255 |
| г. Елец, ул. Гагарина, д.20а | 0,412 | 60 | 12 | 0,92806 | 0,9954 | 3,9505 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 14 | 0,1938 | 60 | 12 | 0,92804 | 0,99539 | 1,8573 |
| ул. Радиотехническая, д.10, г. Елец, 399784 | 0,28649 | 60 | 12 | 0,92805 | 0,99539 | 2,747 |
| ул. Радиотехническая, д.16, г. Елец, 399784 | 0,34464 | 60 | 12 | 0,92805 | 0,99539 | 3,3041 |
| ул. Радиотехническая, д.18, г. Елец, 399784 | 0,31034 | 60 | 12 | 0,92795 | 0,99539 | 2,9701 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д.20а | 0,1528 | 60 | 12 | 0,92795 | 0,9954 | 1,1559 |
| ул. Королева, д.1, г. Елец, 399784 | 0,31375 | 60 | 12 | 0,92811 | 0,99539 | 3,0161 |
| г. Елец, ул. Королева, д. 11 | 0,3156 | 60 | 12 | 0,92809 | 0,99539 | 3,0307 |
| ул. Королева, д.13, г. Елец, 399784 | 0,20404 | 60 | 12 | 0,92785 | 0,99539 | 1,9328 |
| г. Елец, ул. Королева, д. 3 | 0,2266 | 60 | 12 | 0,92807 | 0,99539 | 2,1739 |
| г. Елец, ул. Королева, д. 5 | 0,2266 | 60 | 12 | 0,92803 | 0,99539 | 2,1702 |
| г. Елец, ул. Королева, д. 15 | 0,2517 | 60 | 12 | 0,92802 | 0,99539 | 2,4102 |
| ул. Королева, д.19, г. Елец, 399784 | 0,23331 | 60 | 12 | 0,92796 | 0,99539 | 2,2294 |
| г. Елец, ул. Королева, д. 17 | 0,3165 | 60 | 12 | 0,92795 | 0,99539 | 3,024 |
| г. Елец, ул. Королева, д. 7 | 0,2222 | 60 | 12 | 0,928 | 0,99539 | 2,1259 |
| г. Елец, ул. Гагарина, д.20 | 0,0822 | 60 | 12 | 0,92799 | 0,9954 | 0,7857 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д. 1Б | 0,7621 | 60 | 12 | 0,91117 | 0,99535 | 6,4416 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д.1а | 0,1727 | 60 | 12 | 0,9128 | 0,99539 | 1,4574 |
| ул. Черокманова, д.1, г. Елец, 399782 | 0,3433 | 60 | 12 | 0,91257 | 0,99538 | 2,694 |
| ул. Черокманова | 0,005 | 60 | 12 | 0,92373 | 0,99543 | 0,0415 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д. 5 | 0,4317 | 60 | 12 | 0,91327 | 0,99539 | 3,2817 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д. 3а | 0,472 | 60 | 12 | 0,91327 | 0,99539 | 3,4841 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д. 3 | 0,1101 | 60 | 12 | 0,91264 | 0,9954 | 0,9249 |
| улица Черокманова, 3 | 0,1101 | 60 | 12 | 0,91281 | 0,99539 | 0,9294 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д.7а | 0,25584 | 60 | 12 | 0,91353 | 0,99539 | 1,9141 |
| улица Черокманова, 3 | 0,1101 | 60 | 12 | 0,91294 | 0,99539 | 0,7946 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д. 5А | 0,19215 | 60 | 12 | 0,91505 | 0,99539 | 1,4143 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д.15 | 0,8266 | 60 | 12 | 0,91231 | 0,99535 | 6,6541 |
| п. Строитель, д.33, г. Елец, 399782 | 0,3797 | 60 | 12 | 0,90864 | 0,9954 | 3,1368 |
| ул. Юбилейная, д.13А, г. Елец, 399782 | 0,86847 | 60 | 12 | 0,91558 | 0,99539 | 6,2186 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 2 | 0,2586 | 60 | 12 | 0,92816 | 0,99539 | 2,4912 |
| ул. Гагарина, д.26, г. Елец, 399784 | 0,25964 | 60 | 12 | 0,92817 | 0,99539 | 2,5036 |
| ул. Гагарина, д.24, г. Елец, 399784 | 0,26656 | 60 | 12 | 0,92814 | 0,99539 | 2,5652 |
| г. Елец, ул. Гагарира, д.22 | 0,0915 | 60 | 12 | 0,92812 | 0,99539 | 0,8798 |
| г. Елец, ул. Гагарина, д.5 | 0,6392 | 60 | 12 | 0,92818 | 0,99539 | 5,6235 |
| ул. Радиотехническая, д.8, г. Елец, 399784 | 0,20568 | 60 | 12 | 0,92813 | 0,99539 | 1,9792 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 4 | 0,24455 | 60 | 12 | 0,92811 | 0,99539 | 2,3507 |
| Радиотехническая улица, 8 | 0,20568 | 60 | 12 | 0,92811 | 0,99539 | 1,9768 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 12 | 0,2586 | 60 | 12 | 0,92809 | 0,99539 | 2,4841 |
| ул. Радиотехническая, д.6, г. Елец, 399784 | 0,2955 | 60 | 12 | 0,92818 | 0,99539 | 2,85 |
| ул. Радиотехническая, 5, г. Елец, 399770 | 12,259 | 60 | 12 | 0,92821 | 0,99539 | 115,36 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д.6а | 0,4673 | 60 | 12 | 0,92823 | 0,99539 | 4,5187 |
| ул. Гагарина, д.16, г. Елец, 399784 | 0,2512 | 60 | 12 | 0,92807 | 0,99539 | 2,4094 |
| Гагарина, 3 | 0,078741 | 60 | 12 | 0,92802 | 0,99539 | 0,7575 |
| ул. Гагарина, д.18, г. Елец, 399784 | 0,25815 | 60 | 12 | 0,92814 | 0,99539 | 2,481 |
| г. Елец, ул. Гагарина, д. 3 | 0,17256 | 60 | 12 | 0,92814 | 0,99539 | 0,9687 |
| Гагарина, 3 | 0,078741 | 60 | 12 | 0,92803 | 0,99539 | 0,7588 |
| п. Строитель, д.26, г. Елец, 399782 | 0,2553 | 60 | 12 | 0,91046 | 0,99539 | 2,3915 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д.3 | 0,7162 | 60 | 12 | 0,91823 | 0,99539 | 4,875 |
| Радиотехническая, 3 | 0,05 | 60 | 12 | 0,91826 | 0,9954 | 0,4711 |
| п. Строитель, д.25, г. Елец, 399782 | 0,2639 | 60 | 12 | 0,9101 | 0,9954 | 2,458 |
| п. Строитель, д.27, г. Елец, 399782 | 0,27762 | 60 | 12 | 0,91046 | 0,99539 | 2,6005 |
| п. Строитель, д.25А, г. Елец, 399782 | 0,236 | 60 | 12 | 0,91033 | 0,9954 | 2,2066 |
| г. Елец, ул. Радиотехническая, д.1б | 0,2563 | 60 | 12 | 0,91887 | 0,99539 | 2,4712 |
| Радиотехническая улица, | 0,0942 | 60 | 12 | 0,91472 | 0,99539 | 0,8968 |
| г. Елец, Радиотехническая, д.2и | 0,0205 | 60 | 12 | 0,91553 | 0,9954 | 0,2061 |
| Радиотехническая улица, 2д | 0,05 | 60 | 12 | 0,91022 | 0,99539 | 0,4669 |
| Радиотехническая улица, 2Б | 0,8842 | 60 | 12 | 0,91053 | 0,99539 | 8,2938 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д.17 | 0,5368 | 60 | 12 | 0,91413 | 0,99539 | 4,0288 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д.11а | 0,27033 | 60 | 12 | 0,91011 | 0,99539 | 2,125 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 11 | 0,3759 | 60 | 12 | 0,90881 | 0,99539 | 3,1173 |
| Юбилейная улица, | 0,14983 | 60 | 12 | 0,8764 | 0,99538 | 0,8149 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д.7а | 0,4453 | 60 | 12 | 0,87552 | 0,99539 | 3,1442 |
| ул. Черокманова, д.19, г. Елец, 399782 | 0,46367 | 60 | 12 | 0,91481 | 0,99539 | 3,2522 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д. 21 | 0,48429 | 60 | 12 | 0,91287 | 0,99539 | 3,5021 |
| г. Елец, ул. Черокманова, д. 21А | 0,34375 | 60 | 12 | 0,91142 | 0,99539 | 2,4643 |
| улица Черокманова, 21а | 0,34375 | 60 | 12 | 0,91109 | 0,9954 | 2,485 |
| Черокманова, 25 | 0,5529 | 60 | 12 | 0,91156 | 0,99539 | 3,8809 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 13 | 0,2753 | 60 | 12 | 0,9116 | 0,99539 | 2,2903 |
| Юбилейная улица, 12А | 0,3 | 60 | 12 | 0,91019 | 0,99539 | 2,4913 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 5А | 0,2418 | 60 | 12 | 0,878 | 0,99539 | 1,2455 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 21 | 0,2622 | 60 | 12 | 0,87352 | 0,99539 | 1,5365 |
| ул. Черокманова, д.23, г. Елец, 399782 | 0,59287 | 60 | 12 | 0,87193 | 0,99539 | 3,3655 |
| Юбилейная улица, | 0,2622 | 60 | 12 | 0,87296 | 0,9954 | 1,5579 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д.19а | 0,5193 | 60 | 12 | 0,87692 | 0,99539 | 2,7502 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д.17а | 0,5432 | 60 | 12 | 0,87656 | 0,99538 | 2,8767 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д.9а | 0,29965 | 60 | 12 | 0,87679 | 0,99538 | 1,6067 |
| ул. Юбилейная, д.15а, г. Елец | 0,5268 | 60 | 12 | 0,87627 | 0,99538 | 2,7659 |
| Юбилейная улица, | 0,14983 | 60 | 12 | 0,87656 | 0,99539 | 0,8139 |
| ул. Юбилейная, д.9, г. Елец, 399782 | 0,26952 | 60 | 12 | 0,9088 | 0,99539 | 2,24 |
| ул. Юбилейная, д.7, г. Елец, 399782 | 0,31938 | 60 | 12 | 0,9044 | 0,99539 | 2,6558 |
| п. Строитель, д.29, г. Елец, 399782 | 0,2514 | 60 | 12 | 0,91033 | 0,99539 | 2,3477 |
| г. Елец, пос. Строитель, д.23, пом. №1 | 0,21961 | 60 | 12 | 0,91034 | 0,99539 | 2,0535 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 24 | 0,2169 | 60 | 12 | 0,91026 | 0,99539 | 2,0257 |
| п. Строитель, д.30, г. Елец, 399782 | 0,23664 | 60 | 12 | 0,91031 | 0,9954 | 2,2118 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 5 | 0,2523 | 60 | 12 | 0,89854 | 0,99538 | 2,0975 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 12 | 0,0661 | 60 | 12 | 0,90401 | 0,99539 | 0,6 |
| г. Елец, пос. Строитель, д.18а | 0,097 | 60 | 12 | 0,90605 | 0,99538 | 0,5423 |
| п. Строитель, д.28, г. Елец, 399782 | 0,2496 | 60 | 12 | 0,90935 | 0,99539 | 2,2783 |
| г. Елец, п. Строитель, д.19а | 0,062414 | 60 | 12 | 0,90807 | 0,99538 | 0,5661 |
| п. Строитель, д.19, г. Елец, 399782 | 0,12876 | 60 | 12 | 0,9089 | 0,99539 | 0,8207 |
| г. Елец, п. Строитель, д.18 | 0,099 | 60 | 12 | 0,9086 | 0,99539 | 0,8922 |
| п. Строитель, д.20, г. Елец, 399782 | 0,1247 | 60 | 12 | 0,90878 | 0,99539 | 0,893 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 21 | 0,1183 | 60 | 12 | 0,90875 | 0,9954 | 0,7954 |
| п. Строитель, д.22, г. Елец, 399782 | 0,099668 | 60 | 12 | 0,90863 | 0,9954 | 0,9025 |
| г. Елец, пос. Строитель, д.22а | 0,144 | 60 | 12 | 0,91053 | 0,9954 | 0,8587 |
| посёлок Строитель, | 0,149 | 60 | 12 | 0,90584 | 0,99538 | 1,3542 |
| посёлок Строитель, | 0,1 | 60 | 12 | 0,90407 | 0,99539 | 0,9082 |
| п. Строитель, д.16, г. Елец, 399782 | 0,072283 | 60 | 12 | 0,90354 | 0,9954 | 0,6524 |
| п. Строитель, д.15, г. Елец, 399782 | 0,0795 | 60 | 12 | 0,90373 | 0,99539 | 0,7192 |
| ул. Радиотехническая, д.2А, г. Елец, 399782 | 0,17511 | 60 | 12 | 0,90712 | 0,99539 | 0,9992 |
| ул. Радиотехническая, д.1, г. Елец, 399782 | 0,8506 | 60 | 12 | 0,90357 | 0,99538 | 4,1916 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 13 | 0,0647 | 60 | 12 | 0,90393 | 0,99539 | 0,5867 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 14 | 0,078488 | 60 | 12 | 0,90375 | 0,99539 | 0,7103 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 44 | 0,30793 | 60 | 12 | 0,90002 | 0,9954 | 2,7724 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 42А | 0,20323 | 60 | 12 | 0,89978 | 0,9954 | 1,827 |
| г. Елец, ул. Костенко, д.44б | 0,0913 | 60 | 12 | 0,89949 | 0,9954 | 0,6673 |
| ул. Костенко, д.44А | 0,44622 | 60 | 12 | 0,90019 | 0,99539 | 4,0225 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 29 | 0,3157 | 60 | 12 | 0,88015 | 0,99538 | 1,5202 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д.27 | 0,2994 | 60 | 12 | 0,87943 | 0,99538 | 1,5504 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 25 | 0,27014 | 60 | 12 | 0,8788 | 0,99538 | 1,343 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д.3а | 0,1559 | 60 | 12 | 0,87937 | 0,99539 | 0,8151 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 3 | 0,22798 | 60 | 12 | 0,89416 | 0,99538 | 1,8931 |
| г. Елец, ул. Юбилейная, д. 1 | 0,2091 | 60 | 12 | 0,88933 | 0,99538 | 1,7337 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 56 | 0,3981 | 60 | 12 | 0,88422 | 0,99538 | 1,7734 |
| п. Строитель, д.31, г. Елец, 399782 | 0,20294 | 60 | 12 | 0,90399 | 0,99539 | 1,8416 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 32 | 0,1929 | 60 | 12 | 0,90352 | 0,9954 | 1,7418 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 11 | 0,0661 | 60 | 12 | 0,90397 | 0,99539 | 0,5998 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 10 | 0,0661 | 60 | 12 | 0,90385 | 0,99539 | 0,599 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 58А | 0,4799 | 60 | 12 | 0,87989 | 0,99539 | 2,2104 |
| п. Строитель, д.17, г. Елец, 399782 | 0,0709 | 60 | 12 | 0,90323 | 0,9954 | 0,6373 |
| г. Елец, п. Строитель, д. 9 | 0,0661 | 60 | 12 | 0,9037 | 0,99539 | 0,5979 |
| п. Строитель, д.7, г. Елец, 399782 | 0,073317 | 60 | 12 | 0,90362 | 0,99539 | 0,6625 |
| п. Строитель, 8 | 0,0698 | 60 | 12 | 0,90333 | 0,9954 | 0,6284 |
| г. Елец, пос. Строитель, д.7а | 0,0693 | 60 | 12 | 0,90394 | 0,99539 | 0,4766 |
| Костенко, | 0,0787 | 60 | 12 | 0,88651 | 0,9954 | 0,6771 |
| Костенко, | 0,0477 | 60 | 12 | 0,88637 | 0,9954 | 0,4099 |
| г. Елец, ул. Костенко, д.59 | 0,1264 | 60 | 12 | 0,88763 | 0,99539 | 1,0955 |
| г. Елец, ул. Солнечная, д.3 | 0,1042 | 60 | 12 | 0,88722 | 0,99539 | 0,9005 |
| Солнечная улица, | 0,0487 | 60 | 12 | 0,88659 | 0,9954 | 0,419 |
| г. Елец, ул. Солнечная, д. 5 | 0,065 | 60 | 12 | 0,88565 | 0,9954 | 0,5567 |
| г. Елец, ул. Костенко, д.55 | 0,53827 | 60 | 12 | 0,89249 | 0,99539 | 4,7374 |
| Костенко, | 0,11767 | 60 | 12 | 0,89214 | 0,99539 | 1,0326 |
| Костенко, | 0,42557 | 60 | 12 | 0,89278 | 0,99539 | 3,7507 |
| Многоквартирные жилые здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м. | 0,18 | 60 | 12 | 0,92461 | 0,99565 | 2,2497 |
| ул. Костенко, д.41, г. Елец, 399772 | 0,77659 | 60 | 12 | 0,89597 | 0,99539 | 4,2726 |
| г. Елец, пер. Кирпичный, д.12а | 0,1056 | 60 | 12 | 0,89564 | 0,99539 | 0,5188 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 51 | 0,19799 | 60 | 12 | 0,89712 | 0,99539 | 1,759 |
| ул. Костенко, д.49, г. Елец, 399782 | 0,27837 | 60 | 12 | 0,89688 | 0,99539 | 2,4673 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 47 | 0,074676 | 60 | 12 | 0,89639 | 0,99539 | 0,6591 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 45 | 0,061587 | 60 | 12 | 0,89611 | 0,99539 | 0,5425 |
| г. Елец, ул. Костенко, д. 42Б | 0,273 | 60 | 12 | 0,8963 | 0,99539 | 1,6083 |
| г. Елец, ул. Ефремовская, д.1 | 0,4453 | 60 | 12 | 0,89512 | 0,99539 | 3,303 |
| г. Елец, ул. Ефремовская, д.1а | 0,1118 | 60 | 12 | 0,89458 | 0,99539 | 0,7541 |
| г. Елец, пер. Кирпичный, 2 | 0,0728 | 60 | 12 | 0,8949 | 0,99539 | 0,4407 |

В соответствии с итогами расчетов при электронном моделировании при аварии на тепловой магистрали №2 от Елецкой ТЭЦ среднее значение ВБР 0,90. При минимально допустимом показателе ВБР для потребителей теплоты 0,90 при указанном аварийном режиме можно считать надежным. Однако для повышения надежности работы тепловой магистрали № 2 были предложены мероприятия по реконструкции участка. Данное мероприятие описано в Глава 8. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

- Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

  - Мероприятия для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

•мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;

• мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;

Данные мероприятия рассмотрены в разделах 8 и 9 Главы 8 обосновывающих материалов к проекту актуализируемой схеме теплоснабжения.

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования, выполняется на этапе их проектирования.

В настоящее время на ТЭЦ тепловые схемы ТФУ выполнены в соответствии с нормативными требованиями надежности теплоснабжения потребителей. Схема выдачи тепловой мощности включает в себя секционированные двухниточные подающие коллекторы сетевой воды. На источнике с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии и действующих котельных схемы теплофикационных установок и схемы выдачи мощности выполнены в соответствии с нормативными требованиями надежности. На всех вновь вводимых источниках тепловые схемы также предусматриваются в соответствии с требованиями нормативных документов, обеспечивающих надежность теплоснабжения.

Защита от производственно-технических рисков осуществляется путем создания запасов топлива, запчастей, материалов, а также выполнения мероприятий по повышению надежности энергосистемы.

На ТЭЦ реализуются различные программы повышения надежности работы оборудования, например программы замены паропроводов, трубопроводов сетевой воды, горелочных устройств, тягодутьевых механизмов, дифференциальной защиты шин, вспомогательного электрооборудования и другие. На котельных в целях повышения надежности работы и сокращения недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и аварий осуществляется внедрение систем быстродействующего автоматического ввода резерва электроснабжения.

Основное внимание уделяется дальнейшему совершенствованию ремонтного и инвестиционного процессов.

На расчетный период, применение на источниках тепла рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется. На расчетный срок предусматривается реконструкция источников тепловой энергии. Описание и расчеты приведены в соответствующих разделах настоящего документа.

В настоящее время наиболее эффективным методом повышения надежности системы теплоснабжения следует считать отбраковку в летний период ослабленных коррозией участков теплосети, которая производится путем гидравлического испытания отдельных участков трубопроводов при повышенном давлении. С целью сохранения и повышения надежности систем теплоснабжения на тепловых сетях городского округа можно рекомендовать следующие мероприятия:

1. Произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении теплоснабжающих организаций. Базы данных должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей: год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способы их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка.

2. Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание необходимо уделять поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

3. Оснастить аварийные бригады передвижными диагностическими лабораториями, оснащенные аппаратурой для точного определения места повреждения.

4. Скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных ремонтов на тепловых сетях. При составлении планов капитальных ремонтов и модернизации одновременно должны учитываться срок службы теплосети, диапазон рабочих давлений и температур, статистика аварийных повреждений, результаты тепловой аэрофотосъемок и результаты диагностики.

5. По результатам проведенной диагностики заменить наиболее изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой, трубопроводами, выполненными по современной технологии, изолированные пенополиуретаном и имеющие специальную полиэтиленовую оболочку, особую конструкцию стыковых соединений и систему сигнализации.

6. Проанализировать существующие методы по защите от коррозии трубопроводов в наиболее проблемных зонах, расположенных вблизи путей электротранспорта, силовых кабелей, в зонах действия станций катодной защиты других подземных металлоконструкций и трубопроводов. Критерием опасной коррозии для тепловых сетей, также является высокая коррозионная агрессивность грунта и наличие воды в канале (или заливания канала) при канальной прокладке. Поэтому необходимо принять меры по противокоррозионной защите установкой, например, на трубопровод анодов-протекторов и изолирующих фланцев в случае их отсутствия или ненадлежащей установки.

Пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов и материалов, которые используются при проведении аварийного ремонта. Детали и элементы трубопроводов должны иметь защитное противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации согласно требованиям, СНиП 3.05.03-85 и СНиП 3.04.03-05.

К предложениям по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей также относятся мероприятия по замене изношенных участков трубопроводов, мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии, выполнение плановых капитальных ремонтов источников теплоснабжения и участков тепловых сетей.

Кроме того, повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей безаварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителей первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором.

  - Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования на источниках, для покрытия тепловой нагрузки в аварийных режимах, не требуется. Строительство резервных источников тепловой энергии не планируется и обосновывается технико-экономическими соображениями.

Рекомендуется создание мобильного РТХ для обеспечения источников тепловой энергии нормативным запасом аварийного топлива. Рекомендуется обеспечение резервного электроснабжения источников тепловой энергии за счет оборудования котельных резервными вводами электроснабжения или установка стационарных генераторов электроэнергии или создание мобильного генератора электроэнергии и возможность подключения его к котельным.

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы источников на единые тепловые сети предполагает объединение локальных систем с одним или несколькими источниками тепла в единую теплоснабжающую систему с общей тепловой сетью, обеспечивающей параллельное включение в работу на эту сеть всех теплоисточников и распределение тепловой нагрузки между ними в соответствии с их технико-экономической эффективностью. Объединение нескольких теплоснабжающих систем в единую систему позволит:

• Снизить затраты на производство тепловой энергии путем распределения нагрузки в течение отопительного сезона между наиболее экономичными источниками теплоснабжения.

• использовать аккумулирующую способность тепловых сетей.

• повысить надежность теплоснабжения потребителей благодаря взаиморезервированию источников теплоснабжения и тепловых сетей.

• уменьшить резервные мощности.

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты.

ТЭЦ и крупные котельные города сильно удалены друг от друга, поэтому совместная работа на одну сеть нецелесообразна по экономическим соображениям.

  - Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Основными показателями надежности теплоснабжения потребителей являются показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии; приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; числом приведенных объемов недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, что приводит к безотказной работе системы.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. Дополнительное резервирование смежных районов городского округа не требуется.

Потребность во взаимном резервировании тепловых сетей смежных районов городского округа, исходя из экономической целесообразности, не предусмотрена.

При условии реализации предлагаемых мероприятий по замене трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будут соответствовать нормативным величинам, требуемым в СНиП 41-02-2003.

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов городского округа на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутствуют.

  - Устройство резервных насосных станций

Как показал анализ статистики отказов, основная доля отказов приходится на тепловые сети малых диаметров Dу= 50÷200 мм. При этом отказы на прочих элементах тепловой сети встречаются относительно нечасто. Следовательно, устройство резервных насосных станций не позволит существенно улучшить надежность теплоснабжения. Устройство резервных насосных станций на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием необходимости.

  - Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение баков-аккумуляторов, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

Сведения о наличии и количестве баков-аккумуляторов на источниках централизованного теплоснабжения, для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения и обеспечения аварийного запаса подпиточной воды, приведены в книге 6 в п/п 6.3.

Установка дополнительных баков-аккумуляторов в качестве необходимого мероприятия на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием необходимости и экономической целесообразности. Также стоит отметить, что вследствие планируемого перехода на закрытую схему теплоснабжения, подпитка тепловой сети в перспективе снизится.

- Действия при возникновении аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения

  - Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения городского округа могут послужить:

• неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

• человеческий фактор (неправильные действия персонала);

• прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

• внеплановый останов (выход из строя) оборудования.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на источниках тепловой энергии относятся:

• кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

• полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

• причинение вреда третьим лицам;

• разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

• отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала организации, занятой в сфере теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об отсутствии электрической энергии в диспетчерскую службу электросетевой организации, в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии электрической энергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – до 2-х часов |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации и в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации и в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 3. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | 4. Время устранения аварии – до 3-х часов |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 2. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 3. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | 5. Время устранения аварии – 4 часа |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) | 1.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси дежурному диспетчеру газоснабжающей организации, в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – до 3-х часов |
| Авария на газопроводе. | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 2. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 3. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 4. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – до 3-х часов |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций Время устранения аварии – 24 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – до 2-х часов |
| Пожар ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 2.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 3.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 6. Сообщить о пожаре в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 7. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 2. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 4. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | 5. Время устранения аварии – до 8-и часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  | 4. Время устранения аварии – 2 часа |

  - Схема теплоснабжения объектов первой категории

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003: потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

- Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12°С;

- промышленные здания до 8°С.

- Третья категория – остальные потребители.

При авариях (отказах) в СЦТ в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям 1-ой категории.

Для потребителей 1-ой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

В качестве решения вопроса резервирования потребителей по тепловой энергии могут быть применены передвижные котельные установки. Передвижная котельная установка представляет собой блок-модуль полной заводской готовности, установленный на шасси автомобиля. Котельная может работать на жидком, твёрдом топливе или электричестве.

В случае аварии у потребителей 1-ой категории передвижную котельную установку можно подключить за 2-3 часа и начать подавать тепло в здания. Внешний вид передвижных котельных установок представлен на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – Внешний вид передвижных котельных установок

  - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, не допускается даже временное понижение температуры в отапливаемых жилых помещениях ниже +8°С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», отказ теплоснабжения потребителя – это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8°С.

Время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определяем, как:

где:

tв,а - температура в помещении после отключения теплоснабжения;

tв - температура в отапливаемом помещении, которая была при отключении теплоснабжения, С, для г. Елец -  не ниже 20°С;

tн - температура наружного воздуха, 0С;

- коэффициент аккумуляции здания, в часах.

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.

Время снижения температуры в жилом здании (часах) при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Елец приведен в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Снижение температуры внутри жилого здания при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Елец

| Коэффициент аккумуляции здания, ч | Время снижения температуры до 8°С в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | -1 |  | -6 |  | -11 |  | -16 |  | -21 |  | -25 |
| 40 | 55,5 | 33,9 |  | 24,8 |  | 19,6 |  | 16,2 |  | 13,9 |  | 12,1 |
| 60 | 83,2 | 50,8 |  | 37,1 |  | 29,4 |  | 24,3 |  | 20,8 |  | 18,1 |
| 80 | 110,9 | 67,8 |  | 49,5 |  | 39,2 |  | 32,4 |  | 27,7 |  | 24,2 |
| Коэффициент аккумуляции здания, ч | Время снижения температуры до 0°С в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 |  | -6 |  | -11 |  | -16 |  | -21 |  | -25 |  |
| 40 | 121,8 |  | 58,7 |  | 41,4 |  | 32,4 |  | 26,8 |  | 22,8 |  |
| 60 | 182,7 |  | 88,0 |  | 62,2 |  | 48,7 |  | 40,1 |  | 34,2 |  |
| 80 | 243,6 |  | 117,3 |  | 82,9 |  | 64,9 |  | 53,5 |  | 45,6 |  |

На основании данных, приведенных в таблице 8.2, можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Например, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40 часов. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -25 °С, то из таблицы 8.2 следует, что время снижения температуры в квартире с 20°С до 8 °С, составит 12,1 ч, а до температуры 0°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя, составит 22,8 ч.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.