ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                      А.Х. Регинский

г. Москва, 2025 г.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Оглавление

1.	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	5

2.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	82

3.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	84

4.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	108

5.	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	196

6.	Дополнительные индикаторы, характеризующие развитие систем централизованного теплоснабжени	201

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в j-той системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №… (таблица П48.1 МУ)	6

Таблица 2.1 - Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки Елецкой ТЭЦ АО «РИР Энерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (таблица П48.2 МУ)	83

Таблица 3.1 - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии котельных в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.3 МУ)	85

Таблица 4.1 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.4. МУ)	109

Таблица 5.1 - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения (таблица П48.5 МУ)	197

Таблица 6.1 - Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов ТЭЦ и доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	202

Таблица 6.2 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	203

Таблица 6.3 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности	205

Таблица 6.4 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	207

Таблица 6.5 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	208

Таблица 6.6 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	210

Таблица 6.7 - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	212

- Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1 - Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в j-той системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №… (таблица П48.1 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | 1 | ЕТЭЦ, эксплуатирующая организация - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 5436,89 | 5436,89 | 5436,89 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 | 5478,47 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1019,42 | 1019,42 | 1019,42 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 | 1027,21 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 57,90 | 57,90 | 57,90 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 46,32 | 46,32 | 46,32 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 41,84 | 41,84 | 41,84 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 293,19 | 293,19 | 293,19 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 | 295,08 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 234,56 | 234,56 | 234,56 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 | 236,06 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 196,82 | 196,82 | 196,82 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 | 198,32 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 43,98 | 43,98 | 43,98 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 44,26 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 | 37,19 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 7,08 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 762,2 | 762,2 | 762,2 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| ЕТО №002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | 2 | сл. Александровка (ДСУ3), эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 | 268,206 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 | 50,289 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 | 2,128 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 | 9,709 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Теплоисточник № |  | 3 | мкр. Александровский, 13, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 | 533,293 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 | 99,992 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,656 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 | 24,831 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 | 19,305 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 | 5,526 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 | 1853,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 | 0,00229 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| Теплоисточник № |  | 4 | ул. А. Оборотова, 4, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 | 14,554 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 | 896,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Теплоисточник № |  | 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 | 34,201 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 | 1068,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 | 0,00132 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Теплоисточник № |  | 6 | пер. Верхний, 1, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 | 16,633 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000013 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 | 440,1 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 | 0,00054 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Теплоисточник № |  | 7 | ул. Вермишева, 29а, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 | 2956,503 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 | 554,344 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 | 23,904 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 | 22,752 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 | 4,266 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 | 116,73 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 | 107,025 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 | 9,704 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 | 21,887 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 | 20,067 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000009 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 | 1811,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
| Теплоисточник № |  | 8 | ул. Горького,80, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Теплоисточник № |  | 9 | ул. 9-го Декабря, 72, эксплуатирующая организация– МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 | 51,978 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 | 9,746 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 | 1247,4 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| Теплоисточник № |  | 10 | ул. Допризывников, 1а, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 | 39,763 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 9,092 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 | 7,677 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 | 759,4 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| Теплоисточник № |  | 11 | ул. Дякина, 10, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000019 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 | 480,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Теплоисточник № |  | 12 | ул. Елецкая, 4, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 | 3,586 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 | 468,1 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Теплоисточник № |  | 13 | ул. Колхозная, 2, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | 11,435 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Теплоисточник № |  | 14 | ул. Коммунаров, 5а, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 | 20,791 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 | 3,898 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 | 1609,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 |
| Теплоисточник № |  | 15 | ул. Коммунаров, 40, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № |  | 16 | ул. Коммунаров, 89а, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 3360,891 | 3398,315 | 3398,315 | 3404,552 | 3429,502 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 | 3441,977 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 630,167 | 637,184 | 637,184 | 638,354 | 643,032 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 | 645,371 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 37,14 | 37,5 | 37,5 | 37,56 | 37,87 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 29,712 | 30 | 30 | 30,048 | 30,296 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 25,864 | 26,152 | 26,152 | 26,2 | 26,392 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 | 26,488 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 3,848 | 3,848 | 3,848 | 3,848 | 3,904 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 5,571 | 5,625 | 5,625 | 5,634 | 5,681 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 | 5,705 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,85 | 4,904 | 4,904 | 4,913 | 4,949 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 | 4,967 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,732 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 192,6 | 194,293 | 194,293 | 194,575 | 196,294 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 154,08 | 155,435 | 155,435 | 155,66 | 157,035 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 | 157,756 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 121,664 | 123,019 | 123,019 | 123,245 | 124,148 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 32,416 | 32,416 | 32,416 | 32,416 | 32,887 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 | 33,157 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 28,89 | 29,144 | 29,144 | 29,186 | 29,444 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 22,812 | 23,066 | 23,066 | 23,108 | 23,278 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 | 23,362 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,166 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 | 6,217 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,00001 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,388 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,396 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1270,8 | 1285 | 1285 | 1287,3 | 1296,7 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00157 | 0,00159 | 0,00159 | 0,00159 | 0,0016 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 7,38 | 7,46 | 7,46 | 7,47 | 7,53 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| Теплоисточник № |  | 18 | ул. К. Маркса, 17, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 | 854,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Теплоисточник № |  | 19 | ул. Ленина, 73, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 | 53,225 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 | 2045,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
| Теплоисточник № |  | 20 | ул. Ленина, 88, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 | 57,903 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 | 10,857 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,096 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000014 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 | 1270,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
| Теплоисточник № |  | 21 | Мало - Томский пер.д. 10, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 | 4,678 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Теплоисточник № |  | 22 | ул. Мира, 84, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 | 1796,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 | 0,00222 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| Теплоисточник № |  | 23 | ул. Мира, 98, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 | 7,277 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 | 0,00236 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 |
| Теплоисточник № |  | 24 | ул. Мира, 113, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 | 854,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Теплоисточник № |  | 25 | ул. Октябрьская, 97, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 | 42,622 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 | 7,992 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,00001 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 | 1448,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 | 0,00179 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Теплоисточник № |  | 26 | ул. Орджоникидзе, 78, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 | 4,288 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| Теплоисточник № |  | 28 | у л. Пушкина, 115, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000009 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 | 945,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Теплоисточник № |  | 29 | ул. Советская,56, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 | 34,305 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000009 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 | 3861,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 | 0,00476 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 |
| Теплоисточник № |  | 30 | ул. Советская, 64, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| Теплоисточник № |  | 31 | ул. Советская, 85, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 | 73,809 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 | 13,839 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 | 2,672 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 | 1878,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 | 0,00232 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Теплоисточник № |  | 32 | у л. Товарная, 11, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 | 8,316 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 | 1993,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 | 0,00246 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 |
| Теплоисточник № |  | 33 | ул. Товарная, 15, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 | 58,839 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 | 11,032 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 | 780,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 | 0,00096 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| Теплоисточник № |  | 34 | у л. Школьная, 13, эксплуатирующая организация – МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 | 32,122 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000009 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| Теплоисточник № |  | 35 | у л. Шлакобетонная, 1а, эксплуатирующая организация– МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 | 19,336 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000011 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 | 924,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 | 0,00114 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
| ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТО №003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | 36 | ул. Победы , 1, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 | 23,91 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| Теплоисточник № |  | 37 | ул. Пушкина , 123, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 | 24,845 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 | 900,3 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 | 0,00111 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| Теплоисточник № |  | 38 | ул. Маяковского, 1, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 | 47,092 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Теплоисточник № |  | 39 | ул. Мира, 82, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 | 7,797 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 | 1525,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| Теплоисточник № |  | 40 | ул. Мира, 94, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 | 61,334 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 | 1970,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 | 0,00243 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| Теплоисточник № |  | 41 | ул. Ростовская д.1, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 | 40,231 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 | 7,543 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 1,456 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000012 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 | 1300,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕТО №004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № |  | 42 | ул. Мира, 124В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 | 10,396 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 | 2186,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| Теплоисточник № |  | 43 | ул. Новолипецкая, 1П, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 | 10,915 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Теплоисточник № |  | 44 | ул. Свердлова, 7В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 | 884,1 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Теплоисточник № |  | 45 | ул. Новолипецкая, 3В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 | 153,855 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 | 28,848 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 | 951,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| Теплоисточник № |  | 46 | ул. Л. Толстого, 4В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 | 1088,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Теплоисточник № |  | 47 | ул. Новолипецкая, 1Д, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 | 421,021 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 | 78,941 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 | 24,339 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 | 15,241 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 | 9,098 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000013 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| Теплоисточник № |  | 48 | ул. 9 Декабря, 19В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 | 2,924 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 | 0,00059 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Теплоисточник № |  | 49 | ул. Шоссейная, 1Б, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.1. | —в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 4.1. | —в жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4.1.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 4.1.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | —в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4.2.1. | •для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4.2.2. | •для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут. | 4431 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут.) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 | 0,00051 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 183 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.1 - Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки Елецкой ТЭЦ филиал АО «РИР Энерго» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 (таблица П48.2 МУ)

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 343,5 | 148 | 148 | 148 | 148 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 82,50 | 84,40 | 84,30 | 84,10 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 |
| 4 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 240,40 | 43,00 | 43,10 | 43,30 | 43,90 | 95,50 | 95,50 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 233,22 | 248,79 | 224,89 | 241,73 | 235,63 | 236,57 | 236,57 | 237,51 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 | 238,45 |
| 6 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 175,2 | 164,2 | 181,7 | 179,31 | 184,9 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 849 | 894 | 824 | 873 | 873 | 876 | 876 | 879 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| 9 | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 1 197 | 1 600 | 1 163 | 1 232 | 1 232 | 1 236 | 1 236 | 1 240 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 | 1 244 |
| 10 | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 11 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.1 - Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии котельных в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.3 МУ)

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-2 (котельные МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная сл. Александровка (ДСУ3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 | 58,89 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная мкр. Александровский, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 | -3,61 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,74 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Котельная ул. А. Оборотова, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 | 160,78 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 199,93 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Котельная пер. Верхний, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,08 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 | 64,38 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Котельная ул. Вермишева, 29а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 | 68,61 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 159,33 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 | 75,59 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная ул. Горького,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 | 74,32 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 | 339,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Котельная ул. 9-го Декабря, 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 | 180,52 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 66,72 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 409 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Котельная ул. Допризывников, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 | 56,35 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 | 64,47 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная ул. Дякина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 | 192,42 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 | 62,59 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная ул. Елецкая, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 | 186,16 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Котельная ул. Колхозная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 | 187,26 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 64,32 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ул. Коммунаров, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 185,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Котельная ул. Коммунаров, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная ул. Коммунаров, 89а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,6 | 39,28 | 39,28 | 39,28 | 39,28 | 39,28 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -0,52 | -0,52 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,23 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 76,83 | 77,05 | 80,47 | 80,47 | 80,47 | 80,47 | 80,47 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,21 | 143,81 | 143,81 | 143,81 | 143,81 | 143,81 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 80,18 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | 83,75 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 655 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная ул. Комсомольская, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 117,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 102,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная ул. К. Маркса, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 | 299,24 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная ул. Ленина, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 114,04 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Котельная ул. Ленина, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 61,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Котельная Мало - Томский пер., д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 | 351,56 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная ул. Мира, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная ул. Мира, 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 | 66,06 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 132 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная ул. Мира, 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,47 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 | 247,01 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная ул. Октябрьская, 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 | 41,62 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 | 198,14 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,78 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная ул. Орджоникидзе, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 | 229,77 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Котельная ул. Пушкина, 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 | 190,89 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная ул. Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Котельная ул. Советская, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 53,21 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 | 157,64 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Котельная ул. Советская, 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 165,18 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная ул. Советская, 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 58,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 182,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Котельная ул. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 39,42 | 39,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 242,62 | 242,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 49,64 | 49,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 191,43 | 191,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 62,91 | 62,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 499 | 1 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Котельная ул. Школьная, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 | 258,44 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Котельная ул. Шлакобетонная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 242,35 | 0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 1 112 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по котельным ЕТО-2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 134,42 | 134,42 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 133,3 | 126,53 | 126,53 | 126,53 | 126,53 | 126,53 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 85,6 | 85,6 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 20,17 | 20,17 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,26 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 183,48 | 183,48 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 182,16 | 181,98 | 181,98 | 181,98 | 181,98 | 181,51 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 162,05 | 162,05 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,15 | 163,23 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,81 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 74,32 | 74,32 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,82 | 73,79 | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 73,71 | 73,52 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 213 | 1 213 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 214 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 276 | 1 273 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 1,527 | 1,527 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,515 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ЕТО-3 (котельные ООО "Теплосервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ул. Победы , 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 184,22 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Котельная ул. Пушкина , 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,01 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 | 45,97 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,63 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 | 176,76 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 68,99 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 | 31,28 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 | 178,68 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Котельная ул. Ростовская д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 | 43,19 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 | 120,68 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВСЕГО по котельным ЕТО-3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,15 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЕТО-4 (котельные ООО "Мегастрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 | 140,61 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 1 089 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 | 35,37 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 192,22 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 | 62,98 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 | 240,47 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 1,48 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,91 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 | 89,44 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 | 135,36 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | Котельная ул. Л. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 | 71,86 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 | 116,65 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,78 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 | -1,16 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 84,73 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 | 142,89 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 | 1 298 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 | 51,22 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 | 100,58 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Котельная ул. Шоссейная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 90,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 160,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 75,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВСЕГО по котельным ЕТО-4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 10,95 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 21,18 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 14,92 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 93,45 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 | 95,24 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 129,55 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 | 127,12 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 169 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,124 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ВСЕГО по городскому округу г. Елец: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Q1,jкот | Гкал/ч | 175,11 | 174,78 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Q1,jр. кот | Гкал/ч | 100,48 | 100,48 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 24,42 | 24,47 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Q1,jгод. кот | тыс. Гкал | 214,85 | 214,57 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 | 213,33 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | b1,jкот | кг/Гкал | 157,66 | 157,86 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 | 158,78 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 76,58 | 76,48 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1 036 | 1 038 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 1,99 | 1,986 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | rj | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | aj | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |

- Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 185 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Таблица 4.1 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.4. МУ)

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО: | 1 |  | ЕТЭЦ, эксплуатирующая организация - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 |
| 1.1. | •магистральных | км | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 |
| 1.2. | •распределительных | км | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 5 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 221,151 | 221,151 | 221,151 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 2662,596 | 2662,596 | 2662,596 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 4651,293 | 4651,293 | 4651,293 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 96,146 | 96,146 | 96,146 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,2899 | 0,2899 | 0,2899 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,3342 | 0,3342 | 0,3342 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| ЕТО: | 2 |  | сл. Александровка (ДСУ3), эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 | 78,994 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 | 117,655 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 | 1131,78 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 | 0,0883 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | мкр. Александровский, 13, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 | 31,039 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 | 42,054 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 | 144,462 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 | 82,314 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 | 2040,41 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 | 0,1571 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 | 0,0354 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. А. Оборотова, 4, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 | 70,127 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | 3-ий Ламской переулок, 43а, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 | 35,641 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 | 85,615 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ЕТЭЦ, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 47,55 | 47,55 | 47,55 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 |
| 1.1. | •магистральных | км | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 |
| 1.2. | •распределительных | км | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 293,194 | 293,194 | 293,194 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 | 295,075 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 221,151 | 221,151 | 221,151 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 | 7313,889 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 2662,596 | 2662,596 | 2662,596 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 | 2651,722 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 4651,293 | 4651,293 | 4651,293 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 | 4662,167 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 96,146 | 96,146 | 96,146 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 | 96,122 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 | 84984,58 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,2899 | 0,2899 | 0,2899 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 | 22,0005 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,3342 | 0,3342 | 0,3342 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | пер. Верхний, 1, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | 1,174 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 | 75,374 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 | 91,014 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Вермишева, 29а, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 1.2. | •распределительных | км | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 | 10178 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 | 145,912 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 | 48,251 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 | 952,284 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 | 857,307 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 | 86,713 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 | 10024,29 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 | 0,0687 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 | 1,0605 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Горького,80, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 | 82,857 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 | 95,265 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. 9-го Декабря, 72, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 | 2,352 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 | 36,152 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 | 26,568 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 | 91,867 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 | 58,15 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0247 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Допризывников, 1а, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 11,365 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 | 121,138 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 | 173,556 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 | 93,854 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 | 1159,81 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 | 0,1451 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Дякина, 10, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 | 26,743 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 | 77,866 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Елецкая, 4, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 | 61,293 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 | 92,22 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 31,38 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Колхозная, 2, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 | 64,627 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 | 93,813 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Коммунаров, 5а, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 | 62,838 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 | 10,809 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 | 91,993 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 50,04 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 | 0,0532 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Коммунаров, 40, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ул. Коммунаров, 89а, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 18,28 | 18,45 | 18,61 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
| 1.1. | •магистральных | км | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 1.2. | •распределительных | км | 14,48 | 14,65 | 14,81 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 3,24 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 1,9 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,197 | 0,197 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 37,5 | 37,56 | 37,87 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 | 38,03 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 194,293 | 194,575 | 196,294 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 | 197,196 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 86,49 | 86,648 | 86,042 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 85,93 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 | 1765,743 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 366,884 | 363,482 | 360,342 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 | 358,056 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 1398,858 | 1402,261 | 1405,401 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 | 1407,687 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 90,087 | 90,074 | 89,995 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 | 89,954 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 | 25575,14 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,1316 | 0,1314 | 0,1303 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 | 0,1297 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 | 2,8855 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,2215 | 0,2218 | 0,2238 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 | 0,2248 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. К. Маркса, 17, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 | 78,427 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 | 336,433 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 | 99,873 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Ленина, 73, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,493 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 | 56,787 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 | 31,897 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 | 92,752 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 | 105,11 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Ленина, 88, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 | 31,837 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 | 16,093 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 | 78,571 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 | 122,91 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | Мало - Томский пер.д. 10, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 | 135,822 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 5,145 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 | 96,048 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Мира, 84, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 | 35,889 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 | 88,835 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Мира, 98, эксплуатирующая организация МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 | 43,243 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 | 3,609 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 | 91,639 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Мира, 113, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 | 111,532 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 | 14,979 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 | 95,501 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Октябрьская, 97, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 | 26,005 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 | 20,583 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 | 82,854 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 | 79,61 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Орджоникидзе, 78, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 | 70,146 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 | 10,426 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 | 92,181 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0187 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | у л. Пушкина, 115, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 | 55,577 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 | 91,253 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 44,19 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Свердлова, 13, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 | 80,415 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 | 92,789 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Советская,56, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 | 14,159 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 | 6,183 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 | 78,228 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Советская, 64, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 | 16,954 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 | 75,141 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Советская, 85, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 | 37,456 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 | 88,963 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | у л. Товарная, 11, эксплуатирующая организация МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 | 76,715 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Товарная, 15, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 | 53,658 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 | 25,207 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 | 90,447 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 | 0,0397 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | у л. Школьная, 13, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 | 1,622 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 | 62,354 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 | 90,181 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 38,38 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 | 0,0237 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | у л. Шлакобетонная, 1а, эксплуатирующая организация - МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 | 24,144 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 | 4,437 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 | 78,548 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Победы , 1, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 | 44,817 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 | 5,798 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 | 84,273 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Пушкина , 123, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 | 53,848 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,762 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 | 91,276 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Маяковского, 1, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | 81,71 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 | 31,096 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 | 93,587 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 | 132,33 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Мира, 82, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 | 25,433 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 | 82,673 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Мира, 94, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 | 41,465 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 | 20,407 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 | 88,028 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 75,57 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 | 0,0272 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Ростовская д.1, эксплуатирующая организация - ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 | 62,876 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 | 28,255 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 | 91,387 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | 59,96 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Мира, 124В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 | 2,532 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 84,33 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Новолипецкая, 1П, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 | 57,333 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 | 5,052 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 | 91,094 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Свердлова, 7В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 57,55 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 | 92,676 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Новолипецкая, 3В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 | 6,962 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 | 107,126 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 | 93,898 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 | 313,16 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 | 0,0556 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Л. Толстого, 4В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 | 83,758 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 | 7,502 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 | 93,002 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Новолипецкая, 1Д, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 | 30,424 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 | 50,597 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 | 86,628 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 735,9 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 | -2,6097 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0347 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. 9 Декабря, 19В, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 | 57,877 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 | 7,243 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 | 91,123 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | ул. Шоссейная, 1Б, эксплуатирующая организация - ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, в т.ч.: | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1. | •магистральных | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | •распределительных | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | •магистральных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | •распределительных | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 3.1. | •магистральных | лет | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 3.2. | •распределительных | лет | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 0 | Численность населения в жилищном фонде, чел | чел | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 0 | Расход тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 | 123,893 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| 7.1. | •магистральных | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | •распределительных | тыс. Гкал | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 | 95,616 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | •магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | •распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой системе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу теплоносителя | кВт-ч/Гкал | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |

- Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 186 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

- освоение инвестиций, в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей;

- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Инвестиции указаны в ценах на дату реализации, без НДС.

Сведения о фактических инвестициях в системы теплоснабжения за последние 5 лет отражены по сведениям теплоснабжающих организаций, а также по результатам анализа отчетов об исполнении инвестиционных программ (размещены в официальном доступе, по ссылке: http://energy48.ru/energy_investment/monitoring/power_system).

Таблица 5.1 - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения (таблица П48.5 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | тыс. руб. | 5050,00 | 17000,00 | 19482,90 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 30000,00 | 62538,56 | 98467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего плановая потребность в инвестициях | тыс. руб. | 5050,00 | 47000,00 | 82021,46 | 128467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | тыс. руб. | 5050,00 | 52050,00 | 134071,46 | 262538,46 | 262538,46 | 262538,46 | 262538,46 | 262538,46 | 262538,46 | 262538,46 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 | 304253,76 |
| 10 | Источники инвестиций |  | 5050,00 | 47000,00 | 82021,50 | 128467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Собственные средства | тыс. руб. | 5050,00 | 47000,00 | 79322,90 | 128467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | Средства за счет присоединения потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Средства бюджетов, ФКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3011,88 | 3246,48 | 3362,32 | 3488,21 | 3627,74 | 3772,85 | 3923,76 | 4080,71 | 4243,94 | 4413,70 | 4590,25 | 4773,86 | 4964,81 | 5163,40 | 5369,94 | 5584,74 | 5808,13 | 6040,45 | 6282,07 | 6533,35 | 6794,69 |
| 12 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 13 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 3011,88 | 3246,48 | 3362,32 | 3488,21 | 3627,74 | 3772,85 | 3923,76 | 4080,71 | 4243,94 | 4413,70 | 4590,25 | 4773,86 | 4964,81 | 5163,40 | 5369,94 | 5584,74 | 5808,13 | 6040,45 | 6282,07 | 6533,35 | 6794,69 |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 3614,26 | 3895,78 | 4034,78 | 4185,85 | 4353,29 | 4527,42 | 4708,51 | 4896,85 | 5092,73 | 5296,44 | 5508,30 | 5728,63 | 5957,77 | 6196,08 | 6443,93 | 6701,68 | 6969,75 | 7248,54 | 7538,48 | 7840,02 | 8153,62 |
| 15 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  | 7,79 | 3,57 | 3,74 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 16 | Тариф на теплоноситель | руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), компонент на теплоноситель | руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), компонент на тепловую энергию | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 (МУП «Елец-Сервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36763,70 | 33147,10 | 247944,00 | 0,00 | 91459,50 | 5747,50 | 23915,30 | 14261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | тыс. руб. | 5466,96 | 17093,66 | 1438,97 | 3946,32 | 1419,29 | 220310,43 | 10466,86 | 75903,15 | 3385,70 | 44322,66 | 7791,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 181637,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего плановая потребность в инвестициях | тыс. руб. | 5466,96 | 17093,66 | 183076,37 | 40710,02 | 34566,39 | 468254,43 | 10466,86 | 167362,65 | 9133,20 | 68237,96 | 22052,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | тыс. руб. | 5466,96 | 22560,62 | 205636,99 | 246347,01 | 280913,40 | 749167,83 | 759634,69 | 926997,34 | 936130,54 | 1004368,50 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 | 1026420,85 |
| 10 | Источники инвестиций |  | 5466,96 | 17093,66 | 183076,37 | 40710,02 | 34566,39 | 468254,43 | 10466,86 | 167362,65 | 9133,20 | 68237,96 | 22052,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Собственные средства | тыс. руб. | 5 466,96 | 13 492,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Средства за счет присоединения потребителей | тыс. руб. |  | 3 600,80 | 1439,00 | 999,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Средства бюджетов, ФКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 181637,37 | 39710,72 | 34566,39 | 468254,43 | 10466,86 | 167362,65 | 9133,20 | 68237,96 | 22052,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2482,28 | 2581,57 | 2684,83 | 2790,64 | 2901,3 | 3015,18 | 3087,27 | 3195,04 | 3300,93 | 3429,5 | 3566,53 | 3709,19 | 3857,56 | 4011,86 | 4172,34 | 4339,23 | 4512,8 | 4693,31 | 4881,04 | 5076,28 | 5279,34 |
| 12 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 2482,28 | 2581,57 | 2684,83 | 2790,64 | 2901,30 | 3015,18 | 3087,27 | 3195,04 | 3300,93 | 3429,50 | 3566,53 | 3709,19 | 3857,56 | 4011,86 | 4172,34 | 4339,23 | 4512,80 | 4693,31 | 4881,04 | 5076,28 | 5279,34 |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 2978,74 | 3097,88 | 3221,80 | 3348,77 | 3481,56 | 3618,22 | 3704,72 | 3834,05 | 3961,12 | 4115,40 | 4279,84 | 4451,03 | 4629,07 | 4814,23 | 5006,81 | 5207,08 | 5415,36 | 5631,97 | 5857,25 | 6091,54 | 6335,21 |
| 15 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  | 4,00 | 4,00 | 3,94 | 3,97 | 3,93 | 2,39 | 3,49 | 3,31 | 3,89 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 16 | Тариф на теплоноситель | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), компонент на теплоноситель | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ЕТО № 3 (ООО "Теплосервис") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | тыс. руб. | 0,00 | 3848,70 | 0,00 | 14674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5583,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 8 | Всего плановая потребность в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 3848,70 | 0,00 | 14674,80 | 0,00 | 0,00 | 5583,98 | 6121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 3848,70 | 3848,70 | 18523,50 | 18523,50 | 18523,50 | 24107,48 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 | 30229,08 |
| 10 | Источники инвестиций |  | 0,00 | 3848,70 | 0,00 | 14674,80 | 0,00 | 0,00 | 5583,98 | 6121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Собственные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Средства за счет присоединения потребителей | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Средства бюджетов, ФКР | тыс. руб. | 0,00 | 3848,70 | 0,00 | 14674,80 | 0,00 | 0,00 | 5583,98 | 6121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2579,02 | 2682,18 | 2789,47 | 2901,05 | 3017,09 | 3137,77 | 3263,28 | 3393,81 | 3529,57 | 3670,75 | 3817,58 | 3970,28 | 4129,09 | 4294,26 | 4466,03 | 4644,67 | 4830,45 | 5023,67 | 5224,62 | 5433,60 | 5650,95 |
| 12 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 13 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 2579,02 | 2682,18 | 2789,47 | 2901,05 | 3017,09 | 3137,77 | 3263,28 | 3393,81 | 3529,57 | 3670,75 | 3817,58 | 3970,28 | 4129,09 | 4294,26 | 4466,03 | 4644,67 | 4830,45 | 5023,67 | 5224,62 | 5433,60 | 5650,95 |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 3094,82 | 3218,62 | 3347,36 | 3481,26 | 3620,50 | 3765,33 | 3915,94 | 4072,58 | 4235,48 | 4404,90 | 4581,09 | 4764,34 | 4954,91 | 5153,11 | 5359,23 | 5573,60 | 5796,55 | 6028,41 | 6269,54 | 6520,33 | 6781,14 |
| 15 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 16 | Тариф на теплоноситель | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), компонент на теплоноситель | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 (ООО «Мегастрой») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6654,40 | 11041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,60 | 1949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 5960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего плановая потребность в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 5960,90 | 6654,40 | 11041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,60 | 1949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 5960,90 | 12615,30 | 23656,80 | 23656,80 | 23656,80 | 23656,80 | 23656,80 | 23656,80 | 23656,80 | 23656,80 | 24586,40 | 26536,20 | 26536,20 | 26536,20 | 26536,20 | 26536,20 | 26536,20 | 26536,20 | 26536,20 | 26536,20 |
| 10 | Источники инвестиций |  | 0,00 | 5960,90 | 6654,40 | 11041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,60 | 1949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Собственные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Средства за счет присоединения потребителей | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Средства бюджетов, ФКР | тыс. руб. | 0,00 | 5960,90 | 6654,40 | 11041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,60 | 1949,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2709,48 | 2816,97 | 2928,06 | 3040,16 | 3158,79 | 3282,11 | 3410,31 | 3543,59 | 3682,14 | 3827,05 | 3977,71 | 4133,21 | 4294,81 | 4463,99 | 4639,87 | 4822,72 | 5012,81 | 5210,44 | 5415,90 | 5629,51 | 5851,58 |
| 12 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 13 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 2709,48 | 2816,97 | 2928,06 | 3040,16 | 3158,79 | 3282,11 | 3410,31 | 3543,59 | 3682,14 | 3827,05 | 3977,71 | 4133,21 | 4294,81 | 4463,99 | 4639,87 | 4822,72 | 5012,81 | 5210,44 | 5415,90 | 5629,51 | 5851,58 |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) (НДС не облагается, предприятие применяет упрощенную систему налогооблажения) | руб./Гкал | 3251,37 | 3380,37 | 3513,67 | 3648,19 | 3790,55 | 3938,53 | 4092,38 | 4252,31 | 4418,56 | 4592,46 | 4773,25 | 4959,85 | 5153,78 | 5356,79 | 5567,85 | 5787,27 | 6015,38 | 6252,53 | 6499,08 | 6755,41 | 7021,90 |
| 15 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  | 3,97 | 3,94 | 3,83 | 3,90 | 3,90 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,94 | 3,94 | 3,91 | 3,91 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| 16 | Тариф на теплоноситель | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), компонент на теплоноситель | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |

- Дополнительные индикаторы, характеризующие развитие систем централизованного теплоснабжени

В ходе заседания комиссии Министерства энергетики поступило замечание об отсутствии в составе настоящей Главы 13 следующих показателей:

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов ТЭЦ

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения); нет

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Данные индикаторы должны содержаться в составе настоящей Главы 13, в соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения. Однако их наличие и формат приведения сведений не предусмотрен Приложением №48 МУ, поэтому показатели приведены ниже в свободном формате.

Таблица 6.1 - Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов ТЭЦ и доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов Елецкой ТЭЦ | B тэ | кг у.т/Гкал | 169 | 168,3 | 168,3 | 167,7 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 2 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | б/р | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

Таблица 6.2 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| №п/п | Наименование котельной | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Горького,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Коммунаров, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ул. Мира, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ул. Мира, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Мира, 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | у л. Пушкина, 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ул. Свердлова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ул. Советская,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Советская, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ул. Советская, 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | у л. Товарная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | у л. Школьная, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | у л. Шлакобетонная, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Победы , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.3 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего ЕТО-1: |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ЕТО-2 МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 8 | ул. Горького,80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 72 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Коммунаров, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 21 | ул. Мира, 84 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 22 | ул. Мира, 98 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 23 | ул. Мира, 113 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 26 | ул. Пушкина, 115 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 27 | ул. Свердлова, 13 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 28 | ул. Советская, 56 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 29 | ул. Советская, 64 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 30 | ул. Советская, 85 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 33 | ул. Школьная, 13 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Всего ЕТО-2: |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ЕТО-3 ООО "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Победы , 1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Всего ЕТО-3: |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ЕТО-4 ООО «Мегастрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего ЕТО-4: |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ИТОГО по котельным г. Елец: |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Таблица 6.4 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| N п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии в г. о. Елец | 78,8 | 82,3 | 85,9 | 89,4 | 92,9 | 96,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 6.5 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТЭЦ | 6,9 | 10,5 | 7,9 | 7,2 | 7,6 | 5,6 | 7,4 | 6,3 | 10,5 | 8,7 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,4 |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | 5,2 | 6 | 8,2 | 9,5 | 5,4 | 4,3 | 11,9 | 2,5 | 1,5 | 11 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 18,7 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | 20 | 11 | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 2,2 | 7,1 | 4,1 | 7 | 7,6 | 4,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 8,2 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | 35,7 | 48,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | 0 | 0 | 0,8 | 9,7 | 39,8 | 2,3 | 9,5 | 37,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | 9,7 | 7,4 | 8,4 | 8,7 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6 | 5,2 | 3,8 | 5,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 11,6 |
| 8 | ул. Горького,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,2 | 64,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 41,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11,3 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | 3,3 | 10,1 | 5,3 | 10,9 | 7,6 | 12,8 | 9,7 | 6,9 | 2,8 | 5,8 | 7,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 7,9 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 55,6 | 23,8 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | 6 | 17,3 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 26,3 | 17,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 15,9 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | 0 | 0 | 0 | 79,9 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 4,9 | 10 | 2,2 | 72,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Коммунаров, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | 8,1 | 6,4 | 8,8 | 6,1 | 7 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,7 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | 4,3 | 12,8 | 7,4 | 18,6 | 15,4 | 4,4 | 8,7 | 5,2 | 2,9 | 8,4 | 5,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 5,5 | 25,1 | 1,8 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 14,1 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ул. Мира, 84 | 0 | 66,7 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ул. Мира, 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Мира, 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 30,5 | 54,5 | 7,7 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 17 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 12,8 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | 18,3 | 41,2 | 23,5 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | у л. Пушкина, 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 | 1,2 | 18,9 | 45,8 | 8,7 | 17,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Советская,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9 | 25,8 | 16,5 | 29,7 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Советская, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 30 | ул. Советская, 85 | 11 | 33,2 | 6,5 | 9 | 4,1 | 16,6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| 31 | у л. Товарная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 9,6 | 5,6 | 1,4 | 13,1 | 7,1 | 4,7 | 9,6 | 13,6 | 4,1 | 2,1 | 4,9 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 1,5 |
| 33 | у л. Школьная, 13 | 30,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 18,5 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 2,3 |
| 34 | у л. Шлакобетонная, 1а | 0 | 0,8 | 50,2 | 2,9 | 46,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Хлебная 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ул. Победы , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 11,3 | 6,1 | 22,2 | 12,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 5,4 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 4,3 | 3,3 | 9,8 | 24,7 | 8 | 9,6 | 3,8 | 13 | 4,8 | 2,4 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| 39 | ул. Мира, 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 15,9 | 6,4 | 4,8 | 22,1 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 18,1 |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ул. Мира, 124В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | 28,6 | 12,5 | 28,1 | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | 1 | 6,9 | 3,1 | 7,5 | 8 | 6,2 | 18,5 | 8,6 | 16,1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,7 |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | 8,5 | 60,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | 13,1 | 4,7 | 4,2 | 5,6 | 4,1 | 8,1 | 14,8 | 9,9 | 7,8 | 1,8 | 1,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7,6 |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | 44,9 | 7,3 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.6 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Елецкая ТЭЦ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Горького,80 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 72 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Коммунаров, 40 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ул. Мира, 84 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ул. Мира, 98 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Мира, 113 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ул. Пушкина, 115 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ул. Свердлова, 13 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ул. Советская, 56 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Советская, 64 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ул. Советская, 85 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ул. Товарная, 11 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ул. Школьная, 13 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ул. Шлакобетонная, д.1а | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ЕТО-2: |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Победы , 1 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ул. Мира, 82 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ул. Мира, 94 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ЕТО-3: |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | Гкал/ч | 0 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ЕТО-4: |  | Гкал/ч | 0 | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городу Елец: |  | Гкал/ч | 0,001 | 0,0006 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.7 - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

| № п/п | Наименование котельной | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП «Елец-Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сл. Александровка (ДСУ3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | мкр. Александровский, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. А. Оборотова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3-ий Ламской переулок, 43а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пер. Верхний, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Вермишева, 29а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Горького,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. 9-го Декабря, 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Допризывников, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Дякина, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Елецкая, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул. Колхозная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Коммунаров, 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Коммунаров, 89а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ул. К. Маркса, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ул. Ленина, 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ул. Ленина, 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мало - Томский пер.д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ул. Мира, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ул. Мира, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Мира, 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ул. Октябрьская, 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ул. Орджоникидзе, 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | у л. Пушкина, 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ул. Свердлова, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ул. Советская,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Советская, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ул. Советская, 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | у л. Товарная, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. Товарная, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | у л. Школьная, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | у л. Шлакобетонная, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Хлебная, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Победы , 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ул. Пушкина , 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ул. Маяковского, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ул. Мира, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ул. Мира, 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ул. Ростовская д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Мира, 124В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ул. Новолипецкая, 1П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ул. Свердлова, 7В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ул. Новолипецкая, 3В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ул. Л. Толстого, 4В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ул. Новолипецкая, 1Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ул. 9 Декабря, 19В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ул. Шоссейная, 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |