ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                  В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                             А.Х. Регинский

г. Москва, 2025 г.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Оглавление

17.	Глава Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	4

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;	4

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	7

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	8

- Глава Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ул. Советская, д. 3, г. Липецк, 398001 Тел./факс: (4742) 22-10-59, (4742) 22-11-85 e-mail: energo@admlr.lipetsk.ru https://energy48.ru | И.о. главы городского округа город Елец Жабину В.П. |
| --- | --- |
| [REGNUMDATESTAMP] |  |
| На № 1902/01-10 от 07.05.2025 |  |

Уважаемый Вячеслав Павлович!

Министерство энергетики и тарифов Липецкой области (далее -                                     министерство) рассмотрело проект актуализированной схемы теплоснабжения г. Елец и направляет следующие замечания и предложения.

В утверждаемой части и во всех главах заменить слова «АО «Квадра» - «Липецкая генерация» словами «АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

Глава 5. Мастер-план развития

В табл. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 полезный отпуск на 2026 год и далее по всем системам теплоснабжения привести в соответствие с приложенными данными.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Табл. 1.3, 2.1 – нормативные запасы топлива по ЕТЭЦ и котельной по ул. Коммунаров, 89 а на 2025 год и далее не соответствуют установленным значениям управлением энергетики и тарифов Липецкой области.

Глава 14. Ценовые тарифные последствия

В табл. 2-1, 2-2 полезный отпуск на 2026 год и далее по всем системам теплоснабжения привести в соответствие с приложенными данными.

Приложения:

1) копии постановлений запасов топлива на 4 л.;

2) данные по структуре выработки тепловой энергии в формате Excel.

Приложение к письму филиала АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» от _______________ №________________

Замечания к проекту Схемы теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

- Утверждаемая часть.

- с 29.04.2025 г. название организации изменилось. В схеме теплоснабжения изменить наименование филиала на актуальное - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

- стр.66, табл. 2.2 исправить адрес: Липецкая область, г. Елец, пос. ТЭЦ, Елецкая ТЭЦ. Нумерация объекта отсутствует.

- стр.137, табл. 4.4. В настоящее время отсутствует проект переключения тепловых сетей с котельных на ул. Товарной. Также ошибочно указан 2023 г. и протяженность сети 100 м.

- стр.159, табл. 6.3. На тепловых сетях Елецкой ТЭЦ отсутствует ТК-651. Строительство дублирующего трубопровода диаметр 800 мм не обосновано. Имеется проект по реконструкции данного участка от ТК 2-19 до ТК 2-22, стоимость замены 91357 тыс. р. в ценах 2020 г. и упоминается в табл. 6.4 на стр.162. Также это упоминается в главе 8, стр. 17, табл. 6.1.

- в документе отсутствует упоминание про строительство участка тепловой сети расчетным диаметром от ТК 1-19 до ВУ 1-3-6 МГ №1 для возможности необходимого вывода из эксплуатации отработавшего нормативный срок участка ТС от ТК 1-3 до ВУ 1-3-3, проходящего по территории частного промышленного предприятия АО Энергия. В прошлой версии документа это мероприятие присутствовало.

- стр.171, табл. 8.2. Указаны не соответствующие действительности расходы топлива. Максимальный расход природного газа по итогам предыдущих отопительных периодах сложился на уровне 12 000 м3/ч, минимальный – 500 м3/ч в летний период.

2.  Глава 10. «Перспективные топливные балансы» таблицы 1.1. отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2026 году не соответствует предложению филиала, направленному для актуализации схемы теплоснабжения письмом от 28.02.2025 №935-27.2/2280-27.2.3.2 (прилагаю). Прошу привести в соответствие.

3. Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия» таблицы 2.1. установленную электрическую мощность 5 МВт и установленную тепловую мощность 148 Гкал/час необходимо изменить на 9,9 МВт и 199,6 Гкал/час соответственно, начиная с 2025 года. Технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам ПАО «Россети» 17.12.2024 повлекло за собой увеличение электрической и тепловой мощности. Прошу внести изменения.

4. Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия» таблицы 2.1. отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2026 году не соответствует предложению филиала, направленному для актуализации схемы теплоснабжения письмом от 28.02.2025 №935-27.2/2280-27.2.3.2. Прошу привести в соответствие. Кроме того, отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2026 году, указанный в главе 14. «Ценовые (тарифные) последствия» таблицы 2.1. не равен показателю, отраженному в главе 10. «Перспективные топливные балансы» таблицы 1.1.

Указанные замечания необходимо устранить не только в вышеперечисленных главах, но и в Утверждаемой части.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

| № п/п | Наименование замечания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Замечания Министерства энергетики и тарифов Липецкой области |  |  |
| 1 | Изменить наименование филиала на актуальное - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | Исправлено |
| 2 | Глава 5. Мастер-план развития В табл. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 полезный отпуск на 2026 год и далее по всем системам теплоснабжения привести в соответствие с приложенными данными | Исправлено |
| 3 | Глава 10. Перспективные топливные балансы Табл. 1.3, 2.1 – нормативные запасы топлива по ЕТЭЦ и котельной по ул. Коммунаров, 89 а на 2025 год и далее не соответствуют установленным значениям управлением энергетики и тарифов Липецкой области. | Исправлено |
| 4 | Глава 14. Ценовые тарифные последствия В табл. 2-1, 2-2 полезный отпуск на 2026 год и далее по всем системам теплоснабжения привести в соответствие с приложенными данными. | Исправлено |
| Замечания АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |
| 1 | Изменить наименование филиала на актуальное - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | Исправлено |
| 2 | Исправить адрес: Липецкая область, г. Елец, пос. ТЭЦ, Елецкая ТЭЦ. Нумерация объекта отсутствует. | Исправлено |
| 3 | Изменить с 2025 г. установленную электрическую мощность 5 МВт и установленную тепловую мощность 148 Гкал/час необходимо изменить на 9,9 МВт и 199,6 Гкал/час | Исправлено |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2026 году не соответствует предложению филиала | Исправлено |
| 5 | Указаны не соответствующие действительности расходы топлива. Максимальный расход природного газа в летний период | Исправлено |
| 6 | Отсутствует упоминание про строительство участка тепловой сети расчетным диаметром от ТК 1-19 до ВУ 1-3-6 МГ №1 для возможности необходимого вывода из эксплуатации отработавшего нормативный срок участка ТС от ТК 1-3 до ВУ 1-3-3, проходящего по территории частного промышленного предприятия АО Энергия | Исправлено |
| 7 | На тепловых сетях Елецкой ТЭЦ отсутствует ТК-651. Строительство дублирующего трубопровода диаметр 800 мм не обосновано. Имеется проект по реконструкции данного участка от ТК 2-19 до ТК 2-22 |  |
| Замечания МУП «Елец сервис» |  |  |
| 1 | Отразить в схеме теплоснабжения мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения предусмотренные в Комплексном плане модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года в сфере теплоснабжения | Исправлено |

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

| № п/п | Наименование замечания | Страница по тексту с изменениями | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания Министерства энергетики и тарифов Липецкой области |  |  |  |
| 1 | Изменить наименование филиала на актуальное - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | Во всех главах Обосновывающих документов и во всех главах Утверждаемой части | Исправлено |
| 2 | Глава 5. Мастер-план развития В табл. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 полезный отпуск на 2026 год и далее по всем системам теплоснабжения привести в соответствие с приложенными данными | Глава 5 Таблица 1.3. – стр. 10 | Исправлено |
|  |  | Глава 5 Таблица 1.4. – стр. 12 |  |
|  |  | Глава 5 Таблица 1.5. – стр. 104 |  |
|  |  | Глава 5 Таблица 2.1. – стр. 20 |  |
|  |  | Глава 5 Таблица 2.2. – стр. 24 |  |
|  |  | Глава 5 Таблица 2.3. – стр. 63 |  |
|  |  | Глава 5 Таблица 2.4. – стр. 66 |  |
| 3 | Глава 10. Перспективные топливные балансы Табл. 1.3, 2.1 – нормативные запасы топлива по ЕТЭЦ и котельной по ул. Коммунаров, 89 а на 2025 год и далее не соответствуют установленным значениям управлением энергетики и тарифов Липецкой области. | Глава 10 Таблица 1.3. – стр. 7 | Исправлено |
|  |  | Глава 10 Таблица 2.1. – стр. 26 |  |
| 4 | Глава 14. Ценовые тарифные последствия В табл. 2-1, 2-2 полезный отпуск на 2026 год и далее по всем системам теплоснабжения привести в соответствие с приложенными данными. | Глава 14 Таблица 1.2. – стр. 13 | Исправлено |
|  |  | Глава 14 Таблица 2.1. – стр. 15 |  |
|  |  | Глава 14 Таблица 2.2. – стр. 19 |  |
|  |  | Глава 14 Таблица 2.3. – стр. 56 |  |
|  |  | Глава 14 Таблица 2.4. – стр. 70 |  |
| Замечания АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |
| 1 | Изменить наименование филиала на актуальное - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | Во всех главах Обосновывающих документов и во всех главах Утверждаемой части | Исправлено |
| 2 | Исправить адрес: Липецкая область, г. Елец, пос. ТЭЦ, Елецкая ТЭЦ. Нумерация объекта отсутствует. | Глава 1 Таблица 1.2. – стр. 17 | Исправлено |
|  |  | Глава 1 Таблица 2.1. – стр. 27 |  |
|  |  | Глава 15 Таблица 1.1. – стр. 8 |  |
|  |  | Утверждаемая часть Глава 2 Таблица 2.2 – стр. 65 |  |
| 3 | Изменить с 2025 г. установленную электрическую мощность 5 МВт и установленную тепловую мощность 148 Гкал/час необходимо изменить на 9,9 МВт и 199,6 Гкал/час | Глава 4 Таблица 1.1 – стр. 12 | Исправлено |
|  |  | Глава 7 Таблица 12.1. – стр. 28 |  |
|  |  | Глава 13 Таблица 2.1. – стр. 84 |  |
|  |  | Глава 14 Таблица 2.1. – стр. 84 |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2026 году не соответствует предложению филиала | Глава 10 Таблица 1.1. – стр. 6 | Исправлено |
|  |  | Глава 13 Таблица 2.1. – стр. 84 |  |
|  |  | Глава 14 Таблица 2.1. – стр. 84 |  |
| 5 | Указаны не соответствующие действительности расходы топлива. Максимальный расход природного газа в летний период | Глава 10 Таблица 1.2. – стр. 7 | Исправлено |
|  |  | Утверждаемая часть Глава Х Таблица Х.Х. – стр. Х |  |
| 6 | Отсутствует упоминание про строительство участка тепловой сети расчетным диаметром от ТК 1-19 до ВУ 1-3-6 МГ №1 для возможности необходимого вывода из эксплуатации отработавшего нормативный срок участка ТС от ТК 1-3 до ВУ 1-3-3, проходящего по территории частного промышленного предприятия АО Энергия | Глава 8 Таблица 6.1. – стр. 17 | Исправлено |
|  |  | Глава 8 Таблица 8.1. – стр. 20 |  |
|  |  | Глава 8 Таблица 10.1. – стр. 27 |  |
|  |  | Глава 12 Таблица 1.3. – стр. 12 |  |
|  |  | Глава 12 Приложение 1. – стр. 42 |  |
|  |  | Глава 16 Таблица 2.1. – стр. 17 |  |
|  |  | Утверждаемая часть Глава 6 |  |
| 7 | На тепловых сетях Елецкой ТЭЦ отсутствует ТК-651. Строительство дублирующего трубопровода диаметр 800 мм не обосновано. Имеется проект по реконструкции данного участка от ТК 2-19 до ТК 2-22 | исправлено |  |
| 8 | В настоящее время отсутствует проект переключения тепловых сетей с котельных на ул. Товарной | Переключение котельных по ул. Товарная 15 и Товарная 11 к ЕТЭЦ предусматривалось 1 вариантом развития системы теплоснабжения. В приоритетном варианте развития данных мероприятий нет. Более подробную информацию по выбору варианта развития системы теплоснабжения можно увидеть в главе 5 Обосновывающих материалов. |  |
| Замечания МУП «Елец сервис» |  |  |  |
| 1 | Отразить в схеме теплоснабжения мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения предусмотренные в Комплексном плане модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года в сфере теплоснабжения | Глава 7 Таблица 10.1. – стр. 17 | Исправлено |
|  |  | Глава 7 Таблица 17.1. – стр. 57 |  |
|  |  | Глава 8 Таблица 8.1. – стр. 20 |  |
|  |  | Глава 8 Таблица 10.1. – стр. 27 |  |
|  |  | Глава 12 Таблица 1.2. – стр. 10 |  |
|  |  | Глава 12 Таблица 1.3. – стр. 12 |  |
|  |  | Глава 12 Таблица 2.2. – стр. 24 |  |
|  |  | Глава 12 Приложение 1. – стр. 42 |  |
|  |  | Глава 16 Таблица 1.1. – стр. 7 |  |
|  |  | Глава 16 Таблица 2.1. – стр.17 |  |
|  |  | Утверждаемая часть Глава 5 и 6 |  |