ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                      В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                                        А.Х. Регинский

г. Москва, 2025 г.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Базовые принципы разработки Мастер-плана	6

1.1.	Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения	6

1.2.	Анализ соответствия программ развития электроэнергетики, базового и актуализированного проекта Схемы теплоснабжения	6

1.3.	Анализ загрузки Елецкой ТЭЦ в составе энергосистемы Липецкой области	9

1.4.	Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации Схемы теплоснабжения	11

1.5.	Варианты развития Схемы теплоснабжения	12

2.	Решение по перераспределению существующих зон теплоснабжения на соседние источники	17

2.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	17

2.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	18

2.2.1.	Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации	18

2.2.2.	Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий	107

2.2.3.	Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий	107

2.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	107

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Соответствие мероприятий Схемы теплоснабжения действующим программам развития электроэнергетики Липецкой области и базовой версии Схемы теплоснабжения	8

Таблица 1.2 – Прогноз потребления электрической энергии энергосистемы Липецкой области	9

Таблица 1.3 - Перспективный баланс ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»	10

Таблица 1.4. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по источникам тепловой энергии Вариант 1	12

Таблица 1.5. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по источникам тепловой энергии Вариант 2 (приоритетный вариант)	14

Таблица 1.6. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по тепловым сетям Вариант 1	15

Таблица 1.7. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по тепловым сетям Вариант 2	16

Таблица 1.8. – Общая стоимость реализации мероприятий по Варианту 1 и Варианту 2, тыс. руб. в ценах 01.04.2025 г. без учета НДС	16

Таблица 2.1 - Ценовые последствия в зоне ЕТО №1 по варианту 1	19

Таблица 2.2 - Ценовые последствия в зоне ЕТО №2 по варианту 1	23

Таблица 2.3 - Ценовые последствия в зоне ЕТО №1 по варианту 2	62

Таблица 2.4 - Ценовые последствия в зоне ЕТО №2 по варианту 2	66

Таблица 2.5 – Перечень и стоимость мероприятий по переключению котельных на Елецкую ТЭЦ	107

Таблица 2.6 – Стоимость мероприятий по вариантам перспективного развития, без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.04.2025 года	107

Таблица 2.7 - Результаты сравнения вариантов по критериям	107

РЕЕСТР РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Вариант 2, объединение зон деятельности котельной ул. Коммунаров 89а с котельными:ул. Коммунаров 5а, ул. Ленина 88 и ул. Советская 85	17

Рисунок 2.2 – Вариант 1, объединение зон деятельности ЕТЭЦ с котельными Товарная 11 и Товарная 15.	18

Рисунок 2.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1, по вариантам развития	105

Рисунок 2.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2, по вариантам развития	106

- Базовые принципы разработки Мастер-плана

  - Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения города Елец, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Перспективы строительства и реконструкции источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приняты на базе:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, разработанных в соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556 ;

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

К моменту разработки настоящего проекта основные параметры реконструкции источников теплоснабжения, принадлежащих АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», определены. Планы реконструкции Елецкая ТЭЦ учтены при актуализации Схемы теплоснабжения. Инвестиционные планы АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» не предусматривают вывод из эксплуатации устаревшего оборудования или реконструкцию турбоагрегатов с увеличением тепловой мощности.

Елецкая ТЭЦ не отнесена к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

  - Анализ соответствия программ развития электроэнергетики, базового и актуализированного проекта Схемы теплоснабжения

В связи с наличием на территории городского округа источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии необходимо подвести итог планируемым мероприятиям и провести анализ соответствия перспектив развития Елецкой ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики Липецкой области:

- Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2024-2029 годы;

- Схема и программа развития электроэнергетики Липецкой области на 2023-2027 годы.

Мероприятия по изменению установленной электрической мощности Елецкой ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2024-2029 годы, а также Схемой и программой развития электроэнергетики Липецкой области на 2023-2027 годы не предусматриваются.

Таблица 1.1 - Соответствие мероприятий Схемы теплоснабжения действующим программам развития электроэнергетики Липецкой области и базовой версии Схемы теплоснабжения

| Генерирующий объект | Актуализация Схемы теплоснабжения на 2024 г. | Схемы теплоснабжения на период до 2045 г. | СиПР ЕЭС на 2023- 2028 годы | СиПР ЕЭС на 2024 - 2029 годы | СиПР ЭЛО на 2022-2026 гг. | СиПР ЭЛО на 2023-2027гг. | Предложения по доработке базовой версии (замечание Минэнерго) | Корректировка мероприятий при актуализации на 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводы генерирующих мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Вводы мощности не предусмотрены | Без замечаний | - |
| Демонтаж генерирующих мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | Демонтаж генерирующих мощностей не предусмотрен | Демонтаж генерирующих мощностей не предусмотрен |  | Демонтаж генерирующих мощностей не предусмотрен |  | Демонтаж генерирующих мощностей не предусмотрен | Без замечаний | - |
| Модернизация генерирующих мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елецкая ТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» | Не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Модернизация не предусмотрена | Без замечаний | - |

  - Анализ загрузки Елецкой ТЭЦ в составе энергосистемы Липецкой области

Анализ сложившейся системы энергоснабжения Липецкой области свидетельствует об энергодефиците за ретроспективный и перспективный периоды. Перспективные объемы потребления электроэнергии в Липецкой области представлен в таблице 1.2 сведения приняты согласно СиПР ЕЭС на 2024 - 2029 годы и СиПР ЭЛО на 2023-2027 гг.. В 2024 г. загрузка ЕТЭЦ по электрической энергии составляла около 4%.

Таблица 1.2 – Прогноз потребления электрической энергии энергосистемы Липецкой области

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, млн кВт-ч | 13804 | 14 086 | 14 161 | 14241 | 14257 | 114305 |
| Прирост, % | - | 2,04 | 0,53 | 0,56 | 0,11 | 0,34 |

Таблица 1.3 - Перспективный баланс ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 343,50 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 99,60 | 48,00 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |
| производственных отборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| теплофикационных отборов | 99,60 | 48,00 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |
| РОУ | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 | 143,90 |
| ПВК | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 343,50 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 | 199,60 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Темломагистраль №1 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Темломагистраль №2 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 82,50 | 84,40 | 84,30 | 84,10 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 77,00 | 78,90 | 78,80 | 78,60 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 |
| горячее водоснабжение | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 57,70 |
| Магистраль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| горячее водоснабжение | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Магистраль 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 38,90 |
| горячее водоснабжение | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 240,40 | 43,00 | 43,10 | 43,30 | 43,90 | 95,50 | 95,50 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 275,10 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 |
| Располагаемая тепловая мощность «нетто» (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 282,80 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 282,80 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 353,21 | 353,21 | 353,21 | 353,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 | 258,21 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Причинами наличия дефицитов электроэнергии в энергосистеме Липецкой области являются:

- существенная величина потребления электроэнергии промышленными предприятиями Липецкой области;

- возрастающая потребность объектов коммунально-бытового назначения. В связи с привлекательностью города по уровню жизни населения прослеживается рост рождаемости, а также величиной переехавших жителей из малых муниципальных образований Липецкой области и прочих регионов.

1.4.	Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации Схемы теплоснабжения

В ходе разработки настоящего Мастер-плана сформированы варианты распределения зон теплоснабжения и загрузки источников теплоснабжения между существующими, реконструируемыми и новыми источниками. Каждый вариант обеспечивает положительность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии к спросу на тепловую мощность, определяемому оценками фактических тепловых нагрузок систем теплоснабжения при расчетных условиях (температура наружного воздуха минус 25 °С) и нормативами проектирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения новых потребителей и тепловых сетей.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения:

1. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации;

2. Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения;

3. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

4. Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Ниже представлены краткие пояснения по представленным критериям.

1. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия рассматриваются в обязательном порядке, т.к. потребители зачастую анализируют утвержденный тариф, который может быть установлен единым на несколько систем теплоснабжения. В таком случае тариф усредняет прогнозные затраты по более и менее эффективным системам теплоснабжения.

Необходимо отметить, что расчет ценовых (тарифных) последствий имеет прогнозную направленность и подлежит уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

2. Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения

При разработке Схемы теплоснабжения ценовые последствия должны приводиться по каждой системе теплоснабжения, в обязательном порядке, что обусловлено п. «а» п. 81 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Ценовые последствия по каждой системе теплоснабжения представлены в Приложении 1 Главы 14.

Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения – прогноз изменения величины суммарных совокупных затрат в границах одной системы теплоснабжения, начиная с производства тепловой энергии котельной (или ТЭЦ) до её сбыта конечным потребителям.

Таким образом, в данную величину уже заложена оценка энергоэффективности систем теплоснабжения, посредством учета удельных расходов условного топлива в составе цены производства и передачи тепловой энергии, сокращение условно-постоянных затрат, в связи с выводом из постоянной эксплуатации объектов системы теплоснабжения, а также прочие эффекты от реализации мероприятий.

3. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»)

Комбинированным источником тепловой энергии, осуществляющим деятельность в системе централизованного теплоснабжения, является ЕТЭЦ АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация». Эксплуатационные показатели ЕТЭЦ достаточно эффективные как по электрической, так и по тепловой энергии, загрузка ЕТЭЦ является приоритетным направлением для энергоэффективности и энергобезопасности города.

4. Величина капитальных затрат определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального расчета. Капиталовложения могут расходоваться на:

- строительство и реконструкцию источников тепловой энергии;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

1.5.	Варианты развития Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения г. Елец представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающих организаций и жителей города.

Преимущественно в вариантах рассматриваются вопросы распределения нагрузок между системами теплоснабжения.

- Решение по перераспределению существующих зон теплоснабжения на соседние источники

По Варианту 1 перспективного развития по источникам тепловой энергии предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже (Таблице 1.4.).

Таблица 1.4. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по источникам тепловой энергии Вариант 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб., без НДС в ценах на 01.04.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по Елецкой ТЭЦ | 2030-2031 | 71532,9 |
| 2 | Объединение зон деятельности ЕТЭЦ с зонами деятельность котельных ул. Товарная д.11 и ул. Товарная д.15 | 2031 | * |
| 3 | Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Коммунаров 5 | 2031 | * |
| 4 | Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Ленина 88 | 2031 | * |
| 5 | Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Советская 85 | 2031 | * |
| 6 | Реконструкция котельной Александровка (тер. ДСУ-3) | 2032 | 25506,68 |
| 7 | Реконструкция котельной мкр. Александровский, д.13 | 2035 | 19346,76 |
| 8 | Реконструкция котельной ул. А. Оборотова, д. 4 | 2032 | 1360,36 |
| 9 | Реконструкция котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 2032 | 2437,31 |
| 10 | Реконструкция котельной ул. Вермишева, 29-А | 2032 | 62900,00 |
| 11 | Реконструкция котельной пер. Верхний, д.1 | 2028 | 2437,31 |
| 12 | Реконструкция котельной ул. Горького, д.80 | 2028 | 2097,22 |
| 13 | Реконструкция котельной ул. 9-го Декабря, д.70 | 2033 | 3412,23 |
| 14 | Реконструкция котельной ул. Допризывников, д.1 | 2030 | 24213,34 |
| 15 | Реконструкция котельной ул. Дякина, д.10 | 2029 | 2437,31 |
| 16 | Реконструкция котельной ул. Елецкая, д.4 | 2030 | 2437,31 |
| 17 | Реконструкция котельной ул. Колхозная, д.2 | 2035 | 974,92 |
| 18 | Реконструкция котельной ул. Коммунаров, д. 89 а | 2030 | 66559,30 |
| 19 | Реконструкция ЦТП ул. Коммунаров, д. 89 а с выводом из эксплуатации и установкой котлов | 2029 | 96000,00 |
| 20 | Реконструкция котельной ул. К. Маркса, д.17 | 2032 | 793,54 |
| 21 | Реконструкция котельной пер. М. Томский, д. 10а | 2033 | 974,92 |
| 22 | Реконструкция котельной ул. Мира, д.84 | 2033 | 1360,36 |
| 23 | Реконструкция котельной ул. Мира, д. 98 | 2035 | 974,92 |
| 24 | Реконструкция котельной ул. Мира, д. 113 | 2029 | 16155,31 |
| 25 | Реконструкция котельной ул. Октябрьская, д.97 | 2029 | 6121,60 |
| 26 | Реконструкция котельной ул. Орджоникидзе, д.78 | 2034 | 3400,89 |
| 27 | Реконструкция котельной ул. Пушкина, д.115 | 2027 | 33559,00 |
| 28 | Реконструкция котельной ул. Свердлова, д.13 | 2034 | 1167,64 |
| 29 | Реконструкция котельной ул. Советская, д. 56 | 2030 | 6845,00 |
| 30 | Реконструкция котельной ул. Советская, д.64 | 2035 | 974,92 |
| 31 | Реконструкция котельной ул. Советская, д.85 | 2028 | 17760,00 |
| 32 | Реконструкция котельной ул. Товарная, 15 | 2027 | 11864,05 |
| 33 | Реконструкция котельной ул. Мира 94 | 2028 | 9800,23 |
| 34 | Реконструкция котельной пл. Победы д.1 | 2026 | 2924,77 |
| 35 | Реконструкция котельной ул. Мира 82 | 2032 | 6121,60 |
| 36 | Реконструкция котельной ул. Маяковского д.1 | 2026 | 923,91 |
| 37 | Реконструкция котельной ул. Пушкина д.123 | 2028 | 4874,61 |
| 38 | Реконструкция котельной ул.Мира д.124в | 2036 | 929,58 |
| 39 | Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.1п | 2028 | 929,58 |
| 40 | Реконструкция котельной ул.Свердлова д. 7в | 2027 | 929,58 |
| 41 | Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.3в | 2028 | 5724,83 |
| 42 | Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.1д | 2027 | 5724,83 |
| 43 | Реконструкция котельной ул.Л.Толстого д.4в | 2028 | 2437,31 |
| 44 | Реконструкция котельной ул.9 Декабря д.19в | 2028 | 1949,84 |
| 45 | Реконструкция котельной ул.Шоссейная д.1б | 2037 | 1949,84 |
|  | Всего |  | 530825,61 |

* - стоимость реализации мероприятия учтена в разделе тепловых сетей

По Варианту 2, который принят приоритетным вариантом перспективного развития, предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже (Таблице 1.5.).

Таблица 1.5. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по источникам тепловой энергии Вариант 2 (приоритетный вариант)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб., без НДС в ценах на 01.04.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по Елецкой ТЭЦ | 2030-2031 | 71532,9 |
| 2 | Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Коммунаров 5 | 2031 | * |
| 3 | Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Ленина 88 | 2031 | * |
| 4 | Объединение зон действия котельных ул. Коммунаров 89а и котельной ул. Советская 85 | 2031 | * |
| 5 | Реконструкция котельной Александровка (тер. ДСУ-3) | 2032 | 25506,68 |
| 6 | Реконструкция котельной мкр. Александровский, д.13 | 2035 | 19346,76 |
| 7 | Реконструкция котельной ул. А. Оборотова, д. 4 | 2032 | 1360,36 |
| 8 | Реконструкция котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) | 2032 | 2437,31 |
| 9 | Реконструкция котельной ул. Вермишева, 29-А | 2032 | 62900 |
| 10 | Реконструкция котельной пер. Верхний, д.1 | 2028 | 2437,31 |
| 11 | Реконструкция котельной ул. Горького, д.80 | 2028 | 2097,22 |
| 12 | Реконструкция котельной ул. 9-го Декабря, д.70 | 2033 | 3412,23 |
| 13 | Реконструкция котельной ул. Допризывников, д.1 | 2030 | 24213,34 |
| 14 | Реконструкция котельной ул. Дякина, д.10 | 2029 | 2437,31 |
| 15 | Реконструкция котельной ул. Елецкая, д.4 | 2030 | 2437,31 |
| 16 | Реконструкция котельной ул. Колхозная, д.2 | 2035 | 974,92 |
| 17 | Реконструкция котельной ул. Коммунаров, д. 89 а | 2030 | 66559,30 |
| 18 | Реконструкция ЦТП ул. Коммунаров, д. 89 а с выводом из эксплуатации и установкой котлов | 2029 | 96000,00 |
| 19 | Реконструкция котельной ул. К. Маркса, д.17 | 2032 | 793,54 |
| 20 | Реконструкция котельной пер. М. Томский, д. 10а | 2033 | 974,92 |
| 21 | Реконструкция котельной ул. Мира, д.84 | 2033 | 1360,36 |
| 22 | Реконструкция котельной ул. Мира, д. 98 | 2035 | 974,92 |
| 23 | Реконструкция котельной ул. Мира, д. 113 | 2029 | 16155,31 |
| 24 | Реконструкция котельной ул. Октябрьская, д.97 | 2029 | 6121,6 |
| 25 | Реконструкция котельной ул. Орджоникидзе, д.78 | 2034 | 3400,89 |
| 26 | Реконструкция котельной ул. Пушкина, д.115 | 2027 | 33559 |
| 27 | Реконструкция котельной ул. Свердлова, д.13 | 2034 | 1167,64 |
| 28 | Реконструкция котельной ул. Советская, д. 56 | 2030 | 6845 |
| 29 | Реконструкция котельной ул. Советская, д.64 | 2035 | 974,92 |
| 30 | Реконструкция котельной ул. Советская, д.85 | 2028 | 17760 |
| 31 | Реконструкция котельной ул. Товарная, 15 | 2027 | 11864,05 |
| 32 | Реконструкция котельной ул. Мира 94 | 2028 | 9800,23 |
| 33 | Реконструкция котельной пл. Победы д.1 | 2026 | 2924,77 |
| 34 | Реконструкция котельной ул. Мира 82 | 2032 | 6121,6 |
| 35 | Реконструкция котельной ул. Маяковского д.1 | 2026 | 923,91 |
| 36 | Реконструкция котельной ул. Пушкина д.123 | 2028 | 4874,61 |
| 37 | Реконструкция котельной ул.Мира д.124в | 2036 | 929,58 |
| 38 | Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.1п | 2028 | 929,58 |
| 39 | Реконструкция котельной ул.Свердлова д. 7в | 2027 | 929,58 |
| 40 | Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.3в | 2028 | 5724,83 |
| 41 | Реконструкция котельной ул.Новолипецкая д.1д | 2027 | 5724,83 |
| 42 | Реконструкция котельной ул.Л.Толстого д.4в | 2028 | 2437,3054 |
| 43 | Реконструкция котельной ул.9 Декабря д.19в | 2028 | 1949,84 |
| 44 | Реконструкция котельной ул.Шоссейная д.1б | 2037 | 1949,84 |
|  | Всего |  | 530825,61 |

* - стоимость реализации мероприятия учтена в разделе тепловых сетей

По Варианту 1 перспективного развития по тепловым сетям предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже (Таблице 1.6.).

Таблица 1.6. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по тепловым сетям Вариант 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб., без НДС в ценах на 01.04.2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 8 737,60 |
| 2 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных, в том числе: | 28 455,40 |
| 2.1. | Переключение тепловых нагрузок котельных Товарная 11 и Товарная 15 на источник ЕТЭЦ путем строительства тепловой сети длиной 359 м, диаметром 150 мм., с последующим выводом из эксплуатации котельных Товарная 11 и Товарная 15 | 9495,55 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 757 026,20 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0 |
| 6 | Строительство новых насосных станций | 0 |
| 7 | Реконструкция насосных станций | 0 |
| 8 | Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0 |
|  | Всего | 803 714,75 |

По Варианту 2, который принят приоритетным вариантом перспективного развития, в тепловых сетях предлагается реализация мероприятий, представленных в таблице ниже (Таблице 1.7.).

Таблица 1.7. – Перечень и стоимость реализации мероприятий по тепловым сетям Вариант 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб., без НДС в ценах на 01.04.2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 8 737,60 |
| 2 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных, в том числе: | 28 455,40 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 757 026,20 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0 |
| 6 | Строительство новых насосных станций | 0 |
| 7 | Реконструкция насосных станций | 0 |
| 8 | Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | 0 |
|  | Всего | 794 219,20 |

Мероприятия по переводу на закрытую схему ГВС для рассматриваемых вариантов одинаковы. В таблице ниже представлены суммарные затраты на реализацию мероприятий по вариантам перспективного развития схем теплоснабжения.

Таблица 1.8. – Общая стоимость реализации мероприятий по Варианту 1 и Варианту 2, тыс. руб. в ценах 01.04.2025 г. без учета НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | По Варианту 1 | По Варианту 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия на источниках тепловой энергии | 530 825,61 | 530 825,61 |
| 2 | Мероприятия на тепловых сетях | 803 714,75 | 794 219,20 |
| 3 | Перевод потребителей на закрытую схему ГВС | 181 637,40 | 181 637,40 |
|  | Всего по мероприятиям | 1 516 177,75 | 1 506 682,20 |

- Решение по перераспределению существующих зон теплоснабжения на соседние источники

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Мероприятия по объединению зон деятельности котельной ул. Коммунаров 89а с котельными: ул. Комсомольская 89, ул. Коммунаров 5а, ул. Ленина 88 и ул. Советская 85 учтены в обоих вариантах развития (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Вариант 2, объединение зон деятельности котельной ул. Коммунаров 89а с котельными:ул. Коммунаров 5а, ул. Ленина 88 и ул. Советская 85

В первом варианте дополнительно предусматривается объединение зон деятельности ЕТЭЦ с котельными Товарная 11 и Товарная 15 (Рисунок 2.2). Объединение зон деятельности котельной ул. Новолипецкая 3В с котельной ул. Шоссейная 1а

Рисунок 2.2 – Вариант 1, объединение зон деятельности ЕТЭЦ с котельными Товарная 11 и Товарная 15.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

    - Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия по двум вариантам отражены в таблицах ниже. Вариантные решения касаются ЕТО №1 и ЕТО №2

Таблица 2.1 - Ценовые последствия в зоне ЕТО №1 по варианту 1

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ЕТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель ЕТЭЦ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Число часов использования УЭМ | час/год | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт∙ч | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт∙ч | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт∙ч | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| то же, % | % | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| а) базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| б) пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-1) ПВК | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| б-2) РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-3) прочие (пусковые) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| Договорная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 83,5 | 83,5 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 83,5 | 83,5 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 43,9 | 43,9 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 |
| Число часов максимума тепловой нагрузки | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 210,79 | 210,79 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 212,07 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | 213,19 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 72,2 | 72,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
| то же, % | % | 34,25 | 34,25 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кгу.т/Гкал | 179,31 | 180,31 | 181,31 | 182,31 | 183,31 | 184,31 | 185,31 | 186,31 | 187,31 | 188,31 | 189,31 | 190,31 | 191,31 | 192,31 | 193,31 | 194,31 | 195,31 | 196,31 | 197,31 | 198,31 | 199,31 |
| Потребность в топливе | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,01 | 25,15 | 25,28 | 25,42 | 25,55 | 25,69 | 25,82 | 25,96 | 26,09 | 26,23 | 26,36 | 26,5 | 26,63 | 26,77 | 26,9 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,01 | 25,15 | 25,28 | 25,42 | 25,55 | 25,69 | 25,82 | 25,96 | 26,09 | 26,23 | 26,36 | 26,5 | 26,63 | 26,77 | 26,9 |
| а) на отпущенную электрическую энергию | тыс. ту.т | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| а-1) природного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-3) мазута | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) на отпущенную тепловую энергию | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,01 | 25,15 | 25,28 | 25,42 | 25,55 | 25,69 | 25,82 | 25,96 | 26,09 | 26,23 | 26,36 | 26,5 | 26,63 | 26,77 | 26,9 |
| б-1) природного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-2) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-3) мазута | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По видам топлива | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,01 | 25,15 | 25,28 | 25,42 | 25,55 | 25,69 | 25,82 | 25,96 | 26,09 | 26,23 | 26,36 | 26,5 | 26,63 | 26,77 | 26,9 |
| а) природного газа | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,01 | 25,15 | 25,28 | 25,42 | 25,55 | 25,69 | 25,82 | 25,96 | 26,09 | 26,23 | 26,36 | 26,5 | 26,63 | 26,77 | 26,9 |
| б) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) мазута | тыс. ту.т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 145,21 | 139,87 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./ту.т | 8096,19 | 8339,07 | 8589,24 | 8846,92 | 9112,33 | 9385,7 | 9667,27 | 9957,29 | 10256,01 | 10563,69 | 10880,6 | 11207,02 | 11543,23 | 11889,52 | 12246,21 | 12613,6 | 12992 | 13381,76 | 13783,22 | 14196,71 | 14622,61 |
| а) среднегодовая цена - природный газ | руб./ту.т | 8096,19 | 8339,07 | 8589,24 | 8846,92 | 9112,33 | 9385,7 | 9667,27 | 9957,29 | 10256,01 | 10563,69 | 10880,6 | 11207,02 | 11543,23 | 11889,52 | 12246,21 | 12613,6 | 12992 | 13381,76 | 13783,22 | 14196,71 | 14622,61 |
| б) среднегодовая цена - доменный газ | руб./ту.т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) среднегодовая цена - мазут | руб./ту.т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы |  | 82967 | 85669,2 | 88205 | 90815,9 | 94448,5 | 98226,5 | 102155,5 | 106241,7 | 110491,4 | 114911,1 | 119507,5 | 124287,8 | 129259,3 | 134429,7 | 139806,9 | 145399,2 | 151215,1 | 157263,7 | 163554,3 | 170096,4 | 176900,3 |
| Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) | тыс. руб. | 9438,3 | 9745,7 | 10034,1 | 10331,2 | 10744,4 | 11174,2 | 11621,1 | 12086 | 12569,4 | 13072,2 | 13595,1 | 14138,9 | 14704,5 | 15292,6 | 15904,3 | 16540,5 | 17202,1 | 17890,2 | 18605,8 | 19350,1 | 20124,1 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 10203,6 | 10535,9 | 10847,8 | 11168,9 | 11615,7 | 12080,3 | 12563,5 | 13066 | 13588,7 | 14132,2 | 14697,5 | 15285,4 | 15896,8 | 16532,7 | 17194 | 17881,8 | 18597 | 19340,9 | 20114,6 | 20919,2 | 21755,9 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 52210,8 | 53911,3 | 55507,1 | 57150,1 | 59436,1 | 61813,5 | 64286,1 | 66857,5 | 69531,8 | 72313,1 | 75205,6 | 78213,9 | 81342,4 | 84596,1 | 87979,9 | 91499,1 | 95159,1 | 98965,5 | 102924,1 | 107041,1 | 111322,7 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 11114,3 | 11476,3 | 11816 | 12165,7 | 12652,4 | 13158,5 | 13684,8 | 14232,2 | 14801,5 | 15393,5 | 16009,3 | 16649,6 | 17315,6 | 18008,2 | 18728,6 | 19477,7 | 20256,8 | 21067,1 | 21909,8 | 22786,2 | 23697,6 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 33123 | 33792,9 | 34369 | 34942 | 36339,7 | 37793,3 | 39305 | 40877,2 | 42512,3 | 44212,8 | 45981,3 | 47820,6 | 49733,4 | 51722,7 | 53791,6 | 55943,3 | 58181 | 60508,3 | 62928,6 | 65445,8 | 68063,6 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1325,7 | 1325,7 | 1325,7 | 1325,7 | 1378,7 | 1433,9 | 1491,2 | 1550,9 | 1612,9 | 1677,4 | 1744,5 | 1814,3 | 1886,9 | 1962,3 | 2040,8 | 2122,5 | 2207,4 | 2295,7 | 2387,5 | 2483 | 2582,3 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 42,4 | 44,1 | 45,9 | 47,7 | 49,7 | 51,6 | 53,7 | 55,9 | 58,1 | 60,4 | 62,8 | 65,3 | 68 | 70,7 | 73,5 | 76,4 | 79,5 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 23 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 28 | 29,1 | 30,3 | 31,5 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 15725,6 | 16237,8 | 16718,4 | 17213,3 | 17901,8 | 18617,9 | 19362,6 | 20137,1 | 20942,6 | 21780,3 | 22651,5 | 23557,6 | 24499,9 | 25479,9 | 26499,1 | 27559 | 28661,4 | 29807,9 | 31000,2 | 32240,2 | 33529,8 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 13291,9 | 13291,9 | 13291,9 | 13291,9 | 13823,6 | 14376,5 | 14951,6 | 15549,6 | 16171,6 | 16818,5 | 17491,2 | 18190,9 | 18918,5 | 19675,2 | 20462,3 | 21280,7 | 22132 | 23017,3 | 23937,9 | 24895,5 | 25891,3 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 1046,4 | 1046,4 | 1046,4 | 1046,4 | 1088,3 | 1131,8 | 1177,1 | 1224,2 | 1273,1 | 1324 | 1377 | 1432,1 | 1489,4 | 1548,9 | 1610,9 | 1675,3 | 1742,4 | 1812 | 1884,5 | 1959,9 | 2038,3 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,7 | 25,6 | 26,7 | 27,7 | 28,8 |
| услуги банка | тыс. руб. | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,7 | 25,6 | 26,7 | 27,7 | 28,8 |
| расчетная прибыль | тыс.руб. | 119,9 | 123,5 | 126,8 | 130,1 | 135,3 | 140,7 | 146,4 | 152,2 | 158,3 | 164,6 | 171,2 | 178,1 | 185,2 | 192,6 | 200,3 | 208,3 | 216,7 | 225,3 | 234,3 | 243,7 | 253,5 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | -6451,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 272599,5 | 306570,6 | 321644,3 | 335501,4 | 348921,5 | 362878,3 | 365312,3 | 379924,8 | 395121,8 | 410926,7 | 427363,7 | 444458,3 | 462236,6 | 480726,1 | 499955,1 | 519953,3 | 540751,5 | 562381,5 | 584876,8 | 608271,9 | 632602,7 |
| Расход воды | тыс.м3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
|  | тыс. руб. | 1319,7 | 1415,3 | 1483,3 | 1554,5 | 1616,6 | 1681,3 | 1748,5 | 1818,5 | 1891,2 | 1966,9 | 2045,6 | 2127,4 | 2212,5 | 2301 | 2393 | 2488,7 | 2588,3 | 2691,8 | 2799,5 | 2911,5 | 3027,9 |
| Расход натурального топлива газа | тыс.м3 | 38306,3 | 38306,3 | 38566,3 | 38826,3 | 38826,3 | 38826,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 | 39109,3 |
|  | тыс. руб. | 268748,2 | 302524 | 316036,1 | 329725,7 | 342914,7 | 356631,3 | 370896,5 | 385732,4 | 401161,7 | 417208,2 | 433896,5 | 451252,3 | 469302,4 | 488074,5 | 507597,5 | 527901,4 | 549017,5 | 570978,2 | 593817,3 | 617570 | 642272,8 |
| Расход мазута | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 41,3 | 42,9 | 44,6 | 46,4 | 48,3 | 50,2 | 52,2 | 54,3 | 56,5 | 58,7 | 61,1 | 63,5 | 66 | 68,7 | 71,4 | 74,3 | 77,3 |
| Расход э/энергии | тыс. кВт*ч | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 |
|  | тыс. руб. | 2492 | 2591,7 | 2695,3 | 2791,6 | 2903,3 | 3019,4 | 3140,2 | 3265,8 | 3396,4 | 3532,3 | 3673,6 | 3820,5 | 3973,3 | 4132,3 | 4297,6 | 4469,5 | 4648,2 | 4834,2 | 5027,5 | 5228,6 | 5437,8 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1165,5 | 1212,1 | 1260,6 | 1311 | 1363,5 | 1418 | 1474,7 | 1533,7 | 1595,1 | 1658,9 | 1725,2 | 1794,2 | 1866 | 1940,7 | 2018,3 | 2099 | 2183 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1165,5 | 1212,1 | 1260,6 | 1311 | 1363,5 | 1418 | 1474,7 | 1533,7 | 1595,1 | 1658,9 | 1725,2 | 1794,2 | 1866 | 1940,7 | 2018,3 | 2099 | 2183 |
| прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 388,5 | 404 | 420,2 | 437 | 454,5 | 472,7 | 491,6 | 511,2 | 531,7 | 553 | 575,1 | 598,1 | 622 | 646,9 | 672,8 | 699,7 | 727,7 |
| Единый налог | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 383865,6 | 427664,4 | 444465,9 | 461510,6 | 479971 | 499169,9 | 525570,7 | 546593,5 | 568457,2 | 591195,5 | 614843,3 | 639437,1 | 665014,5 | 691615,1 | 719279,7 | 748050,9 | 777973 | 809091,9 | 841455,6 | 875113,8 | 910118,3 |
| Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ЕТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс.Гкал | 210,8 | 205,5 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс.Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезно отпущено потребителям | тыс.Гкал | 145,2 | 139,9 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 65,583 | 65,583 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| Тоже в % | % | 31,1 | 31,9 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные расходы |  | 96027,6 | 99155,2 | 102090,2 | 105112 | 109316,5 | 113689,2 | 118236,8 | 122966,2 | 127884,9 | 133000,3 | 138320,3 | 143853,1 | 149607,2 | 155591,5 | 161815,2 | 168287,8 | 175019,3 | 182020,1 | 189300,9 | 196872,9 | 204747,8 |
| Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) | тыс. руб. | 3437,3 | 3549,2 | 3654,3 | 3762,5 | 3913 | 4069,5 | 4232,3 | 4401,5 | 4577,6 | 4760,7 | 4951,1 | 5149,2 | 5355,1 | 5569,4 | 5792,1 | 6023,8 | 6264,8 | 6515,4 | 6776 | 7047 | 7328,9 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 13461,3 | 13899,8 | 14311,2 | 14734,8 | 15324,2 | 15937,2 | 16574,7 | 17237,7 | 17927,2 | 18644,2 | 19390 | 20165,6 | 20972,2 | 21811,1 | 22683,6 | 23590,9 | 24534,6 | 25515,9 | 26536,6 | 27598 | 28702 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 68093,5 | 70311,3 | 72392,5 | 74535,4 | 77516,8 | 80617,4 | 83842,1 | 87195,8 | 90683,7 | 94311 | 98083,5 | 102006,8 | 106087,1 | 110330,5 | 114743,8 | 119333,5 | 124106,9 | 129071,1 | 134234 | 139603,3 | 145187,5 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 11035,4 | 11394,8 | 11732,1 | 12079,4 | 12562,6 | 13065,1 | 13587,7 | 14131,2 | 14696,4 | 15284,3 | 15895,7 | 16531,5 | 17192,8 | 17880,5 | 18595,7 | 19339,5 | 20113,1 | 20917,6 | 21754,3 | 22624,5 | 23529,5 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 57073,6 | 57742,2 | 58369,3 | 59014,9 | 61375,5 | 63830,5 | 66383,8 | 69039,1 | 71800,7 | 74672,7 | 77659,6 | 80766 | 83996,6 | 87356,5 | 90850,8 | 94484,8 | 98264,2 | 102194,7 | 106282,5 | 110533,8 | 114955,2 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 6317,6 | 6317,6 | 6317,6 | 6317,6 | 6570,4 | 6833,2 | 7106,5 | 7390,8 | 7686,4 | 7993,8 | 8313,6 | 8646,1 | 8992 | 9351,7 | 9725,7 | 10114,8 | 10519,4 | 10940,1 | 11377,7 | 11832,8 | 12306,2 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 41,2 | 42,8 | 44,5 | 46,3 | 48,2 | 50,1 | 52,1 | 54,2 | 56,4 | 58,6 | 61 | 63,4 | 65,9 | 68,6 | 71,3 | 74,2 | 77,1 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 29,7 | 30,9 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 20509,4 | 21177,4 | 21804,2 | 22449,6 | 23347,6 | 24281,5 | 25252,8 | 26262,9 | 27313,4 | 28406 | 29542,2 | 30723,9 | 31952,9 | 33231 | 34560,2 | 35942,6 | 37380,3 | 38875,5 | 40430,5 | 42047,8 | 43729,7 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 30535,4 | 31756,8 | 33027,1 | 34348,2 | 35722,1 | 37151 | 38637 | 40182,5 | 41789,8 | 43461,4 | 45199,8 | 47007,8 | 48888,1 | 50843,7 | 52877,4 | 54992,5 | 57192,2 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 761,4 | 761,4 | 761,4 | 761,4 | 791,9 | 823,6 | 856,5 | 890,8 | 926,4 | 963,5 | 1002 | 1042,1 | 1083,8 | 1127,1 | 1172,2 | 1219,1 | 1267,8 | 1318,5 | 1371,3 | 1426,1 | 1483,2 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 177,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,8 |
| услуги банка | тыс. руб. | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,8 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы по сомнительным долгам (сальдо) | тыс.руб. | 170,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчетная прибыль | тыс.руб. | 153,4 | 157 | 160,6 | 164,3 | 170,8 | 177,7 | 184,8 | 192,2 | 199,9 | 207,9 | 216,2 | 224,8 | 233,8 | 243,2 | 252,9 | 263 | 273,5 | 284,5 | 295,8 | 307,7 | 320 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | 10988,3 | 11068,1 | 14485,5 | 18211,9 | 18940,3 | 19698 | 20485,9 | 21305,3 | 22157,5 | 23043,8 | 23965,6 | 24924,2 | 25921,2 | 26958 | 28036,3 | 29157,8 | 30324,1 | 31537,1 | 32798,5 | 34110,5 | 35474,9 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 123 | 129,2 | 134,7 | 140,1 | 145,7 | 151,5 | 157,6 | 163,9 | 170,4 | 177,2 | 184,3 | 191,7 | 199,4 | 207,4 | 215,6 | 224,3 | 233,2 | 242,6 | 252,3 | 262,4 | 272,9 |
| Расход воды | тыс.м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
|  | тыс. руб. | 39,8 | 42,7 | 44,7 | 46,9 | 48,8 | 50,7 | 52,7 | 54,9 | 57,1 | 59,3 | 61,7 | 64,2 | 66,7 | 69,4 | 72,2 | 75,1 | 78,1 | 81,2 | 84,5 | 87,8 | 91,3 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 382,5 | 397,8 | 413,7 | 430,3 | 447,5 | 465,4 | 484 | 503,3 | 523,5 | 544,4 | 566,2 | 588,8 | 612,4 | 636,9 | 662,4 | 688,8 | 716,4 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 382,5 | 397,8 | 413,7 | 430,3 | 447,5 | 465,4 | 484 | 503,3 | 523,5 | 544,4 | 566,2 | 588,8 | 612,4 | 636,9 | 662,4 | 688,8 | 716,4 |
| прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 127,5 | 132,6 | 137,9 | 143,4 | 149,2 | 155,1 | 161,3 | 167,8 | 174,5 | 181,5 | 188,7 | 196,3 | 204,1 | 212,3 | 220,8 | 229,6 | 238,8 |
| Единый налог | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 165033,4 | 168749,2 | 175738 | 183141,2 | 190466,8 | 198085,5 | 206008,9 | 214249,3 | 222819,2 | 231732 | 241001,3 | 250641,4 | 260667 | 271093,7 | 281937,4 | 293214,9 | 304943,5 | 317141,3 | 329826,9 | 343020 | 356740,8 |
| ВСЕГО по ЕТО №1 (ЕТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица П47.4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| ЕТЭЦ | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 65,58 | 65,58 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | 65,58 | 65,58 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. НВВ Источник | тыс. руб. | 383865,6 | 427664,4 | 444465,9 | 461510,6 | 479971 | 499169,9 | 525570,7 | 546593,5 | 568457,2 | 591195,5 | 614843,3 | 639437,1 | 665014,5 | 691615,1 | 719279,7 | 748050,9 | 777973 | 809091,9 | 841455,6 | 875113,8 | 910118,3 |
| 5. НВВ Тепловые сети | тыс. руб. | 165033,4 | 168749,2 | 175738 | 183141,2 | 190466,8 | 198085,5 | 206008,9 | 214249,3 | 222819,2 | 231732 | 241001,3 | 250641,4 | 260667 | 271093,7 | 281937,4 | 293214,9 | 304943,5 | 317141,3 | 329826,9 | 343020 | 356740,8 |
| 7. НВВ | тыс. руб. | 548899 | 596413,6 | 620203,9 | 644651,8 | 670437,8 | 697255,4 | 731579,6 | 760842,8 | 791276,5 | 822927,5 | 855844,6 | 890078,4 | 925681,6 | 962708,8 | 1001217,2 | 1041265,9 | 1082916,5 | 1126233,1 | 1171282,5 | 1218133,8 | 1266859,1 |

Таблица 2.2 - Ценовые последствия в зоне ЕТО №2 по варианту 1

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Александровка (тер. ДСУ-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,46 | 1,46 | 2,46 | 3,46 | 4,46 | 5,46 | 6,46 | 7,46 | 8,46 | 9,46 | 10,46 | 11,46 | 12,46 | 13,46 | 14,46 | 15,46 | 16,46 | 17,46 | 18,46 | 19,46 | 20,46 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4843,88 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 228,08 | 237,2 | 246,69 | 256,56 | 266,82 | 277,5 | 288,6 | 300,14 | 312,14 | 324,63 | 337,62 | 351,12 | 365,16 | 379,77 | 394,96 | 410,76 | 427,19 | 444,28 | 462,05 | 480,53 | 499,75 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 225,78 | 234,81 | 244,21 | 253,97 | 264,13 | 274,7 | 285,69 | 297,11 | 309 | 321,36 | 334,21 | 347,58 | 361,48 | 375,94 | 390,98 | 406,62 | 422,89 | 439,8 | 457,39 | 475,69 | 494,72 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 138,55 | 144,09 | 149,85 | 155,85 | 162,08 | 168,57 | 175,31 | 182,32 | 189,61 | 197,2 | 205,09 | 213,29 | 221,82 | 230,69 | 239,92 | 249,52 | 259,5 | 269,88 | 280,67 | 291,9 | 303,58 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 7969,2 | 8287,97 | 8619,49 | 8964,27 | 9322,84 | 9695,75 | 10083,58 | 10335,67 | 10749,1 | 11179,06 | 11626,22 | 12091,27 | 12574,92 | 13077,92 | 13601,04 | 14145,08 | 14710,88 | 15299,32 | 15911,29 | 16547,74 | 17209,65 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 2168,77 | 2255,52 | 2345,75 | 2439,58 | 2537,16 | 2638,64 | 2744,19 | 2853,96 | 2968,12 | 3086,84 | 3210,31 | 3338,73 | 3472,28 | 3611,17 | 3755,61 | 3905,84 | 4062,07 | 4224,56 | 4393,54 | 4569,28 | 4752,05 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 104,43 | 108,61 | 112,95 | 117,47 | 122,17 | 127,06 | 132,14 | 137,42 | 142,92 | 148,64 | 154,58 | 160,77 | 167,2 | 173,88 | 180,84 | 188,07 | 195,6 | 203,42 | 211,56 | 220,02 | 228,82 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 5271,16 | 5482,01 | 5701,29 | 5929,34 | 6166,51 | 6413,17 | 6669,7 | 6936,49 | 7213,95 | 7502,51 | 7802,61 | 8114,71 | 8439,3 | 8776,87 | 9127,95 | 9493,06 | 9872,79 | 10267,7 | 10678,4 | 11105,54 | 11549,76 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1390,63 | 1446,26 | 1504,11 | 1564,27 | 1626,84 | 1691,91 | 1759,59 | 1829,97 | 1903,17 | 1979,3 | 2058,47 | 2140,81 | 2226,44 | 2315,5 | 2408,12 | 2504,45 | 2604,62 | 2708,81 | 2817,16 | 2929,85 | 3047,04 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 331,04 | 344,28 | 358,05 | 372,37 | 387,27 | 402,76 | 418,87 | 435,63 | 453,05 | 471,17 | 490,02 | 509,62 | 530,01 | 551,21 | 573,25 | 596,18 | 620,03 | 644,83 | 670,63 | 697,45 | 725,35 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,96 | 3,07 | 3,2 | 3,32 | 3,46 | 3,6 | 3,74 | 3,89 | 4,05 | 4,21 | 4,38 | 4,55 | 4,73 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,54 | 5,76 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 182,91 | 190,22 | 197,83 | 205,75 | 213,98 | 222,53 | 231,44 | 240,69 | 250,32 | 260,33 | 270,75 | 281,58 | 292,84 | 304,55 | 316,74 | 329,41 | 342,58 | 356,28 | 370,54 | 385,36 | 400,77 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,23 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 | 3,05 | 3,18 | 3,3 | 3,43 | 3,57 | 3,71 | 3,86 | 4,02 | 4,18 | 4,35 | 4,52 | 4,7 | 4,89 | 5,08 |
| услуги банка | тыс.руб. | 141,29 | 146,94 | 152,81 | 158,93 | 165,28 | 171,9 | 178,77 | 185,92 | 193,36 | 201,09 | 209,14 | 217,5 | 226,2 | 235,25 | 244,66 | 254,45 | 264,63 | 275,21 | 286,22 | 297,67 | 309,57 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 748,16 | 778,09 | 809,21 | 841,58 | 875,24 | 910,25 | 946,66 | 984,53 | 1023,91 | 1064,86 | 1107,46 | 1151,76 | 1197,83 | 1245,74 | 1295,57 | 1347,39 | 1401,29 | 1457,34 | 1515,63 | 1576,26 | 1639,31 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 17601,87 | 18305,94 | 19038,18 | 19799,71 | 20591,69 | 21415,36 | 22271,98 | 22828,77 | 23741,93 | 24691,6 | 25679,27 | 26706,44 | 27774,7 | 28885,68 | 30041,11 | 31242,75 | 32492,46 | 33792,16 | 35143,85 | 36549,6 | 38011,59 |
| Котельная мкр. Александровский, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 11462,6 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 306,29 | 318,54 | 331,28 | 344,53 | 358,32 | 372,65 | 387,55 | 403,06 | 419,18 | 435,95 | 453,38 | 471,52 | 490,38 | 510 | 530,4 | 551,61 | 573,68 | 596,62 | 620,49 | 645,31 | 671,12 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 298,84 | 310,8 | 323,23 | 336,16 | 349,6 | 363,59 | 378,13 | 393,25 | 408,99 | 425,34 | 442,36 | 460,05 | 478,45 | 497,59 | 517,5 | 538,2 | 559,72 | 582,11 | 605,4 | 629,61 | 654,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 379,72 | 394,91 | 410,71 | 427,14 | 444,22 | 461,99 | 480,47 | 499,69 | 519,68 | 540,46 | 562,08 | 584,57 | 607,95 | 632,27 | 657,56 | 683,86 | 711,21 | 739,66 | 769,25 | 800,02 | 832,02 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 14304,67 | 14876,86 | 15471,93 | 16090,81 | 16734,44 | 17403,82 | 18099,97 | 18823,97 | 19576,93 | 20066,35 | 20869 | 21703,76 | 22571,91 | 23474,79 | 24413,78 | 25390,33 | 26405,95 | 27462,19 | 28560,67 | 29703,1 | 30891,22 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 3544,81 | 3686,6 | 3834,06 | 3987,43 | 4146,92 | 4312,8 | 4485,31 | 4664,72 | 4851,31 | 5045,37 | 5247,18 | 5457,07 | 5675,35 | 5902,36 | 6138,46 | 6384 | 6639,36 | 6904,93 | 7181,13 | 7468,37 | 7767,11 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 159,54 | 165,92 | 172,55 | 179,46 | 186,64 | 194,1 | 201,86 | 209,94 | 218,34 | 227,07 | 236,15 | 245,6 | 255,42 | 265,64 | 276,27 | 287,32 | 298,81 | 310,76 | 323,19 | 336,12 | 349,56 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 6599,3 | 6863,27 | 7137,8 | 7423,31 | 7720,25 | 8029,06 | 8350,22 | 8684,23 | 9031,6 | 9392,86 | 9768,58 | 10159,32 | 10565,69 | 10988,32 | 11427,85 | 11884,97 | 12360,36 | 12854,78 | 13368,97 | 13903,73 | 14459,88 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1741,31 | 1810,97 | 1883,41 | 1958,74 | 2037,09 | 2118,57 | 2203,32 | 2291,45 | 2383,11 | 2478,43 | 2577,57 | 2680,67 | 2787,9 | 2899,42 | 3015,39 | 3136,01 | 3261,45 | 3391,91 | 3527,58 | 3668,69 | 3815,43 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 526,25 | 547,3 | 569,19 | 591,96 | 615,64 | 640,26 | 665,87 | 692,51 | 720,21 | 749,02 | 778,98 | 810,14 | 842,54 | 876,24 | 911,29 | 947,74 | 985,65 | 1025,08 | 1066,08 | 1108,73 | 1153,08 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 4,21 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,93 | 5,13 | 5,33 | 5,55 | 5,77 | 6 | 6,24 | 6,49 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,59 | 7,89 | 8,21 | 8,54 | 8,88 | 9,24 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 296,39 | 308,24 | 320,57 | 333,39 | 346,73 | 360,6 | 375,02 | 390,02 | 405,62 | 421,85 | 438,72 | 456,27 | 474,52 | 493,5 | 513,24 | 533,77 | 555,12 | 577,33 | 600,42 | 624,44 | 649,42 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,7 | 1,77 | 1,84 | 1,91 | 1,99 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 3,7 | 3,85 | 4 | 4,16 | 4,33 | 4,5 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,66 | 6,93 | 7,21 | 7,49 | 7,79 | 8,11 |
| услуги банка | тыс.руб. | 219,7 | 228,49 | 237,63 | 247,14 | 257,02 | 267,3 | 277,99 | 289,11 | 300,68 | 312,71 | 325,21 | 338,22 | 351,75 | 365,82 | 380,45 | 395,67 | 411,5 | 427,96 | 445,08 | 462,88 | 481,4 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1961,27 | 2039,72 | 2121,31 | 2206,16 | 2294,41 | 2386,18 | 2481,63 | 2580,9 | 2684,13 | 2791,5 | 2903,16 | 3019,29 | 3140,06 | 3265,66 | 3396,29 | 3532,14 | 3673,42 | 3820,36 | 3973,17 | 4132,1 | 4297,38 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 27561,89 | 28664,36 | 29810,94 | 31003,37 | 32243,51 | 33533,25 | 34874,58 | 36269,56 | 37720,35 | 38663,35 | 40209,89 | 41818,28 | 43491,01 | 45230,66 | 47039,88 | 48921,48 | 50878,34 | 52913,47 | 55030,01 | 57231,21 | 59520,46 |
| Котельная ул. А. Оборотова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,11 | 1,11 | 2,11 | 3,11 | 4,11 | 5,11 | 6,11 | 7,11 | 8,11 | 9,11 | 10,11 | 11,11 | 12,11 | 13,11 | 14,11 | 15,11 | 16,11 | 17,11 | 18,11 | 19,11 | 20,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 93,53 | 97,27 | 101,17 | 105,21 | 109,42 | 113,8 | 118,35 | 123,08 | 128,01 | 133,13 | 138,45 | 143,99 | 149,75 | 155,74 | 161,97 | 168,45 | 175,19 | 182,19 | 189,48 | 197,06 | 204,94 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 92,83 | 96,54 | 100,4 | 104,42 | 108,59 | 112,94 | 117,45 | 122,15 | 127,04 | 132,12 | 137,4 | 142,9 | 148,62 | 154,56 | 160,74 | 167,17 | 173,86 | 180,81 | 188,05 | 195,57 | 203,39 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 20,13 | 20,93 | 21,77 | 22,64 | 23,55 | 24,49 | 25,47 | 26,49 | 27,55 | 28,65 | 29,8 | 30,99 | 32,23 | 33,52 | 34,86 | 36,25 | 37,7 | 39,21 | 40,78 | 42,41 | 44,11 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 347,09 | 360,97 | 375,41 | 390,42 | 406,04 | 422,28 | 439,17 | 450,15 | 468,16 | 486,89 | 506,36 | 526,62 | 547,68 | 569,59 | 592,37 | 616,07 | 640,71 | 666,34 | 692,99 | 720,71 | 749,54 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 28,82 | 29,98 | 31,18 | 32,42 | 33,72 | 35,07 | 36,47 | 37,93 | 39,45 | 41,02 | 42,67 | 44,37 | 46,15 | 47,99 | 49,91 | 51,91 | 53,99 | 56,14 | 58,39 | 60,73 | 63,16 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 12,45 | 12,95 | 13,46 | 14 | 14,56 | 15,15 | 15,75 | 16,38 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,16 | 19,93 | 20,73 | 21,56 | 22,42 | 23,32 | 24,25 | 25,22 | 26,23 | 27,28 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1160,1 | 1206,5 | 1254,76 | 1304,95 | 1357,15 | 1411,44 | 1467,89 | 1526,61 | 1587,67 | 1651,18 | 1717,23 | 1785,92 | 1857,35 | 1931,65 | 2008,91 | 2089,27 | 2172,84 | 2259,75 | 2350,14 | 2444,15 | 2541,92 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 308,88 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,83 | 406,46 | 422,72 | 439,63 | 457,21 | 475,5 | 494,52 | 514,3 | 534,87 | 556,27 | 578,52 | 601,66 | 625,73 | 650,75 | 676,78 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 40,45 | 42,06 | 43,75 | 45,5 | 47,32 | 49,21 | 51,18 | 53,22 | 55,35 | 57,57 | 59,87 | 62,26 | 64,75 | 67,34 | 70,04 | 72,84 | 75,75 | 78,78 | 81,94 | 85,21 | 88,62 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 22,51 | 23,42 | 24,35 | 25,33 | 26,34 | 27,39 | 28,49 | 29,63 | 30,81 | 32,05 | 33,33 | 34,66 | 36,05 | 37,49 | 38,99 | 40,55 | 42,17 | 43,86 | 45,61 | 47,44 | 49,33 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 |
| услуги банка | тыс.руб. | 17,43 | 18,13 | 18,85 | 19,61 | 20,39 | 21,21 | 22,05 | 22,94 | 23,85 | 24,81 | 25,8 | 26,83 | 27,9 | 29,02 | 30,18 | 31,39 | 32,64 | 33,95 | 35,31 | 36,72 | 38,19 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 63,06 | 65,58 | 68,21 | 70,94 | 73,77 | 76,72 | 79,79 | 82,99 | 86,3 | 89,76 | 93,35 | 97,08 | 100,96 | 105 | 109,2 | 113,57 | 118,11 | 122,84 | 127,75 | 132,86 | 138,18 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2011,44 | 2091,9 | 2175,57 | 2262,6 | 2353,1 | 2447,22 | 2545,11 | 2608,74 | 2713,09 | 2821,61 | 2934,48 | 3051,86 | 3173,93 | 3300,89 | 3432,92 | 3570,24 | 3713,05 | 3861,57 | 4016,04 | 4176,68 | 4343,74 |
| Котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,85 | 11,85 | 12,85 | 13,85 | 14,85 | 15,85 | 16,85 | 17,85 | 18,85 | 19,85 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 29,47 | 30,65 | 31,87 | 33,15 | 34,47 | 35,85 | 37,28 | 38,78 | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,36 | 47,18 | 49,06 | 51,03 | 53,07 | 55,19 | 57,4 | 59,69 | 62,08 | 64,57 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 29,03 | 30,19 | 31,4 | 32,65 | 33,96 | 35,32 | 36,73 | 38,2 | 39,73 | 41,31 | 42,97 | 44,69 | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 16,65 | 17,31 | 18,01 | 18,73 | 19,48 | 20,26 | 21,07 | 21,91 | 22,78 | 23,7 | 24,64 | 25,63 | 26,65 | 27,72 | 28,83 | 29,98 | 31,18 | 32,43 | 33,73 | 35,08 | 36,48 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 301,5 | 313,56 | 326,1 | 339,14 | 352,71 | 366,82 | 381,49 | 391,03 | 406,67 | 422,94 | 439,85 | 457,45 | 475,75 | 494,78 | 514,57 | 535,15 | 556,55 | 578,82 | 601,97 | 626,05 | 651,09 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 117,2 | 121,88 | 126,76 | 131,83 | 137,1 | 142,59 | 148,29 | 154,22 | 160,39 | 166,81 | 173,48 | 180,42 | 187,63 | 195,14 | 202,95 | 211,06 | 219,51 | 228,29 | 237,42 | 246,91 | 256,79 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 11,56 | 12,02 | 12,5 | 13 | 13,52 | 14,06 | 14,63 | 15,21 | 15,82 | 16,45 | 17,11 | 17,79 | 18,51 | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 24,35 | 25,33 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1088,47 | 1132,01 | 1177,29 | 1224,38 | 1273,35 | 1324,29 | 1377,26 | 1432,35 | 1489,64 | 1549,23 | 1611,2 | 1675,65 | 1742,67 | 1812,38 | 1884,87 | 1960,27 | 2038,68 | 2120,23 | 2205,04 | 2293,24 | 2384,97 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 289,83 | 301,42 | 313,48 | 326,02 | 339,06 | 352,62 | 366,72 | 381,39 | 396,65 | 412,51 | 429,01 | 446,17 | 464,02 | 482,58 | 501,89 | 521,96 | 542,84 | 564,55 | 587,14 | 610,62 | 635,05 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 37,91 | 39,42 | 41 | 42,64 | 44,35 | 46,12 | 47,96 | 49,88 | 51,88 | 53,95 | 56,11 | 58,36 | 60,69 | 63,12 | 65,64 | 68,27 | 71 | 73,84 | 76,79 | 79,86 | 83,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21,09 | 21,93 | 22,81 | 23,72 | 24,67 | 25,66 | 26,68 | 27,75 | 28,86 | 30,01 | 31,22 | 32,46 | 33,76 | 35,11 | 36,52 | 37,98 | 39,5 | 41,08 | 42,72 | 44,43 | 46,21 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,34 | 16,99 | 17,67 | 18,38 | 19,11 | 19,88 | 20,67 | 21,5 | 22,36 | 23,26 | 24,19 | 25,15 | 26,16 | 27,21 | 28,29 | 29,43 | 30,6 | 31,83 | 33,1 | 34,42 | 35,8 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 59,79 | 62,18 | 64,67 | 67,26 | 69,95 | 72,75 | 75,66 | 78,68 | 81,83 | 85,1 | 88,51 | 92,05 | 95,73 | 99,56 | 103,54 | 107,68 | 111,99 | 116,47 | 121,13 | 125,98 | 131,01 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1892,57 | 1968,27 | 2047 | 2128,88 | 2214,04 | 2302,6 | 2394,7 | 2454,57 | 2552,75 | 2654,86 | 2761,06 | 2871,5 | 2986,36 | 3105,81 | 3230,05 | 3359,25 | 3493,62 | 3633,36 | 3778,7 | 3929,85 | 4087,04 |
| Котельная пер. Верхний, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 19,45 | 20,23 | 21,04 | 21,88 | 22,75 | 23,66 | 24,61 | 25,59 | 26,62 | 27,68 | 28,79 | 29,94 | 31,14 | 32,38 | 33,68 | 35,03 | 36,43 | 37,88 | 39,4 | 40,97 | 42,61 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 18,91 | 19,67 | 20,46 | 21,27 | 22,13 | 23,01 | 23,93 | 24,89 | 25,88 | 26,92 | 28 | 29,12 | 30,28 | 31,49 | 32,75 | 34,06 | 35,42 | 36,84 | 38,31 | 39,85 | 41,44 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 16,69 | 17,36 | 18,05 | 18,77 | 19,52 | 20,31 | 21,12 | 21,96 | 22,84 | 23,75 | 24,7 | 25,69 | 26,72 | 27,79 | 28,9 | 30,06 | 31,26 | 32,51 | 33,81 | 35,16 | 36,57 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 599,48 | 623,45 | 648,39 | 664,6 | 691,19 | 718,83 | 747,59 | 777,49 | 808,59 | 840,93 | 874,57 | 909,55 | 945,94 | 983,77 | 1023,12 | 1064,05 | 1106,61 | 1150,88 | 1196,91 | 1244,79 | 1294,58 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 232,91 | 242,23 | 251,92 | 261,99 | 272,47 | 283,37 | 294,71 | 306,5 | 318,76 | 331,51 | 344,77 | 358,56 | 372,9 | 387,82 | 403,33 | 419,46 | 436,24 | 453,69 | 471,84 | 490,71 | 510,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 12,92 | 13,43 | 13,97 | 14,53 | 15,11 | 15,71 | 16,34 | 17 | 17,68 | 18,38 | 19,12 | 19,88 | 20,68 | 21,51 | 22,37 | 23,26 | 24,19 | 25,16 | 26,16 | 27,21 | 28,3 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 944,48 | 982,26 | 1021,55 | 1062,42 | 1104,91 | 1149,11 | 1195,07 | 1242,88 | 1292,59 | 1344,3 | 1398,07 | 1453,99 | 1512,15 | 1572,64 | 1635,54 | 1700,96 | 1769 | 1839,76 | 1913,35 | 1989,89 | 2069,48 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 251,51 | 261,57 | 272,03 | 282,91 | 294,23 | 306 | 318,24 | 330,97 | 344,21 | 357,98 | 372,29 | 387,19 | 402,67 | 418,78 | 435,53 | 452,95 | 471,07 | 489,91 | 509,51 | 529,89 | 551,09 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 42,81 | 44,53 | 46,31 | 48,16 | 50,09 | 52,09 | 54,17 | 56,34 | 58,59 | 60,94 | 63,38 | 65,91 | 68,55 | 71,29 | 74,14 | 77,11 | 80,19 | 83,4 | 86,73 | 90,2 | 93,81 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 24,08 | 25,04 | 26,05 | 27,09 | 28,17 | 29,3 | 30,47 | 31,69 | 32,96 | 34,27 | 35,65 | 37,07 | 38,55 | 40,1 | 41,7 | 43,37 | 45,1 | 46,91 | 48,78 | 50,74 | 52,76 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| услуги банка | тыс.руб. | 18,18 | 18,9 | 19,66 | 20,45 | 21,26 | 22,11 | 23 | 23,92 | 24,88 | 25,87 | 26,9 | 27,98 | 29,1 | 30,26 | 31,48 | 32,73 | 34,04 | 35,41 | 36,82 | 38,29 | 39,83 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 96,08 | 99,92 | 103,92 | 108,08 | 112,4 | 116,9 | 121,57 | 126,44 | 131,49 | 136,75 | 142,22 | 147,91 | 153,83 | 159,98 | 166,38 | 173,04 | 179,96 | 187,16 | 194,64 | 202,43 | 210,52 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2120,25 | 2205,06 | 2293,26 | 2350,59 | 2444,61 | 2542,4 | 2644,1 | 2749,86 | 2859,85 | 2974,25 | 3093,22 | 3216,95 | 3345,62 | 3479,45 | 3618,63 | 3763,37 | 3913,91 | 4070,46 | 4233,28 | 4402,61 | 4578,72 |
| Котельная ул. Вермишева, 29-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| Отопление | Гкал/ч | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 1432,35 | 1489,65 | 1549,23 | 1611,2 | 1675,65 | 1742,68 | 1812,38 | 1884,88 | 1960,27 | 2038,69 | 2120,23 | 2205,04 | 2293,24 | 2384,97 | 2480,37 | 2579,59 | 2682,77 | 2790,08 | 2901,68 | 3017,75 | 3138,46 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 1003,42 | 1043,56 | 1085,3 | 1128,71 | 1173,86 | 1220,81 | 1269,65 | 1320,43 | 1373,25 | 1428,18 | 1485,31 | 1544,72 | 1606,51 | 1670,77 | 1737,6 | 1807,1 | 1879,39 | 1954,56 | 2032,74 | 2114,05 | 2198,61 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 1102,16 | 1146,25 | 1192,1 | 1239,78 | 1289,37 | 1340,94 | 1394,58 | 1450,37 | 1508,38 | 1568,72 | 1631,46 | 1696,72 | 1764,59 | 1835,18 | 1908,58 | 1984,93 | 2064,32 | 2146,9 | 2232,77 | 2322,08 | 2414,97 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 78191,72 | 81319,39 | 84572,16 | 87955,05 | 91473,25 | 95132,18 | 98937,47 | 98937,47 | 102894,97 | 107010,77 | 111291,2 | 115742,85 | 120372,56 | 125187,46 | 130194,96 | 135402,76 | 140818,87 | 146451,62 | 152309,69 | 158402,08 | 164738,16 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 17769,84 | 18480,63 | 19219,86 | 19988,65 | 20788,2 | 21619,73 | 22484,52 | 23383,9 | 24319,25 | 25292,02 | 26303,7 | 27355,85 | 28450,08 | 29588,09 | 30771,61 | 32002,48 | 33282,58 | 34613,88 | 35998,43 | 37438,37 | 38935,91 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 1013,82 | 1054,37 | 1096,55 | 1140,41 | 1186,02 | 1233,47 | 1282,8 | 1334,12 | 1387,48 | 1442,98 | 1500,7 | 1560,73 | 1623,16 | 1688,08 | 1755,61 | 1825,83 | 1898,86 | 1974,82 | 2053,81 | 2135,96 | 2221,4 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 26166,1 | 27212,74 | 28301,25 | 29433,3 | 30610,64 | 31835,06 | 33108,46 | 34432,8 | 35810,11 | 37242,52 | 38732,22 | 40281,51 | 41892,77 | 43568,48 | 45311,22 | 47123,67 | 49008,62 | 50968,96 | 53007,72 | 55128,03 | 57333,15 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 6915,38 | 7192 | 7479,68 | 7778,87 | 8090,02 | 8413,62 | 8750,17 | 9100,17 | 9464,18 | 9842,75 | 10236,46 | 10645,92 | 11071,75 | 11514,62 | 11975,21 | 12454,22 | 12952,39 | 13470,48 | 14009,3 | 14569,67 | 15152,46 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2633,88 | 2739,24 | 2848,81 | 2962,76 | 3081,27 | 3204,52 | 3332,7 | 3466,01 | 3604,65 | 3748,84 | 3898,79 | 4054,74 | 4216,93 | 4385,61 | 4561,04 | 4743,48 | 4933,22 | 5130,54 | 5335,77 | 5549,2 | 5771,17 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 16,68 | 17,34 | 18,04 | 18,76 | 19,51 | 20,29 | 21,1 | 21,94 | 22,82 | 23,74 | 24,68 | 25,67 | 26,7 | 27,77 | 28,88 | 30,03 | 31,23 | 32,48 | 33,78 | 35,13 | 36,54 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 31,31 | 32,56 | 33,86 | 35,22 | 36,63 | 38,09 | 39,62 | 41,2 | 42,85 | 44,56 | 46,34 | 48,2 | 50,13 | 52,13 | 54,22 | 56,39 | 58,64 | 60,99 | 63,43 | 65,96 | 68,6 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 1445,65 | 1503,48 | 1563,62 | 1626,16 | 1691,21 | 1758,86 | 1829,21 | 1902,38 | 1978,48 | 2057,61 | 2139,92 | 2225,52 | 2314,54 | 2407,12 | 2503,4 | 2603,54 | 2707,68 | 2815,99 | 2928,63 | 3045,77 | 3167,6 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 4,42 | 4,6 | 4,78 | 4,97 | 5,17 | 5,38 | 5,59 | 5,82 | 6,05 | 6,29 | 6,54 | 6,81 | 7,08 | 7,36 | 7,66 | 7,96 | 8,28 | 8,61 | 8,96 | 9,31 | 9,69 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 16,27 | 16,92 | 17,6 | 18,3 | 19,03 | 19,79 | 20,58 | 21,41 | 22,26 | 23,15 | 24,08 | 25,04 | 26,05 | 27,09 | 28,17 | 29,3 | 30,47 | 31,69 | 32,96 | 34,27 | 35,64 |
| услуги банка | тыс.руб. | 1119,56 | 1164,34 | 1210,91 | 1259,35 | 1309,72 | 1362,11 | 1416,6 | 1473,26 | 1532,19 | 1593,48 | 1657,22 | 1723,51 | 1792,45 | 1864,15 | 1938,71 | 2016,26 | 2096,91 | 2180,79 | 2268,02 | 2358,74 | 2453,09 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 5277,29 | 5488,38 | 5707,92 | 5936,24 | 6173,68 | 6420,63 | 6677,46 | 6944,56 | 7222,34 | 7511,23 | 7811,68 | 8124,15 | 8449,11 | 8787,08 | 9138,56 | 9504,1 | 9884,27 | 10279,64 | 10690,82 | 11118,46 | 11563,2 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 135225,26 | 140634,27 | 146259,64 | 152110,02 | 158194,42 | 164522,2 | 171103,09 | 174525,15 | 181506,16 | 188766,4 | 196317,06 | 204169,74 | 212336,53 | 220829,99 | 229663,19 | 238849,72 | 248403,71 | 258339,86 | 268673,45 | 279420,39 | 290597,21 |
| Котельная ул. Горького, д.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 15,5 | 16,12 | 16,77 | 17,44 | 18,14 | 18,86 | 19,62 | 20,4 | 21,22 | 22,07 | 22,95 | 23,87 | 24,82 | 25,81 | 26,85 | 27,92 | 29,04 | 30,2 | 31,41 | 32,66 | 33,97 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 15,5 | 16,12 | 16,77 | 17,44 | 18,14 | 18,86 | 19,62 | 20,4 | 21,22 | 22,07 | 22,95 | 23,87 | 24,82 | 25,81 | 26,85 | 27,92 | 29,04 | 30,2 | 31,41 | 32,66 | 33,97 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 14,05 | 14,61 | 15,2 | 15,8 | 16,44 | 17,09 | 17,78 | 18,49 | 19,23 | 20 | 20,8 | 21,63 | 22,49 | 23,39 | 24,33 | 25,3 | 26,31 | 27,37 | 28,46 | 29,6 | 30,78 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 154,92 | 161,11 | 167,56 | 171,75 | 178,62 | 185,76 | 193,19 | 200,92 | 208,96 | 217,31 | 226,01 | 235,05 | 244,45 | 254,23 | 264,4 | 274,97 | 285,97 | 297,41 | 309,31 | 321,68 | 334,54 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 32,5 | 33,8 | 35,16 | 36,56 | 38,02 | 39,55 | 41,13 | 42,77 | 44,48 | 46,26 | 48,11 | 50,04 | 52,04 | 54,12 | 56,29 | 58,54 | 60,88 | 63,31 | 65,85 | 68,48 | 71,22 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 12 | 12,47 | 12,97 | 13,49 | 14,03 | 14,59 | 15,18 | 15,78 | 16,42 | 17,07 | 17,76 | 18,47 | 19,2 | 19,97 | 20,77 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1030,51 | 1071,73 | 1114,6 | 1159,18 | 1205,55 | 1253,77 | 1303,92 | 1356,08 | 1410,33 | 1466,74 | 1525,41 | 1586,42 | 1649,88 | 1715,88 | 1784,51 | 1855,89 | 1930,13 | 2007,33 | 2087,63 | 2171,13 | 2257,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 275,02 | 286,02 | 297,46 | 309,36 | 321,73 | 334,6 | 347,99 | 361,9 | 376,38 | 391,44 | 407,09 | 423,38 | 440,31 | 457,92 | 476,24 | 495,29 | 515,1 | 535,71 | 557,14 | 579,42 | 602,6 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 31,51 | 32,77 | 34,08 | 35,44 | 36,86 | 38,33 | 39,87 | 41,46 | 43,12 | 44,85 | 46,64 | 48,5 | 50,44 | 52,46 | 54,56 | 56,74 | 59,01 | 61,37 | 63,83 | 66,38 | 69,04 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 | 20,52 | 21,34 | 22,19 | 23,08 | 24 | 24,96 | 25,96 | 27 | 28,08 | 29,2 | 30,37 | 31,58 | 32,85 | 34,16 | 35,53 | 36,95 | 38,42 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 |
| услуги банка | тыс.руб. | 13,57 | 14,12 | 14,68 | 15,27 | 15,88 | 16,51 | 17,17 | 17,86 | 18,58 | 19,32 | 20,09 | 20,9 | 21,73 | 22,6 | 23,5 | 24,44 | 25,42 | 26,44 | 27,5 | 28,6 | 29,74 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 49,76 | 51,75 | 53,82 | 55,98 | 58,22 | 60,55 | 62,97 | 65,49 | 68,1 | 70,83 | 73,66 | 76,61 | 79,67 | 82,86 | 86,17 | 89,62 | 93,21 | 96,93 | 100,81 | 104,84 | 109,04 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1563,49 | 1626,03 | 1691,07 | 1733,35 | 1802,68 | 1874,79 | 1949,78 | 2027,77 | 2108,88 | 2193,24 | 2280,97 | 2372,2 | 2467,09 | 2565,78 | 2668,41 | 2775,14 | 2886,15 | 3001,59 | 3121,66 | 3246,52 | 3376,39 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, д.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 848,71 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 37,02 | 38,5 | 40,04 | 41,65 | 43,31 | 45,04 | 46,85 | 48,72 | 50,67 | 52,69 | 54,8 | 56,99 | 59,27 | 61,65 | 64,11 | 66,68 | 69,34 | 72,12 | 75 | 78 | 81,12 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 36,78 | 38,25 | 39,78 | 41,37 | 43,03 | 44,75 | 46,54 | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,44 | 56,62 | 58,89 | 61,24 | 63,69 | 66,24 | 68,89 | 71,65 | 74,51 | 77,49 | 80,59 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 26,48 | 27,54 | 28,64 | 29,79 | 30,98 | 32,22 | 33,51 | 34,85 | 36,24 | 37,69 | 39,2 | 40,77 | 42,4 | 44,09 | 45,86 | 47,69 | 49,6 | 51,58 | 53,65 | 55,79 | 58,02 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1154,26 | 1200,43 | 1248,45 | 1298,39 | 1350,32 | 1404,34 | 1460,51 | 1518,93 | 1556,9 | 1619,18 | 1683,95 | 1751,3 | 1821,36 | 1894,21 | 1969,98 | 2048,78 | 2130,73 | 2215,96 | 2304,6 | 2396,78 | 2492,65 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 121,54 | 126,4 | 131,46 | 136,72 | 142,18 | 147,87 | 153,79 | 159,94 | 166,34 | 172,99 | 179,91 | 187,1 | 194,59 | 202,37 | 210,47 | 218,89 | 227,64 | 236,75 | 246,22 | 256,07 | 266,31 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 18,73 | 19,48 | 20,25 | 21,06 | 21,91 | 22,78 | 23,7 | 24,64 | 25,63 | 26,65 | 27,72 | 28,83 | 29,98 | 31,18 | 32,43 | 33,73 | 35,07 | 36,48 | 37,94 | 39,45 | 41,03 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1221,59 | 1270,45 | 1321,27 | 1374,12 | 1429,09 | 1486,25 | 1545,7 | 1607,53 | 1671,83 | 1738,7 | 1808,25 | 1880,58 | 1955,8 | 2034,04 | 2115,4 | 2200,01 | 2288,01 | 2379,53 | 2474,72 | 2573,7 | 2676,65 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 325,62 | 338,65 | 352,19 | 366,28 | 380,93 | 396,17 | 412,02 | 428,5 | 445,64 | 463,46 | 482 | 501,28 | 521,33 | 542,18 | 563,87 | 586,43 | 609,88 | 634,28 | 659,65 | 686,04 | 713,48 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 59,82 | 62,22 | 64,7 | 67,29 | 69,98 | 72,78 | 75,69 | 78,72 | 81,87 | 85,15 | 88,55 | 92,09 | 95,78 | 99,61 | 103,59 | 107,74 | 112,05 | 116,53 | 121,19 | 126,04 | 131,08 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 33,4 | 34,74 | 36,13 | 37,57 | 39,07 | 40,64 | 42,26 | 43,95 | 45,71 | 47,54 | 49,44 | 51,42 | 53,48 | 55,62 | 57,84 | 60,15 | 62,56 | 65,06 | 67,66 | 70,37 | 73,19 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| услуги банка | тыс.руб. | 25,45 | 26,47 | 27,53 | 28,63 | 29,78 | 30,97 | 32,21 | 33,5 | 34,84 | 36,23 | 37,68 | 39,19 | 40,75 | 42,38 | 44,08 | 45,84 | 47,68 | 49,58 | 51,57 | 53,63 | 55,77 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 134,42 | 139,8 | 145,39 | 151,2 | 157,25 | 163,54 | 170,08 | 176,89 | 183,96 | 191,32 | 198,97 | 206,93 | 215,21 | 223,82 | 232,77 | 242,08 | 251,77 | 261,84 | 272,31 | 283,2 | 294,53 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2965,07 | 3083,67 | 3207,02 | 3335,3 | 3468,71 | 3607,46 | 3751,75 | 3901,82 | 3999,37 | 4159,35 | 4325,72 | 4498,75 | 4678,7 | 4865,85 | 5060,48 | 5262,9 | 5473,41 | 5692,35 | 5920,05 | 6156,85 | 6403,12 |
| Котельная ул. Допризывников, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3899,22 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 297,14 | 309,03 | 321,39 | 334,25 | 347,62 | 361,52 | 375,98 | 391,02 | 406,66 | 422,93 | 439,85 | 457,44 | 475,74 | 494,77 | 514,56 | 535,14 | 556,55 | 578,81 | 601,96 | 626,04 | 651,08 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 285,43 | 296,85 | 308,72 | 321,07 | 333,91 | 347,27 | 361,16 | 375,61 | 390,63 | 406,26 | 422,51 | 439,41 | 456,98 | 475,26 | 494,27 | 514,04 | 534,61 | 555,99 | 578,23 | 601,36 | 625,41 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 205,32 | 213,53 | 222,08 | 230,96 | 240,2 | 249,8 | 259,8 | 270,19 | 281 | 292,24 | 303,93 | 316,08 | 328,73 | 341,88 | 355,55 | 369,77 | 384,56 | 399,95 | 415,94 | 432,58 | 449,88 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 7609,14 | 7913,51 | 8230,05 | 8559,25 | 8901,62 | 9124,16 | 9489,12 | 9868,69 | 10263,44 | 10673,97 | 11100,93 | 11544,97 | 12006,77 | 12487,04 | 12986,52 | 13505,98 | 14046,22 | 14608,07 | 15192,39 | 15800,09 | 16432,09 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 1541,28 | 1602,93 | 1667,05 | 1733,73 | 1803,08 | 1875,21 | 1950,21 | 2028,22 | 2109,35 | 2193,73 | 2281,48 | 2372,73 | 2467,64 | 2566,35 | 2669 | 2775,76 | 2886,79 | 3002,27 | 3122,36 | 3247,25 | 3377,14 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 156 | 162,24 | 168,73 | 175,48 | 182,5 | 189,8 | 197,39 | 205,29 | 213,5 | 222,04 | 230,92 | 240,16 | 249,77 | 259,76 | 270,15 | 280,95 | 292,19 | 303,88 | 316,03 | 328,68 | 341,82 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 8552,31 | 8894,4 | 9250,18 | 9620,18 | 10004,99 | 10405,19 | 10821,4 | 11254,25 | 11704,42 | 12172,6 | 12659,5 | 13165,88 | 13692,52 | 14240,22 | 14809,83 | 15402,22 | 16018,31 | 16659,04 | 17325,41 | 18018,42 | 18739,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2259,18 | 2349,54 | 2443,53 | 2541,27 | 2642,92 | 2748,63 | 2858,58 | 2972,92 | 3091,84 | 3215,51 | 3344,13 | 3477,9 | 3617,02 | 3761,7 | 3912,16 | 4068,65 | 4231,4 | 4400,65 | 4576,68 | 4759,75 | 4950,13 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 388,75 | 404,3 | 420,47 | 437,29 | 454,78 | 472,97 | 491,89 | 511,57 | 532,03 | 553,31 | 575,44 | 598,46 | 622,4 | 647,3 | 673,19 | 700,11 | 728,12 | 757,24 | 787,53 | 819,03 | 851,8 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 3,56 | 3,71 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,93 | 6,17 | 6,42 | 6,68 | 6,94 | 7,22 | 7,51 | 7,81 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 4,8 | 4,99 | 5,19 | 5,4 | 5,62 | 5,84 | 6,08 | 6,32 | 6,57 | 6,83 | 7,11 | 7,39 | 7,69 | 8 | 8,32 | 8,65 | 8,99 | 9,35 | 9,73 | 10,12 | 10,52 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 212,15 | 220,63 | 229,46 | 238,64 | 248,18 | 258,11 | 268,44 | 279,17 | 290,34 | 301,95 | 314,03 | 326,59 | 339,66 | 353,24 | 367,37 | 382,07 | 397,35 | 413,25 | 429,77 | 446,97 | 464,84 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,3 | 3,43 | 3,56 | 3,71 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,94 | 6,17 | 6,42 |
| услуги банка | тыс.руб. | 164,65 | 171,24 | 178,09 | 185,21 | 192,62 | 200,33 | 208,34 | 216,67 | 225,34 | 234,35 | 243,73 | 253,48 | 263,62 | 274,16 | 285,13 | 296,53 | 308,4 | 320,73 | 333,56 | 346,9 | 360,78 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1096,83 | 1140,7 | 1186,33 | 1233,78 | 1283,13 | 1334,46 | 1387,83 | 1443,35 | 1501,08 | 1561,12 | 1623,57 | 1688,51 | 1756,05 | 1826,3 | 1899,35 | 1975,32 | 2054,33 | 2136,51 | 2221,97 | 2310,85 | 2403,28 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 21009,13 | 21849,49 | 22723,47 | 23632,41 | 24577,71 | 25192,15 | 26199,83 | 27247,83 | 28337,74 | 29471,25 | 30650,1 | 31876,1 | 33151,15 | 34477,19 | 35856,28 | 37290,53 | 38782,15 | 40333,44 | 41946,78 | 43624,65 | 45369,64 |
| Котельная ул. Дякина, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 64,33 | 66,91 | 69,58 | 72,37 | 75,26 | 78,27 | 81,4 | 84,66 | 88,04 | 91,57 | 95,23 | 99,04 | 103 | 107,12 | 111,4 | 115,86 | 120,49 | 125,31 | 130,33 | 135,54 | 140,96 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 63,91 | 66,47 | 69,12 | 71,89 | 74,76 | 77,76 | 80,87 | 84,1 | 87,46 | 90,96 | 94,6 | 98,38 | 102,32 | 106,41 | 110,67 | 115,1 | 119,7 | 124,49 | 129,47 | 134,65 | 140,03 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 33,95 | 35,31 | 36,73 | 38,19 | 39,72 | 41,31 | 42,96 | 44,68 | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,27 | 54,36 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 | 66,14 | 68,79 | 71,54 | 74,4 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 861,97 | 896,45 | 932,3 | 969,6 | 993,84 | 1033,59 | 1074,93 | 1117,93 | 1162,65 | 1209,15 | 1257,52 | 1307,82 | 1360,13 | 1414,54 | 1471,12 | 1529,96 | 1591,16 | 1654,81 | 1721 | 1789,84 | 1861,44 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 251,8 | 261,87 | 272,34 | 283,24 | 294,57 | 306,35 | 318,6 | 331,35 | 344,6 | 358,39 | 372,72 | 387,63 | 403,14 | 419,26 | 436,03 | 453,47 | 471,61 | 490,48 | 510,1 | 530,5 | 551,72 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,97 | 28,05 | 29,17 | 30,34 | 31,55 | 32,82 | 34,13 | 35,49 | 36,91 | 38,39 | 39,93 | 41,52 | 43,18 | 44,91 | 46,71 | 48,58 | 50,52 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1900,26 | 1976,27 | 2055,32 | 2137,53 | 2223,03 | 2311,95 | 2404,43 | 2500,61 | 2600,63 | 2704,66 | 2812,85 | 2925,36 | 3042,37 | 3164,07 | 3290,63 | 3422,26 | 3559,15 | 3701,51 | 3849,57 | 4003,56 | 4163,7 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 502,85 | 522,96 | 543,88 | 565,64 | 588,26 | 611,79 | 636,26 | 661,72 | 688,18 | 715,71 | 744,34 | 774,11 | 805,08 | 837,28 | 870,77 | 905,6 | 941,83 | 979,5 | 1018,68 | 1059,43 | 1101,8 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 69,97 | 72,76 | 75,67 | 78,7 | 81,85 | 85,12 | 88,53 | 92,07 | 95,75 | 99,58 | 103,57 | 107,71 | 112,02 | 116,5 | 121,16 | 126 | 131,04 | 136,29 | 141,74 | 147,41 | 153,3 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 38,56 | 40,11 | 41,71 | 43,38 | 45,11 | 46,92 | 48,8 | 50,75 | 52,78 | 54,89 | 57,08 | 59,37 | 61,74 | 64,21 | 66,78 | 69,45 | 72,23 | 75,12 | 78,12 | 81,25 | 84,5 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 |
| услуги банка | тыс.руб. | 29,42 | 30,6 | 31,82 | 33,1 | 34,42 | 35,8 | 37,23 | 38,72 | 40,27 | 41,88 | 43,55 | 45,3 | 47,11 | 48,99 | 50,95 | 52,99 | 55,11 | 57,31 | 59,61 | 61,99 | 64,47 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 216,57 | 225,23 | 234,24 | 243,61 | 253,35 | 263,49 | 274,03 | 284,99 | 296,39 | 308,24 | 320,57 | 333,39 | 346,73 | 360,6 | 375,02 | 390,02 | 405,62 | 421,85 | 438,72 | 456,27 | 474,52 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3708,18 | 3856,51 | 4010,77 | 4171,2 | 4275,48 | 4446,5 | 4624,36 | 4809,33 | 5001,71 | 5201,77 | 5409,85 | 5626,24 | 5851,29 | 6085,34 | 6328,75 | 6581,9 | 6845,18 | 7118,99 | 7403,75 | 7699,9 | 8007,89 |
| Котельная ул. Елецкая, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 49,02 | 50,98 | 53,02 | 55,14 | 57,35 | 59,64 | 62,03 | 64,51 | 67,09 | 69,77 | 72,56 | 75,46 | 78,48 | 81,62 | 84,89 | 88,28 | 91,81 | 95,49 | 99,31 | 103,28 | 107,41 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 48,82 | 50,77 | 52,8 | 54,91 | 57,11 | 59,4 | 61,77 | 64,24 | 66,81 | 69,48 | 72,26 | 75,15 | 78,16 | 81,29 | 84,54 | 87,92 | 91,44 | 95,1 | 98,9 | 102,85 | 106,97 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 22 | 22,88 | 23,8 | 24,75 | 25,74 | 26,77 | 27,84 | 28,96 | 30,11 | 31,32 | 32,57 | 33,87 | 35,23 | 36,64 | 38,1 | 39,63 | 41,21 | 42,86 | 44,57 | 46,36 | 48,21 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 573,63 | 596,58 | 620,44 | 645,26 | 671,07 | 687,84 | 715,36 | 743,97 | 773,73 | 804,68 | 836,87 | 870,34 | 905,16 | 941,36 | 979,02 | 1018,18 | 1058,9 | 1101,26 | 1145,31 | 1191,12 | 1238,77 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 119,26 | 124,03 | 129 | 134,15 | 139,52 | 145,1 | 150,91 | 156,94 | 163,22 | 169,75 | 176,54 | 183,6 | 190,94 | 198,58 | 206,53 | 214,79 | 223,38 | 232,31 | 241,61 | 251,27 | 261,32 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 14,7 | 15,29 | 15,9 | 16,54 | 17,2 | 17,88 | 18,6 | 19,34 | 20,12 | 20,92 | 21,76 | 22,63 | 23,54 | 24,48 | 25,46 | 26,47 | 27,53 | 28,63 | 29,78 | 30,97 | 32,21 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1252,32 | 1302,41 | 1354,51 | 1408,69 | 1465,04 | 1523,64 | 1584,58 | 1647,97 | 1713,88 | 1782,44 | 1853,74 | 1927,89 | 2005 | 2085,2 | 2168,61 | 2255,36 | 2345,57 | 2439,39 | 2536,97 | 2638,45 | 2743,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 332,68 | 345,98 | 359,82 | 374,21 | 389,18 | 404,75 | 420,94 | 437,78 | 455,29 | 473,5 | 492,44 | 512,14 | 532,62 | 553,93 | 576,09 | 599,13 | 623,09 | 648,02 | 673,94 | 700,9 | 728,93 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 48,6 | 50,54 | 52,56 | 54,66 | 56,85 | 59,12 | 61,49 | 63,95 | 66,51 | 69,17 | 71,93 | 74,81 | 77,8 | 80,91 | 84,15 | 87,52 | 91,02 | 94,66 | 98,45 | 102,38 | 106,48 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 27,38 | 28,47 | 29,61 | 30,8 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 | 51,28 | 53,33 | 55,46 | 57,68 | 59,99 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 |
| услуги банка | тыс.руб. | 20,59 | 21,41 | 22,27 | 23,16 | 24,09 | 25,05 | 26,05 | 27,09 | 28,18 | 29,3 | 30,48 | 31,69 | 32,96 | 34,28 | 35,65 | 37,08 | 38,56 | 40,1 | 41,71 | 43,38 | 45,11 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 143,78 | 149,53 | 155,51 | 161,73 | 168,2 | 174,93 | 181,93 | 189,2 | 196,77 | 204,64 | 212,83 | 221,34 | 230,2 | 239,4 | 248,98 | 258,94 | 269,3 | 280,07 | 291,27 | 302,92 | 315,04 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2412,21 | 2508,7 | 2609,04 | 2713,41 | 2821,94 | 2892,49 | 3008,19 | 3128,52 | 3253,66 | 3383,8 | 3519,16 | 3659,92 | 3806,32 | 3958,57 | 4116,92 | 4281,59 | 4452,86 | 4630,97 | 4816,21 | 5008,86 | 5209,21 |
| Котельная ул. Колхозная, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 209,04 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,7 | 1,77 | 1,84 | 1,91 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 | 1,48 | 1,54 | 1,6 | 1,66 | 1,73 | 1,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,83 | 2,95 | 3,06 | 3,19 | 3,31 | 3,45 | 3,58 | 3,73 | 3,88 | 4,03 | 4,19 | 4,36 | 4,53 | 4,72 | 4,9 | 5,1 | 5,31 | 5,52 | 5,74 | 5,97 | 6,21 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 251,8 | 261,87 | 272,35 | 283,24 | 294,57 | 306,35 | 318,61 | 331,35 | 344,61 | 358,39 | 367,35 | 382,04 | 397,33 | 413,22 | 429,75 | 446,94 | 464,81 | 483,41 | 502,74 | 522,85 | 543,77 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 41,32 | 42,97 | 44,69 | 46,47 | 48,33 | 50,27 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,16 | 63,6 | 66,15 | 68,79 | 71,54 | 74,41 | 77,38 | 80,48 | 83,7 | 87,05 | 90,53 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2,09 | 2,17 | 2,26 | 2,35 | 2,44 | 2,54 | 2,64 | 2,74 | 2,85 | 2,97 | 3,09 | 3,21 | 3,34 | 3,47 | 3,61 | 3,76 | 3,91 | 4,06 | 4,22 | 4,39 | 4,57 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 44,15 | 45,92 | 47,75 | 49,66 | 51,65 | 53,72 | 55,87 | 58,1 | 60,42 | 62,84 | 65,35 | 67,97 | 70,69 | 73,52 | 76,46 | 79,51 | 82,69 | 86 | 89,44 | 93,02 | 96,74 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 11,69 | 12,16 | 12,64 | 13,15 | 13,67 | 14,22 | 14,79 | 15,38 | 16 | 16,64 | 17,3 | 18 | 18,72 | 19,46 | 20,24 | 21,05 | 21,89 | 22,77 | 23,68 | 24,63 | 25,61 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 7,33 | 7,62 | 7,93 | 8,24 | 8,57 | 8,92 | 9,27 | 9,64 | 10,03 | 10,43 | 10,85 | 11,28 | 11,73 | 12,2 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,27 | 14,85 | 15,44 | 16,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 4,07 | 4,24 | 4,4 | 4,58 | 4,76 | 4,95 | 5,15 | 5,36 | 5,57 | 5,8 | 6,03 | 6,27 | 6,52 | 6,78 | 7,05 | 7,33 | 7,63 | 7,93 | 8,25 | 8,58 | 8,92 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3,09 | 3,21 | 3,34 | 3,47 | 3,61 | 3,75 | 3,9 | 4,06 | 4,22 | 4,39 | 4,57 | 4,75 | 4,94 | 5,14 | 5,34 | 5,56 | 5,78 | 6,01 | 6,25 | 6,5 | 6,76 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 17,73 | 18,44 | 19,18 | 19,95 | 20,74 | 21,57 | 22,44 | 23,33 | 24,27 | 25,24 | 26,25 | 27,3 | 28,39 | 29,52 | 30,7 | 31,93 | 33,21 | 34,54 | 35,92 | 37,36 | 38,85 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 362,07 | 376,56 | 391,62 | 407,28 | 423,57 | 440,52 | 458,14 | 476,46 | 495,52 | 515,34 | 528,23 | 549,36 | 571,33 | 594,18 | 617,95 | 642,67 | 668,38 | 695,11 | 722,92 | 751,83 | 781,91 |
| Котельная ул. Коммунаров, д. 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 421,57 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 53,31 | 55,44 | 57,66 | 59,97 | 62,36 | 64,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 53,21 | 55,34 | 57,55 | 59,86 | 62,25 | 64,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 8,17 | 8,5 | 8,84 | 9,19 | 9,56 | 9,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 621,88 | 646,76 | 672,63 | 699,53 | 727,51 | 756,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 115,57 | 120,19 | 125 | 130 | 135,2 | 140,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 5,79 | 6,02 | 6,26 | 6,51 | 6,77 | 7,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 116,94 | 121,62 | 126,48 | 131,54 | 136,8 | 142,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 30,98 | 32,22 | 33,51 | 34,85 | 36,24 | 37,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 10,71 | 11,14 | 11,59 | 12,05 | 12,53 | 13,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 8,3 | 8,63 | 8,98 | 9,34 | 9,71 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 28,91 | 30,06 | 31,27 | 32,52 | 33,82 | 35,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 971,88 | 1010,76 | 1051,19 | 1093,24 | 1136,97 | 1182,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Коммунаров, д. 89 а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 36,61 | 36,61 | 37,28 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 |
| Отопление | Гкал/ч | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -6,94 | -6,94 | -7,61 | -7,7 | -7,7 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -16,52 | -16,52 | -18,12 | -18,33 | -18,33 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -13,62 | -13,86 | -13,98 | -13,98 | -13,98 | -12,83 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 67761,88 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 13909,39 | 14465,76 | 15044,39 | 15646,17 | 16272,01 | 16922,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 2666,96 | 2773,64 | 2884,59 | 2999,97 | 3119,97 | 3244,77 | 3644,25 | 3790,02 | 3941,62 | 4099,29 | 4263,26 | 4433,79 | 4611,14 | 4795,59 | 4987,41 | 5186,91 | 5394,38 | 5610,16 | 5834,56 | 6067,95 | 6310,66 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 2042,39 | 2124,08 | 2209,05 | 2297,41 | 2389,31 | 2484,88 | 2863,66 | 2978,21 | 3097,34 | 3221,23 | 3350,08 | 3484,09 | 3623,45 | 3768,39 | 3919,12 | 4075,89 | 4238,92 | 4408,48 | 4584,82 | 4768,21 | 4958,94 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 1676,1 | 1743,14 | 1812,87 | 1885,38 | 1960,8 | 2039,23 | 2232,92 | 2322,24 | 2415,13 | 2511,73 | 2612,2 | 2716,69 | 2825,36 | 2938,37 | 3055,91 | 3178,15 | 3305,27 | 3437,48 | 3574,98 | 3717,98 | 3866,7 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 96768,68 | 100639,43 | 104665,01 | 108851,61 | 113205,67 | 117733,9 | 128305,74 | 133437,97 | 136773,92 | 142244,87 | 147934,67 | 153852,05 | 160006,14 | 166406,38 | 173062,64 | 179985,14 | 187184,55 | 194671,93 | 202458,81 | 210557,16 | 218979,45 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 40403,24 | 42019,37 | 43700,15 | 45448,15 | 47266,08 | 49156,72 | 51719,38 | 53788,15 | 55939,68 | 58177,27 | 60504,36 | 62924,53 | 65441,51 | 68059,17 | 70781,54 | 73612,8 | 76557,31 | 79619,61 | 82804,39 | 86116,57 | 89561,23 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2788,07 | 2899,59 | 3015,57 | 3136,2 | 3261,65 | 3392,11 | 3594,58 | 3738,37 | 3887,9 | 4043,42 | 4205,15 | 4373,36 | 4548,29 | 4730,23 | 4919,43 | 5116,21 | 5320,86 | 5533,7 | 5755,04 | 5985,24 | 6224,65 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 37575,46 | 39078,48 | 40641,62 | 42267,29 | 43957,98 | 45716,3 | 51767,17 | 53837,85 | 55991,37 | 58231,02 | 60560,26 | 62982,67 | 65501,98 | 68122,06 | 70846,94 | 73680,82 | 76628,05 | 79693,18 | 82880,9 | 86196,14 | 89643,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 9886,56 | 10282,02 | 10693,31 | 11121,04 | 11565,88 | 12028,51 | 13630,84 | 14176,07 | 14743,11 | 15332,84 | 15946,15 | 16584 | 17247,36 | 17937,25 | 18654,74 | 19400,93 | 20176,97 | 20984,04 | 21823,41 | 22696,34 | 23604,2 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 3780,12 | 3931,33 | 4088,58 | 4252,12 | 4422,21 | 4599,09 | 5026,1 | 5227,15 | 5436,23 | 5653,68 | 5879,83 | 6115,02 | 6359,62 | 6614,01 | 6878,57 | 7153,71 | 7439,86 | 7737,46 | 8046,95 | 8368,83 | 8703,59 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 25,95 | 26,99 | 28,07 | 29,19 | 30,36 | 31,57 | 34,3 | 35,67 | 37,1 | 38,59 | 40,13 | 41,73 | 43,4 | 45,14 | 46,94 | 48,82 | 50,78 | 52,81 | 54,92 | 57,12 | 59,4 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 58,52 | 60,86 | 63,29 | 65,83 | 68,46 | 71,2 | 73,77 | 76,72 | 79,79 | 82,98 | 86,3 | 89,75 | 93,34 | 97,08 | 100,96 | 105 | 109,2 | 113,57 | 118,11 | 122,83 | 127,75 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 2061,75 | 2144,22 | 2229,99 | 2319,19 | 2411,96 | 2508,43 | 2744,11 | 2853,87 | 2968,03 | 3086,75 | 3210,22 | 3338,63 | 3472,17 | 3611,06 | 3755,5 | 3905,72 | 4061,95 | 4224,43 | 4393,41 | 4569,14 | 4751,91 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 6,3 | 6,56 | 6,82 | 7,09 | 7,38 | 7,67 | 8,39 | 8,73 | 9,08 | 9,44 | 9,82 | 10,21 | 10,62 | 11,04 | 11,48 | 11,94 | 12,42 | 12,92 | 13,43 | 13,97 | 14,53 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 25,67 | 26,69 | 27,76 | 28,87 | 30,03 | 31,23 | 34 | 35,35 | 36,77 | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,74 | 46,52 | 48,39 | 50,32 | 52,33 | 54,43 | 56,6 | 58,87 |
| услуги банка | тыс.руб. | 1601,93 | 1666 | 1732,64 | 1801,95 | 1874,03 | 1948,99 | 2131,54 | 2216,8 | 2305,47 | 2397,69 | 2493,59 | 2593,34 | 2697,07 | 2804,96 | 2917,15 | 3033,84 | 3155,19 | 3281,4 | 3412,66 | 3549,16 | 3691,13 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 9545,69 | 9927,51 | 10324,61 | 10737,6 | 11167,1 | 11613,79 | 12521,63 | 13022,49 | 13543,39 | 14085,13 | 14648,53 | 15234,47 | 15843,85 | 16477,61 | 17136,71 | 17822,18 | 18535,07 | 19276,47 | 20047,53 | 20849,43 | 21683,41 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 195545,2 | 203367,01 | 211501,69 | 219961,76 | 228760,23 | 237910,64 | 254539,7 | 272357,48 | 283251,78 | 294581,85 | 306365,12 | 318619,73 | 331364,52 | 344619,1 | 358403,86 | 372740,02 | 387649,62 | 403155,6 | 419281,83 | 436053,1 | 453495,22 |
| Котельная ул. К. Маркса, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 208,01 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 110,02 | 114,42 | 119 | 123,76 | 128,71 | 133,86 | 139,21 | 144,78 | 150,57 | 156,6 | 162,86 | 169,38 | 176,15 | 183,2 | 190,52 | 198,15 | 206,07 | 214,31 | 222,89 | 231,8 | 241,07 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 109,92 | 114,32 | 118,89 | 123,64 | 128,59 | 133,73 | 139,08 | 144,65 | 150,43 | 156,45 | 162,71 | 169,22 | 175,99 | 183,02 | 190,35 | 197,96 | 205,88 | 214,11 | 222,68 | 231,58 | 240,85 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 15,78 | 16,42 | 17,07 | 17,76 | 18,47 | 19,2 | 19,97 | 20,77 | 21,6 | 22,47 | 23,37 | 24,3 | 25,27 | 26,28 | 27,33 | 28,43 | 29,56 | 30,75 | 31,98 | 33,26 | 34,59 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 280,04 | 291,24 | 302,89 | 315,01 | 327,61 | 340,71 | 354,34 | 368,52 | 377,73 | 392,84 | 408,55 | 424,89 | 441,89 | 459,57 | 477,95 | 497,07 | 516,95 | 537,63 | 559,13 | 581,5 | 604,76 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 23,19 | 24,12 | 25,09 | 26,09 | 27,13 | 28,22 | 29,35 | 30,52 | 31,74 | 33,01 | 34,33 | 35,71 | 37,14 | 38,62 | 40,17 | 41,77 | 43,44 | 45,18 | 46,99 | 48,87 | 50,82 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 10,99 | 11,43 | 11,88 | 12,36 | 12,85 | 13,37 | 13,9 | 14,46 | 15,04 | 15,64 | 16,26 | 16,91 | 17,59 | 18,29 | 19,03 | 19,79 | 20,58 | 21,4 | 22,26 | 23,15 | 24,07 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1102,66 | 1146,76 | 1192,63 | 1240,34 | 1289,95 | 1341,55 | 1395,21 | 1451,02 | 1509,06 | 1569,42 | 1632,2 | 1697,49 | 1765,39 | 1836 | 1909,44 | 1985,82 | 2065,25 | 2147,86 | 2233,78 | 2323,13 | 2416,06 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 294,16 | 305,92 | 318,16 | 330,89 | 344,12 | 357,89 | 372,2 | 387,09 | 402,57 | 418,68 | 435,42 | 452,84 | 470,96 | 489,79 | 509,39 | 529,76 | 550,95 | 572,99 | 595,91 | 619,74 | 644,53 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 37,73 | 39,24 | 40,81 | 42,44 | 44,14 | 45,91 | 47,74 | 49,65 | 51,64 | 53,71 | 55,85 | 58,09 | 60,41 | 62,83 | 65,34 | 67,95 | 70,67 | 73,5 | 76,44 | 79,5 | 82,68 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21 | 21,84 | 22,71 | 23,62 | 24,57 | 25,55 | 26,57 | 27,63 | 28,74 | 29,89 | 31,08 | 32,33 | 33,62 | 34,96 | 36,36 | 37,82 | 39,33 | 40,9 | 42,54 | 44,24 | 46,01 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,26 | 16,91 | 17,59 | 18,29 | 19,02 | 19,78 | 20,57 | 21,4 | 22,25 | 23,14 | 24,07 | 25,03 | 26,03 | 27,07 | 28,16 | 29,28 | 30,45 | 31,67 | 32,94 | 34,26 | 35,63 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 58,99 | 61,35 | 63,8 | 66,36 | 69,01 | 71,77 | 74,64 | 77,63 | 80,73 | 83,96 | 87,32 | 90,81 | 94,45 | 98,22 | 102,15 | 106,24 | 110,49 | 114,91 | 119,5 | 124,28 | 129,25 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1874,58 | 1949,56 | 2027,54 | 2108,65 | 2192,99 | 2280,71 | 2371,94 | 2466,82 | 2528,49 | 2629,63 | 2734,81 | 2844,21 | 2957,97 | 3076,29 | 3199,34 | 3327,32 | 3460,41 | 3598,83 | 3742,78 | 3892,49 | 4048,19 |
| Котельная ул. Ленина, д.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 783,64 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 31,29 | 32,54 | 33,84 | 35,19 | 36,6 | 38,06 | 39,59 | 41,17 | 42,82 | 44,53 | 46,31 | 48,16 | 50,09 | 52,09 | 54,18 | 56,34 | 58,6 | 60,94 | 63,38 | 65,92 | 68,55 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 30,19 | 31,4 | 32,66 | 33,96 | 35,32 | 36,73 | 38,2 | 39,73 | 41,32 | 42,97 | 44,69 | 46,48 | 48,34 | 50,27 | 52,28 | 54,37 | 56,55 | 58,81 | 61,16 | 63,61 | 66,15 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 14,72 | 15,31 | 15,92 | 16,56 | 17,22 | 17,91 | 18,62 | 19,37 | 20,14 | 20,95 | 21,79 | 22,66 | 23,57 | 24,51 | 25,49 | 26,51 | 27,57 | 28,67 | 29,82 | 31,01 | 32,25 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 999,45 | 1039,42 | 1081 | 1124,24 | 1169,21 | 1215,98 | 1264,62 | 1315,2 | 1367,81 | 1422,52 | 1479,42 | 1538,6 | 1600,15 | 1664,15 | 1730,72 | 1799,95 | 1871,94 | 1946,82 | 2024,69 | 2105,68 | 2189,91 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 260,95 | 271,39 | 282,25 | 293,54 | 305,28 | 317,49 | 330,19 | 343,4 | 357,13 | 371,42 | 386,27 | 401,73 | 417,79 | 434,51 | 451,89 | 469,96 | 488,76 | 508,31 | 528,64 | 549,79 | 571,78 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 9,93 | 10,33 | 10,74 | 11,17 | 11,62 | 12,08 | 12,57 | 13,07 | 13,59 | 14,14 | 14,7 | 15,29 | 15,9 | 16,54 | 17,2 | 17,89 | 18,6 | 19,34 | 20,12 | 20,92 | 21,76 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 198,59 | 206,53 | 214,79 | 223,39 | 232,32 | 241,61 | 251,28 | 261,33 | 271,78 | 282,66 | 293,96 | 305,72 | 317,95 | 330,67 | 343,89 | 357,65 | 371,96 | 386,83 | 402,31 | 418,4 | 435,13 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 52,56 | 54,67 | 56,85 | 59,13 | 61,49 | 63,95 | 66,51 | 69,17 | 71,94 | 74,82 | 77,81 | 80,92 | 84,16 | 87,52 | 91,02 | 94,67 | 98,45 | 102,39 | 106,49 | 110,74 | 115,17 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 31,44 | 32,7 | 34,01 | 35,37 | 36,78 | 38,25 | 39,78 | 41,38 | 43,03 | 44,75 | 46,54 | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,45 | 56,62 | 58,89 | 61,25 | 63,7 | 66,24 | 68,89 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 17,5 | 18,2 | 18,93 | 19,68 | 20,47 | 21,29 | 22,14 | 23,03 | 23,95 | 24,9 | 25,9 | 26,94 | 28,01 | 29,13 | 30,3 | 31,51 | 32,77 | 34,08 | 35,45 | 36,86 | 38,34 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 |
| услуги банка | тыс.руб. | 13,56 | 14,1 | 14,66 | 15,25 | 15,86 | 16,49 | 17,15 | 17,84 | 18,55 | 19,3 | 20,07 | 20,87 | 21,71 | 22,57 | 23,48 | 24,42 | 25,39 | 26,41 | 27,46 | 28,56 | 29,71 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 49,88 | 51,87 | 53,95 | 56,11 | 58,35 | 60,69 | 63,11 | 65,64 | 68,26 | 70,99 | 73,83 | 76,79 | 79,86 | 83,05 | 86,38 | 89,83 | 93,42 | 97,16 | 101,05 | 105,09 | 109,29 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1598,93 | 1662,89 | 1729,4 | 1798,58 | 1870,52 | 1945,34 | 2023,16 | 2104,08 | 2188,25 | 2275,78 | 2366,81 | 2461,48 | 2559,94 | 2662,34 | 2768,83 | 2879,58 | 2994,77 | 3114,56 | 3239,14 | 3368,71 | 3503,46 |
| Котельная ул. Ленина, д.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2030,53 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 101,1 | 105,14 | 109,35 | 113,72 | 118,27 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 99,97 | 103,97 | 108,13 | 112,46 | 116,96 | 121,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 67,14 | 69,83 | 72,62 | 75,52 | 78,54 | 81,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 3806,57 | 3958,83 | 4117,18 | 4281,87 | 4453,14 | 4631,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 408,35 | 424,69 | 441,68 | 459,34 | 477,72 | 496,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 45,56 | 47,38 | 49,28 | 51,25 | 53,3 | 55,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2388,05 | 2483,58 | 2582,92 | 2686,24 | 2793,69 | 2905,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 631,83 | 657,1 | 683,38 | 710,72 | 739,15 | 768,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 144,64 | 150,43 | 156,44 | 162,7 | 169,21 | 175,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,02 | 1,06 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 80,21 | 83,42 | 86,76 | 90,23 | 93,84 | 97,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 62,19 | 64,68 | 67,26 | 69,96 | 72,75 | 75,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 315,54 | 328,16 | 341,28 | 354,94 | 369,13 | 383,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 7593,24 | 7896,97 | 8212,85 | 8541,36 | 8883,01 | 9238,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пер. М. Томский, д. 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | 0,99 | 1,99 | 2,99 | 3,99 | 4,99 | 5,99 | 6,99 | 7,99 | 8,99 | 9,99 | 10,99 | 11,99 | 12,99 | 13,99 | 14,99 | 15,99 | 16,99 | 17,99 | 18,99 | 19,99 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 45,36 | 47,17 | 49,06 | 51,02 | 53,06 | 55,18 | 57,39 | 59,69 | 62,07 | 64,56 | 67,14 | 69,82 | 72,62 | 75,52 | 78,54 | 81,68 | 84,95 | 88,35 | 91,88 | 95,56 | 99,38 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 45,35 | 47,17 | 49,06 | 51,02 | 53,06 | 55,18 | 57,39 | 59,68 | 62,07 | 64,55 | 67,14 | 69,82 | 72,61 | 75,52 | 78,54 | 81,68 | 84,95 | 88,35 | 91,88 | 95,56 | 99,38 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,21 | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2,9 | 3,02 | 3,14 | 3,27 | 3,4 | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,3 | 4,47 | 4,65 | 4,83 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1721,51 | 1790,37 | 1861,99 | 1936,47 | 2013,93 | 2094,48 | 2178,26 | 2265,39 | 2322,03 | 2414,91 | 2511,51 | 2611,97 | 2716,45 | 2825,1 | 2938,11 | 3055,63 | 3177,86 | 3304,97 | 3437,17 | 3574,66 | 3717,64 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 19,32 | 20,1 | 20,9 | 21,74 | 22,6 | 23,51 | 24,45 | 25,43 | 26,44 | 27,5 | 28,6 | 29,75 | 30,94 | 32,17 | 33,46 | 34,8 | 36,19 | 37,64 | 39,14 | 40,71 | 42,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,21 | 4,38 | 4,55 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,33 | 5,54 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 6,48 | 6,74 | 7,01 | 7,29 | 7,58 | 7,88 | 8,2 | 8,53 | 8,87 | 9,22 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 327,37 | 340,46 | 354,08 | 368,24 | 382,97 | 398,29 | 414,22 | 430,79 | 448,02 | 465,94 | 484,58 | 503,97 | 524,12 | 545,09 | 566,89 | 589,57 | 613,15 | 637,68 | 663,18 | 689,71 | 717,3 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 87,73 | 91,24 | 94,89 | 98,68 | 102,63 | 106,74 | 111,01 | 115,45 | 120,06 | 124,87 | 129,86 | 135,06 | 140,46 | 146,08 | 151,92 | 158 | 164,32 | 170,89 | 177,72 | 184,83 | 192,23 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 13,7 | 14,25 | 14,82 | 15,41 | 16,03 | 16,67 | 17,34 | 18,03 | 18,75 | 19,5 | 20,28 | 21,1 | 21,94 | 22,82 | 23,73 | 24,68 | 25,67 | 26,69 | 27,76 | 28,87 | 30,03 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 7,64 | 7,95 | 8,26 | 8,59 | 8,94 | 9,29 | 9,67 | 10,05 | 10,46 | 10,87 | 11,31 | 11,76 | 12,23 | 12,72 | 13,23 | 13,76 | 14,31 | 14,88 | 15,48 | 16,1 | 16,74 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| услуги банка | тыс.руб. | 5,92 | 6,16 | 6,4 | 6,66 | 6,92 | 7,2 | 7,49 | 7,79 | 8,1 | 8,43 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 11,99 | 12,47 | 12,97 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 17,38 | 18,07 | 18,8 | 19,55 | 20,33 | 21,14 | 21,99 | 22,87 | 23,78 | 24,73 | 25,72 | 26,75 | 27,82 | 28,93 | 30,09 | 31,3 | 32,55 | 33,85 | 35,2 | 36,61 | 38,08 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2221,41 | 2310,26 | 2402,68 | 2498,78 | 2598,73 | 2702,68 | 2810,79 | 2923,22 | 2996,3 | 3116,15 | 3240,8 | 3370,43 | 3505,25 | 3645,46 | 3791,28 | 3942,93 | 4100,65 | 4264,67 | 4435,26 | 4612,67 | 4797,18 |
| Котельная ул. Мира, д.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 47,03 | 48,91 | 50,87 | 52,91 | 55,02 | 57,22 | 59,51 | 61,89 | 64,37 | 66,94 | 69,62 | 72,41 | 75,3 | 78,31 | 81,45 | 84,7 | 88,09 | 91,62 | 95,28 | 99,09 | 103,06 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 46,92 | 48,79 | 50,75 | 52,78 | 54,89 | 57,08 | 59,37 | 61,74 | 64,21 | 66,78 | 69,45 | 72,23 | 75,12 | 78,12 | 81,25 | 84,49 | 87,87 | 91,39 | 95,05 | 98,85 | 102,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 17,68 | 18,38 | 19,12 | 19,88 | 20,68 | 21,51 | 22,37 | 23,26 | 24,19 | 25,16 | 26,17 | 27,21 | 28,3 | 29,43 | 30,61 | 31,83 | 33,11 | 34,43 | 35,81 | 37,24 | 38,73 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 444,39 | 462,16 | 480,65 | 499,87 | 519,87 | 540,66 | 562,29 | 584,78 | 599,4 | 623,38 | 648,31 | 674,25 | 701,22 | 729,26 | 758,44 | 788,77 | 820,32 | 853,14 | 887,26 | 922,75 | 959,66 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 26,41 | 27,47 | 28,56 | 29,71 | 30,89 | 32,13 | 33,42 | 34,75 | 2996,3 | 3116,15 | 3240,8 | 3370,43 | 3505,25 | 3645,46 | 3791,28 | 3942,93 | 4100,65 | 4264,67 | 4435,26 | 4612,67 | 4797,18 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,94 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,71 | 18,41 | 19,15 | 19,92 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,3 | 24,23 | 25,2 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1063,5 | 1106,04 | 1150,28 | 1196,29 | 1244,14 | 1293,9 | 1345,66 | 1399,49 | 1455,47 | 1513,69 | 1574,23 | 1637,2 | 1702,69 | 1770,8 | 1841,63 | 1915,29 | 1991,91 | 2071,58 | 2154,45 | 2240,62 | 2330,25 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 282,43 | 293,73 | 305,48 | 317,7 | 330,41 | 343,62 | 357,37 | 371,66 | 386,53 | 401,99 | 418,07 | 434,79 | 452,19 | 470,27 | 489,08 | 508,65 | 528,99 | 550,15 | 572,16 | 595,05 | 618,85 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 38,67 | 40,22 | 41,83 | 43,5 | 45,24 | 47,05 | 48,94 | 50,89 | 52,93 | 55,05 | 57,25 | 59,54 | 61,92 | 64,4 | 66,97 | 69,65 | 72,44 | 75,33 | 78,35 | 81,48 | 84,74 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21,53 | 22,39 | 23,29 | 24,22 | 25,19 | 26,2 | 27,25 | 28,34 | 29,47 | 30,65 | 31,87 | 33,15 | 34,47 | 35,85 | 37,29 | 38,78 | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,37 | 47,18 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,66 | 17,32 | 18,02 | 18,74 | 19,49 | 20,27 | 21,08 | 21,92 | 22,8 | 23,71 | 24,66 | 25,64 | 26,67 | 27,73 | 28,84 | 30 | 31,2 | 32,45 | 33,74 | 35,09 | 36,5 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 62,84 | 65,36 | 67,97 | 70,69 | 73,52 | 76,46 | 79,52 | 82,7 | 86,01 | 89,45 | 93,02 | 96,75 | 100,61 | 104,64 | 108,83 | 113,18 | 117,71 | 122,41 | 127,31 | 132,4 | 137,7 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1931,61 | 2008,88 | 2089,23 | 2172,8 | 2259,71 | 2350,1 | 2444,1 | 2541,87 | 2605,41 | 2709,63 | 2818,02 | 2930,74 | 3047,97 | 3169,89 | 3296,68 | 3428,55 | 3565,69 | 3708,32 | 3856,65 | 4010,92 | 4171,35 |
| Котельная ул. Мира, д. 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 135,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 3,5 | 3,64 | 3,78 | 3,93 | 4,09 | 4,26 | 4,43 | 4,6 | 4,79 | 4,98 | 5,18 | 5,38 | 5,6 | 5,82 | 6,06 | 6,3 | 6,55 | 6,81 | 7,08 | 7,37 | 7,66 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 3,39 | 3,52 | 3,66 | 3,81 | 3,96 | 4,12 | 4,29 | 4,46 | 4,64 | 4,82 | 5,01 | 5,21 | 5,42 | 5,64 | 5,87 | 6,1 | 6,34 | 6,6 | 6,86 | 7,14 | 7,42 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,95 | 3,07 | 3,19 | 3,32 | 3,45 | 3,59 | 3,73 | 3,88 | 4,04 | 4,2 | 4,37 | 4,54 | 4,72 | 4,91 | 5,11 | 5,31 | 5,53 | 5,75 | 5,98 | 6,22 | 6,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 257,88 | 268,2 | 278,93 | 290,08 | 301,69 | 313,76 | 326,31 | 339,36 | 352,93 | 367,05 | 376,23 | 391,28 | 406,93 | 423,2 | 440,13 | 457,74 | 476,05 | 495,09 | 514,89 | 535,49 | 556,91 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 31,35 | 32,6 | 33,91 | 35,26 | 36,67 | 38,14 | 39,67 | 41,25 | 42,9 | 44,62 | 46,4 | 48,26 | 50,19 | 52,2 | 54,28 | 56,46 | 58,71 | 61,06 | 63,51 | 66,05 | 68,69 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2,15 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,72 | 2,82 | 2,94 | 3,05 | 3,18 | 3,3 | 3,44 | 3,57 | 3,72 | 3,87 | 4,02 | 4,18 | 4,35 | 4,52 | 4,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 43,02 | 44,74 | 46,53 | 48,39 | 50,32 | 52,34 | 54,43 | 56,61 | 58,87 | 61,23 | 63,67 | 66,22 | 68,87 | 71,63 | 74,49 | 77,47 | 80,57 | 83,79 | 87,14 | 90,63 | 94,25 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 11,39 | 11,85 | 12,32 | 12,81 | 13,33 | 13,86 | 14,41 | 14,99 | 15,59 | 16,21 | 16,86 | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 | 20,52 | 21,34 | 22,19 | 23,08 | 24 | 24,96 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 7,12 | 7,41 | 7,71 | 8,01 | 8,33 | 8,67 | 9,01 | 9,38 | 9,75 | 10,14 | 10,55 | 10,97 | 11,41 | 11,86 | 12,34 | 12,83 | 13,34 | 13,88 | 14,43 | 15,01 | 15,61 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 3,97 | 4,13 | 4,29 | 4,46 | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 5,65 | 5,87 | 6,11 | 6,35 | 6,61 | 6,87 | 7,14 | 7,43 | 7,73 | 8,04 | 8,36 | 8,69 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3,07 | 3,2 | 3,32 | 3,46 | 3,6 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,21 | 4,37 | 4,55 | 4,73 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,54 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 6,48 | 6,74 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 10,63 | 11,06 | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,94 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,7 | 18,41 | 19,15 | 19,91 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,3 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 359,36 | 373,73 | 388,68 | 404,23 | 420,4 | 437,21 | 454,7 | 472,89 | 491,81 | 511,48 | 524,27 | 545,24 | 567,05 | 589,73 | 613,32 | 637,85 | 663,36 | 689,9 | 717,49 | 746,19 | 776,04 |
| Котельная ул. Мира, д. 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 185,73 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 105,34 | 109,55 | 113,94 | 118,49 | 123,23 | 128,16 | 133,29 | 138,62 | 144,17 | 149,93 | 155,93 | 162,17 | 168,65 | 175,4 | 182,42 | 189,71 | 197,3 | 205,19 | 213,4 | 221,94 | 230,82 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 105,3 | 109,51 | 113,89 | 118,45 | 123,19 | 128,11 | 133,24 | 138,57 | 144,11 | 149,88 | 155,87 | 162,11 | 168,59 | 175,33 | 182,35 | 189,64 | 197,23 | 205,12 | 213,32 | 221,85 | 230,73 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,97 | 28,05 | 29,18 | 30,34 | 31,56 | 32,82 | 34,13 | 35,5 | 36,92 | 38,39 | 39,93 | 41,53 | 43,19 | 44,91 | 46,71 | 48,58 | 50,52 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 495,66 | 515,49 | 536,11 | 549,51 | 549,51 | 571,49 | 594,35 | 618,12 | 642,85 | 668,56 | 695,31 | 723,12 | 752,04 | 782,12 | 813,41 | 845,95 | 879,78 | 914,97 | 951,57 | 989,64 | 1029,22 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 289,14 | 300,7 | 312,73 | 325,24 | 338,25 | 351,78 | 365,85 | 380,49 | 395,71 | 411,54 | 428 | 445,12 | 462,92 | 481,44 | 500,7 | 520,72 | 541,55 | 563,21 | 585,74 | 609,17 | 633,54 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 17,48 | 18,18 | 18,91 | 19,66 | 20,45 | 21,27 | 22,12 | 23 | 23,92 | 24,88 | 25,87 | 26,91 | 27,99 | 29,11 | 30,27 | 31,48 | 32,74 | 34,05 | 35,41 | 36,83 | 38,3 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1195,5 | 1243,32 | 1293,05 | 1344,78 | 1398,57 | 1454,51 | 1512,69 | 1573,2 | 1636,13 | 1701,57 | 1769,63 | 1840,42 | 1914,04 | 1990,6 | 2070,22 | 2153,03 | 2239,15 | 2328,72 | 2421,87 | 2518,74 | 2619,49 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 318,54 | 331,28 | 344,53 | 358,31 | 372,64 | 387,55 | 403,05 | 419,17 | 435,94 | 453,38 | 471,51 | 490,37 | 509,99 | 530,39 | 551,6 | 573,67 | 596,61 | 620,48 | 645,3 | 671,11 | 697,95 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 49,95 | 51,95 | 54,03 | 56,19 | 58,43 | 60,77 | 63,2 | 65,73 | 68,36 | 71,09 | 73,94 | 76,9 | 79,97 | 83,17 | 86,5 | 89,96 | 93,55 | 97,3 | 101,19 | 105,24 | 109,45 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 27,74 | 28,85 | 30,01 | 31,21 | 32,45 | 33,75 | 35,1 | 36,51 | 37,97 | 39,49 | 41,06 | 42,71 | 44,42 | 46,19 | 48,04 | 49,96 | 51,96 | 54,04 | 56,2 | 58,45 | 60,79 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 |
| услуги банка | тыс.руб. | 20,96 | 21,79 | 22,66 | 23,57 | 24,51 | 25,5 | 26,51 | 27,58 | 28,68 | 29,83 | 31,02 | 32,26 | 33,55 | 34,89 | 36,29 | 37,74 | 39,25 | 40,82 | 42,45 | 44,15 | 45,92 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 131,26 | 136,51 | 141,97 | 147,64 | 153,55 | 159,69 | 166,08 | 172,72 | 179,63 | 186,82 | 194,29 | 202,06 | 210,14 | 218,55 | 227,29 | 236,38 | 245,84 | 255,67 | 265,9 | 276,54 | 287,6 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2494,67 | 2594,46 | 2698,23 | 2765,69 | 2876,32 | 2933,85 | 3051,20 | 3173,25 | 3300,18 | 3432,19 | 3569,47 | 3712,25 | 3860,74 | 4015,17 | 4175,78 | 4342,81 | 4516,52 | 4697,18 | 4885,07 | 5080,47 | 5283,69 |
| Котельная ул. Октябрьская, д.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1118,8 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 115,36 | 119,98 | 124,78 | 129,77 | 134,96 | 140,36 | 145,97 | 151,81 | 157,88 | 164,2 | 170,77 | 177,6 | 184,7 | 192,09 | 199,77 | 207,76 | 216,07 | 224,72 | 233,7 | 243,05 | 252,77 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 113,58 | 118,12 | 122,85 | 127,76 | 132,87 | 138,18 | 143,71 | 149,46 | 155,44 | 161,66 | 168,12 | 174,85 | 181,84 | 189,11 | 196,68 | 204,55 | 212,73 | 221,24 | 230,09 | 239,29 | 248,86 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 67,76 | 70,47 | 73,28 | 76,22 | 79,26 | 82,44 | 85,73 | 89,16 | 92,73 | 96,44 | 100,29 | 104,31 | 108,48 | 112,82 | 117,33 | 122,02 | 126,91 | 131,98 | 137,26 | 142,75 | 148,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1736,18 | 1805,62 | 1877,85 | 1952,96 | 2001,79 | 2081,86 | 2165,13 | 2251,74 | 2341,81 | 2435,48 | 2532,9 | 2634,21 | 2739,58 | 2849,17 | 2963,13 | 3081,66 | 3204,92 | 3333,12 | 3466,45 | 3605,1 | 3749,31 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 927,55 | 964,65 | 1003,24 | 1043,37 | 1085,1 | 1128,51 | 1173,65 | 1220,59 | 1269,42 | 1320,19 | 1373 | 1427,92 | 1485,04 | 1544,44 | 1606,22 | 1670,47 | 1737,29 | 1806,78 | 1879,05 | 1954,21 | 2032,38 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 40,61 | 42,23 | 43,92 | 45,68 | 47,51 | 49,41 | 51,38 | 53,44 | 55,58 | 57,8 | 60,11 | 62,51 | 65,01 | 67,62 | 70,32 | 73,13 | 76,06 | 79,1 | 82,26 | 85,56 | 88,98 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 3226,73 | 3355,8 | 3490,03 | 3629,63 | 3774,81 | 3925,81 | 4082,84 | 4246,15 | 4416 | 4592,64 | 4776,34 | 4967,4 | 5166,09 | 5372,74 | 5587,65 | 5811,15 | 6043,6 | 6285,34 | 6536,76 | 6798,23 | 7070,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 849,33 | 883,31 | 918,64 | 955,39 | 993,6 | 1033,35 | 1074,68 | 1117,67 | 1162,37 | 1208,87 | 1257,22 | 1307,51 | 1359,81 | 1414,2 | 1470,77 | 1529,6 | 1590,79 | 1654,42 | 1720,6 | 1789,42 | 1861 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 137,83 | 143,34 | 149,07 | 155,04 | 161,24 | 167,69 | 174,39 | 181,37 | 188,62 | 196,17 | 204,02 | 212,18 | 220,66 | 229,49 | 238,67 | 248,22 | 258,14 | 268,47 | 279,21 | 290,38 | 301,99 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,42 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,02 | 2,1 | 2,18 | 2,27 | 2,36 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,03 | 2,11 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 80,72 | 83,95 | 87,31 | 90,8 | 94,43 | 98,21 | 102,14 | 106,23 | 110,48 | 114,89 | 119,49 | 124,27 | 129,24 | 134,41 | 139,79 | 145,38 | 151,19 | 157,24 | 163,53 | 170,07 | 176,87 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 2,01 | 2,09 | 2,17 | 2,26 |
| услуги банка | тыс.руб. | 53,44 | 55,58 | 57,8 | 60,12 | 62,52 | 65,02 | 67,62 | 70,33 | 73,14 | 76,07 | 79,11 | 82,27 | 85,56 | 88,99 | 92,55 | 96,25 | 100,1 | 104,1 | 108,27 | 112,6 | 117,1 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1339,69 | 1393,27 | 1449 | 1506,96 | 1567,24 | 1629,93 | 1695,13 | 1762,93 | 1833,45 | 1906,79 | 1983,06 | 2062,38 | 2144,88 | 2230,67 | 2319,9 | 2412,7 | 2509,21 | 2609,57 | 2713,96 | 2822,51 | 2935,42 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 7101,34 | 7385,4 | 7680,81 | 7988,04 | 8187,74 | 8515,25 | 8855,86 | 9210,1 | 9578,5 | 9961,64 | 10360,11 | 10774,51 | 11205,49 | 11653,71 | 12119,86 | 12604,66 | 13108,84 | 13633,2 | 14178,52 | 14745,67 | 15335,49 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, д.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 333,31 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 23,22 | 24,15 | 25,12 | 26,12 | 27,17 | 28,25 | 29,38 | 30,56 | 31,78 | 33,05 | 34,37 | 35,75 | 37,18 | 38,67 | 40,21 | 41,82 | 43,49 | 45,23 | 47,04 | 48,92 | 50,88 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 21,64 | 22,5 | 23,4 | 24,34 | 25,31 | 26,33 | 27,38 | 28,47 | 29,61 | 30,8 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,84 | 45,59 | 47,41 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 8,86 | 9,21 | 9,58 | 9,97 | 10,36 | 10,78 | 11,21 | 11,66 | 12,13 | 12,61 | 13,11 | 13,64 | 14,18 | 14,75 | 15,34 | 15,96 | 16,59 | 17,26 | 17,95 | 18,67 | 19,41 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 512,27 | 532,76 | 554,07 | 576,23 | 599,28 | 623,25 | 648,18 | 674,11 | 701,07 | 718,6 | 747,35 | 777,24 | 808,33 | 840,66 | 874,29 | 909,26 | 945,63 | 983,46 | 1022,79 | 1063,71 | 1106,25 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 209,28 | 217,66 | 226,36 | 235,42 | 244,83 | 254,63 | 264,81 | 275,4 | 286,42 | 297,88 | 309,79 | 322,18 | 335,07 | 348,47 | 362,41 | 376,91 | 391,98 | 407,66 | 423,97 | 440,93 | 458,57 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 6,78 | 7,06 | 7,34 | 7,63 | 7,94 | 8,25 | 8,58 | 8,93 | 9,29 | 9,66 | 10,04 | 10,44 | 10,86 | 11,3 | 11,75 | 12,22 | 12,71 | 13,22 | 13,74 | 14,29 | 14,87 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 178,26 | 185,39 | 192,81 | 200,52 | 208,54 | 216,88 | 225,56 | 234,58 | 243,96 | 253,72 | 263,87 | 274,43 | 285,4 | 296,82 | 308,69 | 321,04 | 333,88 | 347,24 | 361,13 | 375,57 | 390,59 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 47,07 | 48,95 | 50,91 | 52,95 | 55,07 | 57,27 | 59,56 | 61,94 | 64,42 | 67 | 69,68 | 72,46 | 75,36 | 78,38 | 81,51 | 84,77 | 88,16 | 91,69 | 95,36 | 99,17 | 103,14 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 21,79 | 22,67 | 23,57 | 24,52 | 25,5 | 26,52 | 27,58 | 28,68 | 29,83 | 31,02 | 32,26 | 33,55 | 34,89 | 36,29 | 37,74 | 39,25 | 40,82 | 42,45 | 44,15 | 45,92 | 47,75 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 13,61 | 14,15 | 14,72 | 15,3 | 15,92 | 16,55 | 17,22 | 17,9 | 18,62 | 19,37 | 20,14 | 20,95 | 21,78 | 22,65 | 23,56 | 24,5 | 25,48 | 26,5 | 27,56 | 28,67 | 29,81 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| услуги банка | тыс.руб. | 7,78 | 8,09 | 8,42 | 8,75 | 9,1 | 9,47 | 9,85 | 10,24 | 10,65 | 11,08 | 11,52 | 11,98 | 12,46 | 12,96 | 13,48 | 14,02 | 14,58 | 15,16 | 15,77 | 16,4 | 17,05 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 323,95 | 336,9 | 350,38 | 364,4 | 378,97 | 394,13 | 409,9 | 426,29 | 443,34 | 461,08 | 479,52 | 498,7 | 518,65 | 539,39 | 560,97 | 583,41 | 606,75 | 631,02 | 656,26 | 682,51 | 709,81 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1007,55 | 1047,85 | 1089,76 | 1133,35 | 1178,69 | 1225,83 | 1274,87 | 1325,86 | 1378,9 | 1413,37 | 1469,9 | 1528,7 | 1589,85 | 1653,44 | 1719,58 | 1788,36 | 1859,9 | 1934,29 | 2011,66 | 2092,13 | 2175,82 |
| Котельная ул. Пушкина, д.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 364,82 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 152,96 | 159,08 | 165,44 | 172,06 | 178,94 | 186,1 | 193,54 | 201,29 | 209,34 | 217,71 | 226,42 | 235,48 | 244,9 | 254,69 | 264,88 | 275,47 | 286,49 | 297,95 | 309,87 | 322,27 | 335,16 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 152,96 | 159,08 | 165,44 | 172,06 | 178,94 | 186,1 | 193,54 | 201,29 | 209,34 | 217,71 | 226,42 | 235,48 | 244,9 | 254,69 | 264,88 | 275,47 | 286,49 | 297,95 | 309,87 | 322,27 | 335,16 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 45,04 | 46,84 | 48,72 | 50,67 | 52,69 | 54,8 | 56,99 | 59,27 | 61,64 | 64,11 | 66,67 | 69,34 | 72,11 | 75 | 78 | 81,12 | 84,36 | 87,74 | 91,25 | 94,9 | 98,69 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 819,55 | 852,34 | 886,43 | 908,59 | 944,93 | 982,73 | 1022,04 | 1062,92 | 1105,44 | 1149,66 | 1195,64 | 1243,47 | 1293,21 | 1344,94 | 1398,73 | 1454,68 | 1512,87 | 1573,39 | 1636,32 | 1701,77 | 1769,85 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 547,76 | 569,67 | 592,46 | 616,16 | 640,8 | 666,44 | 693,09 | 720,82 | 749,65 | 779,64 | 810,82 | 843,25 | 876,98 | 912,06 | 948,55 | 986,49 | 1025,95 | 1066,99 | 1109,67 | 1154,05 | 1200,21 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 28,36 | 29,49 | 30,67 | 31,9 | 33,18 | 34,5 | 35,88 | 37,32 | 38,81 | 40,36 | 41,98 | 43,66 | 45,4 | 47,22 | 49,11 | 51,07 | 53,12 | 55,24 | 57,45 | 59,75 | 62,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2769,37 | 2880,15 | 2995,35 | 3115,17 | 3239,78 | 3369,37 | 3504,14 | 3644,31 | 3790,08 | 3941,68 | 4099,35 | 4263,32 | 4433,86 | 4611,21 | 4795,66 | 4987,49 | 5186,99 | 5394,46 | 5610,24 | 5834,65 | 6068,04 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 730,61 | 759,83 | 790,23 | 821,84 | 854,71 | 888,9 | 924,45 | 961,43 | 999,89 | 1039,88 | 1081,48 | 1124,74 | 1169,73 | 1216,52 | 1265,18 | 1315,79 | 1368,42 | 1423,15 | 1480,08 | 1539,28 | 1600,85 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 91,75 | 95,42 | 99,23 | 103,2 | 107,33 | 111,62 | 116,09 | 120,73 | 125,56 | 130,58 | 135,81 | 141,24 | 146,89 | 152,76 | 158,87 | 165,23 | 171,84 | 178,71 | 185,86 | 193,29 | 201,03 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,01 | 2,09 | 2,18 | 2,26 | 2,35 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 50,01 | 52,01 | 54,09 | 56,25 | 58,5 | 60,84 | 63,27 | 65,8 | 68,44 | 71,17 | 74,02 | 76,98 | 80,06 | 83,26 | 86,59 | 90,06 | 93,66 | 97,41 | 101,3 | 105,35 | 109,57 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,47 | 1,53 | 1,6 | 1,66 | 1,73 | 1,79 | 1,87 | 1,94 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,83 | 0,87 | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 1,01 | 1,06 | 1,1 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,5 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,83 |
| услуги банка | тыс.руб. | 38,76 | 40,31 | 41,92 | 43,6 | 45,34 | 47,16 | 49,04 | 51,01 | 53,05 | 55,17 | 57,38 | 59,67 | 62,06 | 64,54 | 67,12 | 69,81 | 72,6 | 75,5 | 78,52 | 81,66 | 84,93 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 342,76 | 356,47 | 370,73 | 385,56 | 400,98 | 417,02 | 433,7 | 451,04 | 469,09 | 487,85 | 507,36 | 527,66 | 548,77 | 570,72 | 593,54 | 617,29 | 641,98 | 667,66 | 694,36 | 722,14 | 751,02 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 5185,41 | 5392,82 | 5608,54 | 5748,75 | 5978,7 | 6217,85 | 6466,56 | 6725,22 | 6994,23 | 7274 | 7564,96 | 7867,56 | 8182,26 | 8509,55 | 8849,94 | 9203,93 | 9572,09 | 9954,97 | 10353,17 | 10767,3 | 11197,99 |
| Котельная ул. Свердлова, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 294,16 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 14,83 | 15,43 | 16,04 | 16,68 | 17,35 | 18,05 | 18,77 | 19,52 | 20,3 | 21,11 | 21,96 | 22,83 | 23,75 | 24,7 | 25,68 | 26,71 | 27,78 | 28,89 | 30,05 | 31,25 | 32,5 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 14,54 | 15,12 | 15,73 | 16,36 | 17,01 | 17,69 | 18,4 | 19,14 | 19,9 | 20,7 | 21,53 | 22,39 | 23,28 | 24,21 | 25,18 | 26,19 | 27,24 | 28,33 | 29,46 | 30,64 | 31,86 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 9 | 9,36 | 9,74 | 10,13 | 10,53 | 10,95 | 11,39 | 11,85 | 12,32 | 12,81 | 13,33 | 13,86 | 14,41 | 14,99 | 15,59 | 16,21 | 16,86 | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 443,66 | 461,4 | 479,86 | 499,05 | 519,02 | 539,78 | 561,37 | 583,82 | 607,18 | 631,46 | 656,72 | 682,99 | 710,31 | 738,72 | 768,27 | 799 | 830,96 | 864,2 | 898,77 | 934,72 | 972,11 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 138,53 | 144,07 | 149,83 | 155,83 | 162,06 | 168,54 | 175,28 | 182,29 | 189,59 | 197,17 | 205,06 | 213,26 | 221,79 | 230,66 | 239,89 | 249,48 | 259,46 | 269,84 | 280,63 | 291,86 | 303,53 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 5,65 | 5,87 | 6,11 | 6,35 | 6,61 | 6,87 | 7,15 | 7,43 | 7,73 | 8,04 | 8,36 | 8,7 | 9,04 | 9,41 | 9,78 | 10,17 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 130,87 | 136,1 | 141,55 | 147,21 | 153,1 | 159,22 | 165,59 | 172,21 | 179,1 | 186,27 | 193,72 | 201,46 | 209,52 | 217,9 | 226,62 | 235,68 | 245,11 | 254,92 | 265,11 | 275,72 | 286,75 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 34,57 | 35,96 | 37,39 | 38,89 | 40,45 | 42,06 | 43,75 | 45,5 | 47,32 | 49,21 | 51,18 | 53,22 | 55,35 | 57,57 | 59,87 | 62,26 | 64,75 | 67,34 | 70,04 | 72,84 | 75,75 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 16,94 | 17,61 | 18,32 | 19,05 | 19,81 | 20,6 | 21,43 | 22,29 | 23,18 | 24,1 | 25,07 | 26,07 | 27,11 | 28,2 | 29,33 | 30,5 | 31,72 | 32,99 | 34,31 | 35,68 | 37,11 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 10,43 | 10,85 | 11,28 | 11,74 | 12,2 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,28 | 14,85 | 15,44 | 16,06 | 16,7 | 17,37 | 18,07 | 18,79 | 19,54 | 20,32 | 21,13 | 21,98 | 22,86 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| услуги банка | тыс.руб. | 6,24 | 6,49 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,59 | 7,9 | 8,21 | 8,54 | 8,88 | 9,24 | 9,61 | 9,99 | 10,39 | 10,81 | 11,24 | 11,69 | 12,16 | 12,64 | 13,15 | 13,67 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 218,53 | 227,27 | 236,36 | 245,81 | 255,65 | 265,87 | 276,51 | 287,57 | 299,07 | 311,03 | 323,47 | 336,41 | 349,87 | 363,86 | 378,42 | 393,55 | 409,3 | 425,67 | 442,69 | 460,4 | 478,82 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 793,04 | 824,76 | 857,75 | 892,06 | 927,74 | 964,85 | 1003,45 | 1043,59 | 1085,33 | 1128,74 | 1173,89 | 1220,85 | 1269,68 | 1320,47 | 1373,29 | 1428,22 | 1485,35 | 1544,76 | 1606,55 | 1670,81 | 1737,65 |
| Котельная ул. Советская, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 164,22 | 170,79 | 177,62 | 184,73 | 192,11 | 199,8 | 207,79 | 216,1 | 224,75 | 233,74 | 243,09 | 252,81 | 262,92 | 273,44 | 284,38 | 295,75 | 307,58 | 319,89 | 332,68 | 345,99 | 359,83 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 163,28 | 169,81 | 176,6 | 183,66 | 191,01 | 198,65 | 206,6 | 214,86 | 223,45 | 232,39 | 241,69 | 251,36 | 261,41 | 271,87 | 282,74 | 294,05 | 305,81 | 318,05 | 330,77 | 344 | 357,76 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,36 | 47,18 | 49,06 | 51,03 | 53,07 | 55,19 | 57,4 | 59,69 | 62,08 | 64,56 | 67,15 | 69,83 | 72,62 | 75,53 | 78,55 | 81,69 | 84,96 | 88,36 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 956,29 | 994,54 | 1034,32 | 1060,18 | 1102,59 | 1146,69 | 1192,56 | 1240,26 | 1289,87 | 1322,12 | 1375 | 1430 | 1487,2 | 1546,69 | 1608,56 | 1672,9 | 1739,82 | 1809,41 | 1881,79 | 1957,06 | 2035,34 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 148,25 | 154,18 | 160,34 | 166,76 | 173,43 | 180,37 | 187,58 | 195,08 | 202,89 | 211 | 219,44 | 228,22 | 237,35 | 246,84 | 256,72 | 266,99 | 277,67 | 288,77 | 300,32 | 312,34 | 324,83 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 21,23 | 22,08 | 22,96 | 23,88 | 24,83 | 25,83 | 26,86 | 27,93 | 29,05 | 30,21 | 31,42 | 32,68 | 33,99 | 35,35 | 36,76 | 38,23 | 39,76 | 41,35 | 43 | 44,72 | 46,51 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1679,17 | 1746,34 | 1816,19 | 1888,84 | 1964,39 | 2042,97 | 2124,69 | 2209,68 | 2298,06 | 2389,99 | 2485,58 | 2585,01 | 2688,41 | 2795,94 | 2907,78 | 3024,09 | 3145,06 | 3270,86 | 3401,69 | 3537,76 | 3679,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 444,1 | 461,86 | 480,34 | 499,55 | 519,53 | 540,31 | 561,93 | 584,4 | 607,78 | 632,09 | 657,37 | 683,67 | 711,02 | 739,46 | 769,03 | 799,8 | 831,79 | 865,06 | 899,66 | 935,65 | 973,07 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 66,12 | 68,76 | 71,52 | 74,38 | 77,35 | 80,44 | 83,66 | 87,01 | 90,49 | 94,11 | 97,87 | 101,79 | 105,86 | 110,09 | 114,5 | 119,08 | 123,84 | 128,79 | 133,95 | 139,3 | 144,88 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,95 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 36,4 | 37,85 | 39,37 | 40,94 | 42,58 | 44,28 | 46,05 | 47,9 | 49,81 | 51,8 | 53,88 | 56,03 | 58,27 | 60,6 | 63,03 | 65,55 | 68,17 | 70,9 | 73,73 | 76,68 | 79,75 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,97 |
| услуги банка | тыс.руб. | 28,21 | 29,34 | 30,51 | 31,73 | 33 | 34,32 | 35,7 | 37,13 | 38,61 | 40,15 | 41,76 | 43,43 | 45,17 | 46,98 | 48,85 | 50,81 | 52,84 | 54,95 | 57,15 | 59,44 | 61,82 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 162,62 | 169,12 | 175,89 | 182,92 | 190,24 | 197,85 | 205,76 | 213,99 | 222,55 | 231,45 | 240,71 | 250,34 | 260,35 | 270,77 | 281,6 | 292,86 | 304,58 | 316,76 | 329,43 | 342,61 | 356,31 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3519,7 | 3660,49 | 3806,91 | 3902,08 | 4058,16 | 4220,49 | 4389,31 | 4564,88 | 4747,48 | 4866,16 | 5060,81 | 5263,24 | 5473,77 | 5692,72 | 5920,43 | 6157,25 | 6403,54 | 6659,68 | 6926,07 | 7203,11 | 7491,24 |
| Котельная ул. Советская, д.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 266,24 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 83,9 | 87,26 | 90,75 | 94,38 | 98,15 | 102,08 | 106,16 | 110,41 | 114,82 | 119,42 | 124,19 | 129,16 | 134,33 | 139,7 | 145,29 | 151,1 | 157,15 | 163,43 | 169,97 | 176,77 | 183,84 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 83,58 | 86,92 | 90,4 | 94,02 | 97,78 | 101,69 | 105,75 | 109,98 | 114,38 | 118,96 | 123,72 | 128,67 | 133,81 | 139,17 | 144,73 | 150,52 | 156,54 | 162,8 | 169,32 | 176,09 | 183,13 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 4,87 | 5,07 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,93 | 6,16 | 6,41 | 6,67 | 6,93 | 7,21 | 7,5 | 7,8 | 8,11 | 8,43 | 8,77 | 9,12 | 9,49 | 9,87 | 10,26 | 10,67 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 328,77 | 341,92 | 355,6 | 369,82 | 384,61 | 400 | 416 | 432,64 | 449,94 | 467,94 | 479,64 | 498,82 | 518,78 | 539,53 | 561,11 | 583,55 | 606,9 | 631,17 | 656,42 | 682,68 | 709,98 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 49,51 | 51,49 | 53,55 | 55,7 | 57,92 | 60,24 | 62,65 | 65,16 | 67,76 | 70,47 | 73,29 | 76,22 | 79,27 | 82,44 | 85,74 | 89,17 | 92,74 | 96,45 | 100,3 | 104,32 | 108,49 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,94 | 6,17 | 6,42 | 6,68 | 6,94 | 7,22 | 7,51 | 7,81 | 8,12 | 8,45 | 8,79 | 9,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 74,47 | 77,45 | 80,55 | 83,77 | 87,12 | 90,61 | 94,23 | 98 | 101,92 | 106 | 110,24 | 114,65 | 119,23 | 124 | 128,96 | 134,12 | 139,49 | 145,07 | 150,87 | 156,9 | 163,18 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 19,71 | 20,5 | 21,32 | 22,17 | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,98 | 28,06 | 29,18 | 30,35 | 31,56 | 32,82 | 34,14 | 35,5 | 36,92 | 38,4 | 39,93 | 41,53 | 43,19 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 11,61 | 12,08 | 12,56 | 13,06 | 13,59 | 14,13 | 14,69 | 15,28 | 15,89 | 16,53 | 17,19 | 17,88 | 18,59 | 19,34 | 20,11 | 20,92 | 21,75 | 22,62 | 23,53 | 24,47 | 25,45 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 6,61 | 6,88 | 7,15 | 7,44 | 7,74 | 8,05 | 8,37 | 8,7 | 9,05 | 9,41 | 9,79 | 10,18 | 10,59 | 11,01 | 11,45 | 11,91 | 12,39 | 12,88 | 13,4 | 13,93 | 14,49 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| услуги банка | тыс.руб. | 4,86 | 5,05 | 5,25 | 5,46 | 5,68 | 5,91 | 6,15 | 6,39 | 6,65 | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,09 | 8,41 | 8,75 | 9,1 | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 46,01 | 47,85 | 49,76 | 51,75 | 53,82 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,1 | 70,83 | 73,66 | 76,61 | 79,67 | 82,86 | 86,17 | 89,62 | 93,2 | 96,93 | 100,81 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 577,02 | 600,1 | 624,11 | 649,07 | 675,03 | 702,04 | 730,12 | 759,32 | 789,7 | 821,28 | 841,82 | 875,49 | 910,51 | 946,93 | 984,8 | 1024,2 | 1065,16 | 1107,77 | 1152,08 | 1198,17 | 1246,09 |
| Котельная ул. Советская, д.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1291,46 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 100,88 | 104,92 | 109,12 | 113,48 | 118,02 | 122,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 100,74 | 104,77 | 108,96 | 113,32 | 117,85 | 122,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 39,13 | 40,7 | 42,32 | 44,02 | 45,78 | 47,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1688,69 | 1756,24 | 1826,48 | 1899,54 | 1975,53 | 2054,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 545,57 | 567,4 | 590,09 | 613,7 | 638,24 | 663,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 43,01 | 44,73 | 46,52 | 48,38 | 50,31 | 52,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1430,6 | 1487,83 | 1547,34 | 1609,23 | 1673,6 | 1740,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 380,93 | 396,16 | 412,01 | 428,49 | 445,63 | 463,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 86,32 | 89,78 | 93,37 | 97,1 | 100,99 | 105,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 47,77 | 49,68 | 51,67 | 53,73 | 55,88 | 58,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 36,82 | 38,29 | 39,82 | 41,41 | 43,07 | 44,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 150,71 | 156,74 | 163,01 | 169,53 | 176,31 | 183,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 4315,14 | 4487,74 | 4667,25 | 4853,94 | 5048,1 | 5250,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная у л. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 147,58 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 10,85 | 11,28 | 11,74 | 12,21 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,28 | 14,85 | 15,44 | 16,06 | 16,7 | 17,37 | 18,07 | 18,79 | 19,54 | 20,32 | 21,14 | 21,98 | 22,86 | 23,77 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 10,63 | 11,06 | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,93 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,7 | 18,41 | 19,15 | 19,91 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,29 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,27 | 2,36 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 | 3,23 | 3,36 | 3,49 | 3,63 | 3,78 | 3,93 | 4,08 | 4,25 | 4,42 | 4,59 | 4,78 | 4,97 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 196,77 | 204,64 | 212,82 | 221,33 | 230,19 | 239,4 | 248,97 | 258,93 | 269,29 | 280,06 | 291,26 | 302,91 | 315,03 | 327,63 | 340,73 | 354,36 | 368,54 | 383,28 | 398,61 | 414,55 | 431,14 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 25,89 | 26,93 | 28 | 29,12 | 30,29 | 31,5 | 32,76 | 34,07 | 35,43 | 36,85 | 38,32 | 39,86 | 41,45 | 43,11 | 44,83 | 46,63 | 48,49 | 50,43 | 52,45 | 54,55 | 56,73 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,9 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,22 | 2,31 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,81 | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,42 | 3,56 | 3,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 36,67 | 38,14 | 39,67 | 41,25 | 42,9 | 44,62 | 46,41 | 48,26 | 50,19 | 52,2 | 54,29 | 56,46 | 58,72 | 61,07 | 63,51 | 66,05 | 68,69 | 71,44 | 74,3 | 77,27 | 80,36 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 9,71 | 10,1 | 10,51 | 10,93 | 11,36 | 11,82 | 12,29 | 12,78 | 13,29 | 13,83 | 14,38 | 14,95 | 15,55 | 16,17 | 16,82 | 17,49 | 18,19 | 18,92 | 19,68 | 20,47 | 21,29 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 5,68 | 5,91 | 6,15 | 6,39 | 6,65 | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,09 | 8,41 | 8,75 | 9,1 | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 3,16 | 3,29 | 3,42 | 3,56 | 3,7 | 3,85 | 4 | 4,16 | 4,33 | 4,5 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,66 | 6,93 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| услуги банка | тыс.руб. | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 | 3,22 | 3,35 | 3,49 | 3,63 | 3,77 | 3,92 | 4,08 | 4,24 | 4,41 | 4,59 | 4,77 | 4,96 | 5,16 | 5,37 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 | 12,95 | 13,46 | 14 | 14,56 | 15,15 | 15,75 | 16,38 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,16 | 19,93 | 20,73 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 289,53 | 301,12 | 313,16 | 325,69 | 338,71 | 352,26 | 366,35 | 381,01 | 396,25 | 412,1 | 428,58 | 445,73 | 463,55 | 482,1 | 501,38 | 521,44 | 542,29 | 563,98 | 586,54 | 610,01 | 634,41 |
| Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 990,93 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 57,59 | 59,89 | 62,29 | 64,78 | 67,37 | 70,06 | 72,86 | 75,78 | 78,81 | 81,96 | 85,24 | 88,65 | 92,2 | 95,89 | 99,72 | 103,71 | 107,86 | 112,17 | 116,66 | 121,33 | 126,18 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 56,27 | 58,52 | 60,86 | 63,3 | 65,83 | 68,46 | 71,2 | 74,05 | 77,01 | 80,09 | 83,3 | 86,63 | 90,09 | 93,7 | 97,44 | 101,34 | 105,4 | 109,61 | 114 | 118,56 | 123,3 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 28,54 | 29,68 | 30,87 | 32,11 | 33,39 | 34,73 | 36,12 | 37,56 | 39,06 | 40,63 | 42,25 | 43,94 | 45,7 | 47,53 | 49,43 | 51,4 | 53,46 | 55,6 | 57,82 | 60,14 | 62,54 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1597,67 | 1661,58 | 1728,04 | 1771,24 | 1842,09 | 1915,77 | 1992,4 | 2072,1 | 2154,98 | 2241,18 | 2330,83 | 2424,06 | 2521,03 | 2621,87 | 2726,74 | 2835,81 | 2949,25 | 3067,22 | 3189,9 | 3317,5 | 3450,2 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 243,48 | 253,22 | 263,35 | 273,88 | 284,83 | 296,23 | 308,08 | 320,4 | 333,22 | 346,54 | 360,41 | 374,82 | 389,82 | 405,41 | 421,62 | 438,49 | 456,03 | 474,27 | 493,24 | 512,97 | 533,49 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 22,98 | 23,9 | 24,86 | 25,85 | 26,88 | 27,96 | 29,08 | 30,24 | 31,45 | 32,71 | 34,02 | 35,38 | 36,79 | 38,27 | 39,8 | 41,39 | 43,04 | 44,76 | 46,56 | 48,42 | 50,35 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1296,65 | 1348,52 | 1402,46 | 1458,56 | 1516,9 | 1577,57 | 1640,68 | 1706,31 | 1774,56 | 1845,54 | 1919,36 | 1996,14 | 2075,98 | 2159,02 | 2245,38 | 2335,2 | 2428,6 | 2525,75 | 2626,78 | 2731,85 | 2841,12 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 345,52 | 359,34 | 373,72 | 388,66 | 404,21 | 420,38 | 437,19 | 454,68 | 472,87 | 491,78 | 511,46 | 531,91 | 553,19 | 575,32 | 598,33 | 622,26 | 647,15 | 673,04 | 699,96 | 727,96 | 757,08 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 73,51 | 76,45 | 79,5 | 82,68 | 85,99 | 89,43 | 93,01 | 96,73 | 100,6 | 104,62 | 108,81 | 113,16 | 117,69 | 122,39 | 127,29 | 132,38 | 137,68 | 143,18 | 148,91 | 154,87 | 161,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 40,87 | 42,5 | 44,2 | 45,97 | 47,81 | 49,72 | 51,71 | 53,78 | 55,93 | 58,17 | 60,5 | 62,92 | 65,43 | 68,05 | 70,77 | 73,6 | 76,55 | 79,61 | 82,79 | 86,1 | 89,55 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 |
| услуги банка | тыс.руб. | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,52 | 36,94 | 38,41 | 39,95 | 41,55 | 43,21 | 44,94 | 46,74 | 48,6 | 50,55 | 52,57 | 54,67 | 56,86 | 59,14 | 61,5 | 63,96 | 66,52 | 69,18 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 119,92 | 124,72 | 129,71 | 134,89 | 140,29 | 145,9 | 151,74 | 157,81 | 164,12 | 170,68 | 177,51 | 184,61 | 192 | 199,68 | 207,66 | 215,97 | 224,61 | 233,59 | 242,94 | 252,65 | 262,76 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3665,94 | 3812,57 | 3965,08 | 4064,2 | 4226,77 | 4395,84 | 4571,68 | 4754,54 | 4944,72 | 5142,51 | 5348,21 | 5562,14 | 5784,63 | 6016,01 | 6256,65 | 6506,92 | 6767,2 | 7037,89 | 7319,4 | 7612,18 | 7916,66 |
| Котельная ул. Школьная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 29,01 | 30,17 | 31,37 | 32,63 | 33,93 | 35,29 | 36,7 | 38,17 | 39,7 | 41,29 | 42,94 | 44,66 | 46,44 | 48,3 | 50,23 | 52,24 | 54,33 | 56,5 | 58,76 | 61,11 | 63,56 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 27,22 | 28,31 | 29,44 | 30,62 | 31,85 | 33,12 | 34,44 | 35,82 | 37,25 | 38,74 | 40,29 | 41,91 | 43,58 | 45,33 | 47,14 | 49,02 | 50,99 | 53,03 | 55,15 | 57,35 | 59,65 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 34,53 | 35,92 | 37,35 | 38,85 | 40,4 | 42,02 | 43,7 | 45,45 | 47,26 | 49,15 | 51,12 | 53,16 | 55,29 | 57,5 | 59,8 | 62,19 | 64,68 | 67,27 | 69,96 | 72,76 | 75,67 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1286,22 | 1337,67 | 1391,17 | 1446,82 | 1504,69 | 1564,88 | 1627,48 | 1692,58 | 1760,28 | 1830,69 | 1903,92 | 1980,08 | 2059,28 | 2141,65 | 2227,32 | 2316,41 | 2409,06 | 2505,43 | 2605,64 | 2709,87 | 2818,27 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 567,46 | 590,16 | 613,76 | 638,31 | 663,84 | 690,4 | 718,01 | 746,73 | 776,6 | 807,67 | 839,97 | 873,57 | 908,52 | 944,86 | 982,65 | 1021,96 | 1062,84 | 1105,35 | 1149,56 | 1195,55 | 1243,37 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 25,89 | 26,92 | 28 | 29,12 | 30,28 | 31,5 | 32,76 | 34,07 | 35,43 | 36,85 | 38,32 | 39,85 | 41,45 | 43,1 | 44,83 | 46,62 | 48,49 | 50,43 | 52,44 | 54,54 | 56,72 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1309,57 | 1361,95 | 1416,43 | 1473,09 | 1532,01 | 1593,29 | 1657,02 | 1723,3 | 1792,23 | 1863,92 | 1938,48 | 2016,02 | 2096,66 | 2180,53 | 2267,75 | 2358,46 | 2452,8 | 2550,91 | 2652,94 | 2759,06 | 2869,42 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 348,32 | 362,25 | 376,74 | 391,81 | 407,49 | 423,79 | 440,74 | 458,37 | 476,7 | 495,77 | 515,6 | 536,23 | 557,67 | 579,98 | 603,18 | 627,31 | 652,4 | 678,5 | 705,64 | 733,86 | 763,22 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 74,53 | 77,51 | 80,61 | 83,83 | 87,19 | 90,68 | 94,3 | 98,07 | 102 | 106,08 | 110,32 | 114,73 | 119,32 | 124,1 | 129,06 | 134,22 | 139,59 | 145,17 | 150,98 | 157,02 | 163,3 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 41,67 | 43,34 | 45,07 | 46,88 | 48,75 | 50,7 | 52,73 | 54,84 | 57,03 | 59,31 | 61,69 | 64,15 | 66,72 | 69,39 | 72,17 | 75,05 | 78,05 | 81,18 | 84,42 | 87,8 | 91,31 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,95 |
| услуги банка | тыс.руб. | 31,35 | 32,61 | 33,91 | 35,27 | 36,68 | 38,15 | 39,67 | 41,26 | 42,91 | 44,63 | 46,41 | 48,27 | 50,2 | 52,21 | 54,29 | 56,47 | 58,72 | 61,07 | 63,52 | 66,06 | 68,7 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 185,26 | 192,67 | 200,37 | 208,39 | 216,72 | 225,39 | 234,41 | 243,79 | 253,54 | 263,68 | 274,23 | 285,19 | 296,6 | 308,47 | 320,81 | 333,64 | 346,98 | 360,86 | 375,3 | 390,31 | 405,92 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3675,52 | 3822,54 | 3975,45 | 4134,46 | 4299,84 | 4471,84 | 4650,71 | 4836,74 | 5030,21 | 5231,42 | 5440,67 | 5658,3 | 5884,63 | 6120,02 | 6364,82 | 6619,41 | 6884,19 | 7159,55 | 7445,94 | 7743,77 | 8053,52 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 442,88 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 64,32 | 66,89 | 69,57 | 72,35 | 75,24 | 78,25 | 81,38 | 84,64 | 88,02 | 91,54 | 95,21 | 99,01 | 102,97 | 107,09 | 111,38 | 115,83 | 120,47 | 125,28 | 130,3 | 135,51 | 140,93 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 63,57 | 66,11 | 68,75 | 71,5 | 74,36 | 77,34 | 80,43 | 83,65 | 86,99 | 90,47 | 94,09 | 97,86 | 101,77 | 105,84 | 110,08 | 114,48 | 119,06 | 123,82 | 128,77 | 133,92 | 139,28 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 | 66,14 | 68,79 | 71,54 | 74,4 | 77,38 | 80,48 | 83,69 | 87,04 | 90,52 | 94,14 | 97,91 | 101,83 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 895,19 | 931 | 968,24 | 1006,96 | 1047,24 | 1089,13 | 1132,7 | 1178,01 | 1225,13 | 1274,13 | 1325,1 | 1378,1 | 1433,22 | 1490,55 | 1550,18 | 1612,18 | 1676,67 | 1743,74 | 1813,49 | 1886,03 | 1961,47 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 234,5 | 243,88 | 253,64 | 263,79 | 274,34 | 285,31 | 296,72 | 308,59 | 320,94 | 333,77 | 347,12 | 361,01 | 375,45 | 390,47 | 406,09 | 422,33 | 439,22 | 456,79 | 475,06 | 494,07 | 513,83 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 27,45 | 28,55 | 29,69 | 30,87 | 32,11 | 33,39 | 34,73 | 36,12 | 37,56 | 39,07 | 40,63 | 42,25 | 43,94 | 45,7 | 47,53 | 49,43 | 51,41 | 53,46 | 55,6 | 57,83 | 60,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2809,39 | 2921,76 | 3038,63 | 3160,18 | 3286,58 | 3418,05 | 3554,77 | 3696,96 | 3844,84 | 3998,63 | 4158,58 | 4324,92 | 4497,92 | 4677,83 | 4864,95 | 5059,55 | 5261,93 | 5472,4 | 5691,3 | 5918,95 | 6155,71 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 740,35 | 769,97 | 800,76 | 832,79 | 866,11 | 900,75 | 936,78 | 974,25 | 1013,22 | 1053,75 | 1095,9 | 1139,74 | 1185,33 | 1232,74 | 1282,05 | 1333,33 | 1386,66 | 1442,13 | 1499,82 | 1559,81 | 1622,2 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 87,77 | 91,28 | 94,93 | 98,73 | 102,67 | 106,78 | 111,05 | 115,49 | 120,11 | 124,92 | 129,92 | 135,11 | 140,52 | 146,14 | 151,98 | 158,06 | 164,39 | 170,96 | 177,8 | 184,91 | 192,31 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 2,01 | 2,09 | 2,17 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 47,83 | 49,74 | 51,73 | 53,8 | 55,95 | 58,19 | 60,52 | 62,94 | 65,46 | 68,08 | 70,8 | 73,63 | 76,58 | 79,64 | 82,83 | 86,14 | 89,58 | 93,17 | 96,89 | 100,77 | 104,8 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 |
| услуги банка | тыс.руб. | 37,03 | 38,51 | 40,05 | 41,66 | 43,32 | 45,06 | 46,86 | 48,73 | 50,68 | 52,71 | 54,82 | 57,01 | 59,29 | 61,66 | 64,13 | 66,69 | 69,36 | 72,14 | 75,02 | 78,02 | 81,14 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 314,21 | 326,78 | 339,85 | 353,44 | 367,58 | 382,28 | 397,58 | 413,48 | 430,02 | 447,22 | 465,11 | 483,71 | 503,06 | 523,18 | 544,11 | 565,87 | 588,51 | 612,05 | 636,53 | 661,99 | 688,47 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 4905,43 | 5101,65 | 5305,72 | 5517,95 | 5738,66 | 5968,21 | 6206,94 | 6455,22 | 6713,42 | 6981,96 | 7261,24 | 7551,69 | 7853,76 | 8167,91 | 8494,62 | 8834,41 | 9187,78 | 9555,3 | 9937,51 | 10335,01 | 10748,41 |
| Котельная ул. Хлебная, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 523,32 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,44 | 56,62 | 58,89 | 61,24 | 63,69 | 66,24 | 68,89 | 71,64 | 74,51 | 77,49 | 80,59 | 83,81 | 87,17 | 90,65 | 94,28 | 98,05 | 101,97 | 106,05 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 48,17 | 50,1 | 52,1 | 54,19 | 56,35 | 58,61 | 60,95 | 63,39 | 65,93 | 68,56 | 71,31 | 74,16 | 77,13 | 80,21 | 83,42 | 86,76 | 90,23 | 93,84 | 97,59 | 101,49 | 105,55 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 29,48 | 30,66 | 31,88 | 33,16 | 34,49 | 35,87 | 37,3 | 38,79 | 40,34 | 41,96 | 43,64 | 45,38 | 47,2 | 49,08 | 51,05 | 53,09 | 55,21 | 57,42 | 59,72 | 62,11 | 64,59 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 701,49 | 729,55 | 758,73 | 789,08 | 820,64 | 853,47 | 887,61 | 923,11 | 960,04 | 998,44 | 1038,37 | 1079,91 | 1123,11 | 1168,03 | 1214,75 | 1263,34 | 1313,87 | 1366,43 | 1421,09 | 1477,93 | 1537,05 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 258,47 | 268,81 | 279,56 | 290,74 | 302,37 | 314,47 | 327,05 | 340,13 | 353,73 | 367,88 | 382,6 | 397,9 | 413,82 | 430,37 | 447,59 | 465,49 | 484,11 | 503,47 | 523,61 | 544,56 | 566,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 7,04 | 7,32 | 7,61 | 7,92 | 8,23 | 8,56 | 8,91 | 9,26 | 9,63 | 10,02 | 10,42 | 10,84 | 11,27 | 11,72 | 12,19 | 12,68 | 13,18 | 13,71 | 14,26 | 14,83 | 15,42 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 599,07 | 623,03 | 647,95 | 673,87 | 700,83 | 728,86 | 758,01 | 788,33 | 819,87 | 852,66 | 886,77 | 922,24 | 959,13 | 997,49 | 1037,39 | 1078,89 | 1122,05 | 1166,93 | 1213,6 | 1262,15 | 1312,63 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 157,76 | 164,07 | 170,63 | 177,46 | 184,56 | 191,94 | 199,62 | 207,6 | 215,9 | 224,54 | 233,52 | 242,86 | 252,58 | 262,68 | 273,19 | 284,12 | 295,48 | 307,3 | 319,59 | 332,38 | 345,67 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 45,38 | 47,19 | 49,08 | 51,04 | 53,08 | 55,21 | 57,41 | 59,71 | 62,1 | 64,58 | 67,17 | 69,85 | 72,65 | 75,55 | 78,58 | 81,72 | 84,99 | 88,39 | 91,92 | 95,6 | 99,42 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 33,88 | 35,24 | 36,65 | 38,11 | 39,64 | 41,22 | 42,87 | 44,59 | 46,37 | 48,22 | 50,15 | 52,16 | 54,24 | 56,41 | 58,67 | 61,02 | 63,46 | 66 | 68,64 | 71,38 | 74,24 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,84 | 0,87 |
| услуги банка | тыс.руб. | 10,24 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 | 12,95 | 13,47 | 14,01 | 14,57 | 15,15 | 15,76 | 16,39 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,17 | 19,94 | 20,74 | 21,56 | 22,43 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1777,95 | 1849,07 | 1923,04 | 1999,96 | 2079,96 | 2163,15 | 2249,68 | 2339,67 | 2433,25 | 2530,58 | 2631,81 | 2737,08 | 2846,56 | 2960,43 | 3078,84 | 3202 | 3330,08 | 3463,28 | 3601,81 | 3745,88 | 3895,72 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1847,08 | 1920,96 | 1997,8 | 2077,71 | 2160,82 | 2247,26 | 2337,15 | 2430,63 | 2527,86 | 2628,97 | 2734,13 | 2843,5 | 2957,24 | 3075,53 | 3198,55 | 3326,49 | 3459,55 | 3597,93 | 3741,85 | 3891,52 | 4047,18 |
| ИТОГО по существующим котельным МУП города Ельца «Елец-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 145,29 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 925 | 928 | 929 | 932 | 933 | 936 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 120,59 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 87,75 | 87,75 | 88,42 | 88,51 | 88,51 | 88,51 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |
| Отопление | Гкал/ч | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,05 | 3,05 | 2,38 | 2,29 | 2,29 | 16,24 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 844,31 | 844,31 | 842,72 | 842,5 | 842,5 | 872,01 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -18,21 | -15,45 | -11,57 | -7,57 | -3,57 | 1,58 | 4,68 | 8,68 | 12,68 | 16,68 | 20,68 | 24,68 | 28,68 | 32,68 | 36,68 | 40,68 | 44,68 | 48,68 | 52,68 | 56,68 | 60,68 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 154716,64 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 31717 | 32273,3 | 32852 | 33453,7 | 34079,6 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 6602,5 | 6866,6 | 7141,3 | 7426,9 | 7724 | 8033 | 8301 | 8633 | 8978,3 | 9337,5 | 9711 | 10099,4 | 10503,4 | 10923,5 | 11360,4 | 11814,9 | 12287,5 | 12779 | 13290,1 | 13821,7 | 14374,6 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 5512,9 | 5733,4 | 5962,7 | 6201,3 | 6449,3 | 6707,3 | 6933,7 | 7211 | 7499,5 | 7799,4 | 8111,4 | 8435,9 | 8773,3 | 9124,2 | 9489,2 | 9868,8 | 10263,5 | 10674,1 | 11101 | 11545,1 | 12006,9 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 4162,6 | 4329,1 | 4502,3 | 4682,4 | 4869,7 | 5064,5 | 5234,4 | 5443,7 | 5661,5 | 5888 | 6123,5 | 6368,4 | 6623,1 | 6888,1 | 7163,6 | 7450,1 | 7748,1 | 8058,1 | 8380,4 | 8715,6 | 9064,2 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 228878,2 | 238033,3 | 247554,6 | 257381,8 | 267633,2 | 278195 | 287445,1 | 297295,3 | 307114,5 | 319075,5 | 331820,7 | 345093,5 | 358897,2 | 373253,1 | 388183,2 | 403710,6 | 419859 | 436653,3 | 454119,5 | 472284,3 | 491175,6 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 71443,8 | 74301,6 | 77273,7 | 80364,6 | 83579,2 | 86922,4 | 89642,4 | 93228,1 | 99917,4 | 103914,1 | 108070,6 | 112393,4 | 116889,2 | 121564,8 | 126427,3 | 131484,4 | 136743,8 | 142213,6 | 147902,1 | 153818,2 | 159970,9 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4668,3 | 4855 | 5049,2 | 5251,2 | 5461,2 | 5679,7 | 5854,3 | 6088,4 | 6332 | 6585,2 | 6848,7 | 7122,6 | 7407,5 | 7703,8 | 8012 | 8332,4 | 8665,7 | 9012,4 | 9372,9 | 9747,8 | 10137,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 114782,7 | 119374 | 124148,9 | 129114,9 | 134279,5 | 139650,7 | 144479,1 | 150258,3 | 156268,6 | 162519,4 | 169020,1 | 175780,9 | 182812,2 | 190124,7 | 197729,6 | 205638,8 | 213864,4 | 222419 | 231315,7 | 240568,3 | 250191,1 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 30308,7 | 31521,1 | 32781,9 | 34093,2 | 35456,9 | 36875,2 | 38150,8 | 39676,8 | 41263,9 | 42914,4 | 44631 | 46416,2 | 48272,9 | 50203,8 | 52211,9 | 54300,4 | 56472,4 | 58731,3 | 61080,6 | 63523,8 | 66064,8 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 9060,2 | 9422,6 | 9799,5 | 10191,4 | 10599,1 | 11023,1 | 11390,4 | 11846,1 | 12319,9 | 12812,7 | 13325,2 | 13858,2 | 14412,5 | 14989 | 15588,6 | 16212,1 | 16860,6 | 17535,1 | 18236,5 | 18965,9 | 19724,6 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 63,3 | 65,9 | 68,5 | 71,2 | 74,1 | 77 | 79,6 | 82,8 | 86,1 | 89,6 | 93,1 | 96,9 | 100,7 | 104,8 | 109 | 113,3 | 117,9 | 122,6 | 127,5 | 132,6 | 137,9 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 102,7 | 106,8 | 111,1 | 115,6 | 120,2 | 125 | 128,9 | 134,1 | 139,4 | 145 | 150,8 | 156,8 | 163,1 | 169,6 | 176,4 | 183,5 | 190,8 | 198,4 | 206,4 | 214,6 | 223,2 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 4990,7 | 5190,4 | 5398 | 5613,9 | 5838,5 | 6072 | 6274,7 | 6525,7 | 6786,7 | 7058,2 | 7340,5 | 7634,2 | 7939,5 | 8257,1 | 8587,4 | 8930,9 | 9288,1 | 9659,7 | 10046 | 10447,9 | 10865,8 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,5 | 28,6 | 29,7 | 30,9 | 32,1 | 33,4 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 60,2 | 62,6 | 65,1 | 67,7 | 70,4 | 73,2 | 75,7 | 78,7 | 81,9 | 85,1 | 88,5 | 92,1 | 95,8 | 99,6 | 103,6 | 107,7 | 112 | 116,5 | 121,2 | 126 | 131 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3826,9 | 3979,9 | 4139,1 | 4304,7 | 4476,9 | 4656 | 4811 | 5003,5 | 5203,6 | 5411,7 | 5628,2 | 5853,3 | 6087,5 | 6331 | 6584,2 | 6847,6 | 7121,5 | 7406,3 | 7702,6 | 8010,7 | 8331,1 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 25076,9 | 26080 | 27123,2 | 28208,1 | 29336,4 | 30509,9 | 31547 | 32808,9 | 34121,3 | 35486,1 | 36905,6 | 38381,8 | 39917,1 | 41513,8 | 43174,3 | 44901,3 | 46697,3 | 48565,2 | 50507,8 | 52528,1 | 54629,3 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 469907,01 | 488703,28 | 508251,41 | 528280,51 | 549229,3 | 570730 | 584374,2 | 611555,1 | 635839,82 | 660615,68 | 687012,64 | 714493,13 | 743072,84 | 772795,76 | 803707,58 | 835855,89 | 869290,13 | 904061,71 | 940224,21 | 977833,18 | 1016946,5 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 3037,21 | 3180,92 | 3308,15 | 3438,52 | 3574,87 | 3714,82 | 3796,52 | 3973,11 | 4130,88 | 4291,84 | 4463,34 | 4641,87 | 4827,54 | 5020,65 | 5221,47 | 5430,33 | 5647,54 | 5873,45 | 6108,38 | 6352,72 | 6606,83 |

Таблица 2.3 - Ценовые последствия в зоне ЕТО №1 по варианту 2

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ЕТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель ЕТЭЦ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Число часов использования УЭМ | час/год | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт∙ч | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт∙ч | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт∙ч | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| то же, % | % | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| а) базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| б) пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-1) ПВК | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| б-2) РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-3) прочие (пусковые) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| Договорная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 83,5 | 83,5 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 83,5 | 83,5 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 43,9 | 43,9 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 |
| Число часов максимума тепловой нагрузки | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кгу.т/Гкал | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 |
| Потребность в топливе | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| а) на отпущенную электрическую энергию | тыс. ту.т | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| а-1) природного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-3) мазута | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) на отпущенную тепловую энергию | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| б-1) природного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-2) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-3) мазута | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По видам топлива | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| а) природного газа | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| б) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) мазута | тыс. ту.т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 145,21 | 139,87 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./ту.т | 8096,19 | 8339,07 | 8589,24 | 8846,92 | 9112,33 | 9385,7 | 9667,27 | 9957,29 | 10256,01 | 10563,69 | 10880,6 | 11207,02 | 11543,23 | 11889,52 | 12246,21 | 12613,6 | 12992 | 13381,76 | 13783,22 | 14196,71 | 14622,61 |
| а) среднегодовая цена - природный газ | руб./ту.т | 8096,19 | 8339,07 | 8589,24 | 8846,92 | 9112,33 | 9385,7 | 9667,27 | 9957,29 | 10256,01 | 10563,69 | 10880,6 | 11207,02 | 11543,23 | 11889,52 | 12246,21 | 12613,6 | 12992 | 13381,76 | 13783,22 | 14196,71 | 14622,61 |
| б) среднегодовая цена - доменный газ | руб./ту.т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) среднегодовая цена - мазут | руб./ту.т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы |  | 82967 | 85669,2 | 88205 | 90815,9 | 94448,5 | 98226,5 | 102155,5 | 106241,7 | 110491,4 | 114911,1 | 119507,5 | 124287,8 | 129259,3 | 134429,7 | 139806,9 | 145399,2 | 151215,1 | 157263,7 | 163554,3 | 170096,4 | 176900,3 |
| Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) | тыс. руб. | 9438,3 | 9745,7 | 10034,1 | 10331,2 | 10744,4 | 11174,2 | 11621,1 | 12086 | 12569,4 | 13072,2 | 13595,1 | 14138,9 | 14704,5 | 15292,6 | 15904,3 | 16540,5 | 17202,1 | 17890,2 | 18605,8 | 19350,1 | 20124,1 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 10203,6 | 10535,9 | 10847,8 | 11168,9 | 11615,7 | 12080,3 | 12563,5 | 13066 | 13588,7 | 14132,2 | 14697,5 | 15285,4 | 15896,8 | 16532,7 | 17194 | 17881,8 | 18597 | 19340,9 | 20114,6 | 20919,2 | 21755,9 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 52210,8 | 53911,3 | 55507,1 | 57150,1 | 59436,1 | 61813,5 | 64286,1 | 66857,5 | 69531,8 | 72313,1 | 75205,6 | 78213,9 | 81342,4 | 84596,1 | 87979,9 | 91499,1 | 95159,1 | 98965,5 | 102924,1 | 107041,1 | 111322,7 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 11114,3 | 11476,3 | 11816 | 12165,7 | 12652,4 | 13158,5 | 13684,8 | 14232,2 | 14801,5 | 15393,5 | 16009,3 | 16649,6 | 17315,6 | 18008,2 | 18728,6 | 19477,7 | 20256,8 | 21067,1 | 21909,8 | 22786,2 | 23697,6 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 33123 | 33792,9 | 34369 | 34942 | 36339,7 | 37793,3 | 39305 | 40877,2 | 42512,3 | 44212,8 | 45981,3 | 47820,6 | 49733,4 | 51722,7 | 53791,6 | 55943,3 | 58181 | 60508,3 | 62928,6 | 65445,8 | 68063,6 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1325,7 | 1325,7 | 1325,7 | 1325,7 | 1378,7 | 1433,9 | 1491,2 | 1550,9 | 1612,9 | 1677,4 | 1744,5 | 1814,3 | 1886,9 | 1962,3 | 2040,8 | 2122,5 | 2207,4 | 2295,7 | 2387,5 | 2483 | 2582,3 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 42,4 | 44,1 | 45,9 | 47,7 | 49,7 | 51,6 | 53,7 | 55,9 | 58,1 | 60,4 | 62,8 | 65,3 | 68 | 70,7 | 73,5 | 76,4 | 79,5 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 23 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 28 | 29,1 | 30,3 | 31,5 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 15725,6 | 16237,8 | 16718,4 | 17213,3 | 17901,8 | 18617,9 | 19362,6 | 20137,1 | 20942,6 | 21780,3 | 22651,5 | 23557,6 | 24499,9 | 25479,9 | 26499,1 | 27559 | 28661,4 | 29807,9 | 31000,2 | 32240,2 | 33529,8 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 13291,9 | 13291,9 | 13291,9 | 13291,9 | 13823,6 | 14376,5 | 14951,6 | 15549,6 | 16171,6 | 16818,5 | 17491,2 | 18190,9 | 18918,5 | 19675,2 | 20462,3 | 21280,7 | 22132 | 23017,3 | 23937,9 | 24895,5 | 25891,3 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 1046,4 | 1046,4 | 1046,4 | 1046,4 | 1088,3 | 1131,8 | 1177,1 | 1224,2 | 1273,1 | 1324 | 1377 | 1432,1 | 1489,4 | 1548,9 | 1610,9 | 1675,3 | 1742,4 | 1812 | 1884,5 | 1959,9 | 2038,3 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,7 | 25,6 | 26,7 | 27,7 | 28,8 |
| услуги банка | тыс. руб. | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,7 | 25,6 | 26,7 | 27,7 | 28,8 |
| расчетная прибыль | тыс.руб. | 119,9 | 123,5 | 126,8 | 130,1 | 135,3 | 140,7 | 146,4 | 152,2 | 158,3 | 164,6 | 171,2 | 178,1 | 185,2 | 192,6 | 200,3 | 208,3 | 216,7 | 225,3 | 234,3 | 243,7 | 253,5 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | -6451,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 272599,5 | 306570,6 | 322384,3 | 335501,4 | 348921,5 | 362878,3 | 377393,4 | 392489,2 | 408188,8 | 424516,3 | 441497 | 459156,8 | 477523,1 | 496624 | 516489 | 537148,5 | 558634,5 | 580979,9 | 604219,1 | 628387,8 | 653523,3 |
| Расход воды | тыс.м3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
|  | тыс. руб. | 1319,7 | 1415,3 | 1483,3 | 1554,5 | 1616,6 | 1681,3 | 1748,5 | 1818,5 | 1891,2 | 1966,9 | 2045,6 | 2127,4 | 2212,5 | 2301 | 2393 | 2488,7 | 2588,3 | 2691,8 | 2799,5 | 2911,5 | 3027,9 |
| Расход натурального топлива газа | тыс.м3 | 38306,3 | 38306,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 |
|  | тыс. руб. | 268748,2 | 302524 | 316036,3 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 |
| Расход мазута | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 41,3 | 42,9 | 44,6 | 46,4 | 48,3 | 50,2 | 52,2 | 54,3 | 56,5 | 58,7 | 61,1 | 63,5 | 66 | 68,7 | 71,4 | 74,3 | 77,3 |
| Расход э/энергии | тыс. кВт*ч | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 |
|  | тыс. руб. | 2492 | 2591,7 | 2695,3 | 2791,6 | 2903,3 | 3019,4 | 3140,2 | 3265,8 | 3396,4 | 3532,3 | 3673,6 | 3820,5 | 3973,3 | 4132,3 | 4297,6 | 4469,5 | 4648,2 | 4834,2 | 5027,5 | 5228,6 | 5437,8 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1165,5 | 1212,1 | 1260,6 | 1311 | 1363,5 | 1418 | 1474,7 | 1533,7 | 1595,1 | 1658,9 | 1725,2 | 1794,2 | 1866 | 1940,7 | 2018,3 | 2099 | 2183 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1165,5 | 1212,1 | 1260,6 | 1311 | 1363,5 | 1418 | 1474,7 | 1533,7 | 1595,1 | 1658,9 | 1725,2 | 1794,2 | 1866 | 1940,7 | 2018,3 | 2099 | 2183 |
| прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 388,5 | 404 | 420,2 | 437 | 454,5 | 472,7 | 491,6 | 511,2 | 531,7 | 553 | 575,1 | 598,1 | 622 | 646,9 | 672,8 | 699,7 | 727,7 |
| Единый налог | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 383865,6 | 427664,4 | 446593,7 | 462898,5 | 481414,4 | 500671 | 520697,8 | 541525,7 | 563186,8 | 585714,2 | 609142,8 | 633508,5 | 658848,9 | 685202,8 | 712610,9 | 741115,4 | 770760 | 801590,4 | 833654 | 867000,1 | 901680,2 |
| Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ЕТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс.Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезно отпущено потребителям | тыс.Гкал | 145,21 | 139,87 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 65,58 | 65,58 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| Тоже в % | % | 31,11 | 31,92 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 |
| Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные расходы |  | 96027,6 | 99155,2 | 102090,2 | 105112 | 109316,5 | 113689,2 | 118236,8 | 122966,2 | 127884,9 | 133000,3 | 138320,3 | 143853,1 | 149607,2 | 155591,5 | 161815,2 | 168287,8 | 175019,3 | 182020,1 | 189300,9 | 196872,9 | 204747,8 |
| Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) | тыс. руб. | 3437,3 | 3549,2 | 3654,3 | 3762,5 | 3913 | 4069,5 | 4232,3 | 4401,5 | 4577,6 | 4760,7 | 4951,1 | 5149,2 | 5355,1 | 5569,4 | 5792,1 | 6023,8 | 6264,8 | 6515,4 | 6776 | 7047 | 7328,9 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 13461,3 | 13899,8 | 14311,2 | 14734,8 | 15324,2 | 15937,2 | 16574,7 | 17237,7 | 17927,2 | 18644,2 | 19390 | 20165,6 | 20972,2 | 21811,1 | 22683,6 | 23590,9 | 24534,6 | 25515,9 | 26536,6 | 27598 | 28702 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 68093,5 | 70311,3 | 72392,5 | 74535,4 | 77516,8 | 80617,4 | 83842,1 | 87195,8 | 90683,7 | 94311 | 98083,5 | 102006,8 | 106087,1 | 110330,5 | 114743,8 | 119333,5 | 124106,9 | 129071,1 | 134234 | 139603,3 | 145187,5 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 11035,4 | 11394,8 | 11732,1 | 12079,4 | 12562,6 | 13065,1 | 13587,7 | 14131,2 | 14696,4 | 15284,3 | 15895,7 | 16531,5 | 17192,8 | 17880,5 | 18595,7 | 19339,5 | 20113,1 | 20917,6 | 21754,3 | 22624,5 | 23529,5 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 57073,6 | 57742,2 | 58369,3 | 59014,9 | 61375,5 | 63830,5 | 66383,8 | 69039,1 | 71800,7 | 74672,7 | 77659,6 | 80766 | 83996,6 | 87356,5 | 90850,8 | 94484,8 | 98264,2 | 102194,7 | 106282,5 | 110533,8 | 114955,2 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 6317,6 | 6317,6 | 6317,6 | 6317,6 | 6570,4 | 6833,2 | 7106,5 | 7390,8 | 7686,4 | 7993,8 | 8313,6 | 8646,1 | 8992 | 9351,7 | 9725,7 | 10114,8 | 10519,4 | 10940,1 | 11377,7 | 11832,8 | 12306,2 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 41,2 | 42,8 | 44,5 | 46,3 | 48,2 | 50,1 | 52,1 | 54,2 | 56,4 | 58,6 | 61 | 63,4 | 65,9 | 68,6 | 71,3 | 74,2 | 77,1 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 29,7 | 30,9 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 20509,4 | 21177,4 | 21804,2 | 22449,6 | 23347,6 | 24281,5 | 25252,8 | 26262,9 | 27313,4 | 28406 | 29542,2 | 30723,9 | 31952,9 | 33231 | 34560,2 | 35942,6 | 37380,3 | 38875,5 | 40430,5 | 42047,8 | 43729,7 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 30535,4 | 31756,8 | 33027,1 | 34348,2 | 35722,1 | 37151 | 38637 | 40182,5 | 41789,8 | 43461,4 | 45199,8 | 47007,8 | 48888,1 | 50843,7 | 52877,4 | 54992,5 | 57192,2 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 761,4 | 761,4 | 761,4 | 761,4 | 791,9 | 823,6 | 856,5 | 890,8 | 926,4 | 963,5 | 1002 | 1042,1 | 1083,8 | 1127,1 | 1172,2 | 1219,1 | 1267,8 | 1318,5 | 1371,3 | 1426,1 | 1483,2 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 177,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,8 |
| услуги банка | тыс. руб. | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,8 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы по сомнительным долгам (сальдо) | тыс.руб. | 170,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчетная прибыль | тыс.руб. | 153,4 | 157 | 160,6 | 164,3 | 170,8 | 177,7 | 184,8 | 192,2 | 199,9 | 207,9 | 216,2 | 224,8 | 233,8 | 243,2 | 252,9 | 263 | 273,5 | 284,5 | 295,8 | 307,7 | 320 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | 10988,3 | 11068,1 | 14485,5 | 18211,9 | 18940,3 | 19698 | 20485,9 | 21305,3 | 22157,5 | 23043,8 | 23965,6 | 24924,2 | 25921,2 | 26958 | 28036,3 | 29157,8 | 30324,1 | 31537,1 | 32798,5 | 34110,5 | 35474,9 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 123 | 129,2 | 134,7 | 140,1 | 145,7 | 151,5 | 157,6 | 163,9 | 170,4 | 177,2 | 184,3 | 191,7 | 199,4 | 207,4 | 215,6 | 224,3 | 233,2 | 242,6 | 252,3 | 262,4 | 272,9 |
| Расход воды | тыс.м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
|  | тыс. руб. | 39,8 | 42,7 | 44,7 | 46,9 | 48,8 | 50,7 | 52,7 | 54,9 | 57,1 | 59,3 | 61,7 | 64,2 | 66,7 | 69,4 | 72,2 | 75,1 | 78,1 | 81,2 | 84,5 | 87,8 | 91,3 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 382,5 | 397,8 | 413,7 | 430,3 | 447,5 | 465,4 | 484 | 503,3 | 523,5 | 544,4 | 566,2 | 588,8 | 612,4 | 636,9 | 662,4 | 688,8 | 716,4 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 382,5 | 397,8 | 413,7 | 430,3 | 447,5 | 465,4 | 484 | 503,3 | 523,5 | 544,4 | 566,2 | 588,8 | 612,4 | 636,9 | 662,4 | 688,8 | 716,4 |
| прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 127,5 | 132,6 | 137,9 | 143,4 | 149,2 | 155,1 | 161,3 | 167,8 | 174,5 | 181,5 | 188,7 | 196,3 | 204,1 | 212,3 | 220,8 | 229,6 | 238,8 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 165033,4 | 168749,2 | 175738 | 183141,2 | 190466,8 | 198085,5 | 206008,9 | 214249,3 | 222819,2 | 231732 | 241001,3 | 250641,4 | 260667 | 271093,7 | 281937,4 | 293214,9 | 304943,5 | 317141,3 | 329826,9 | 343020 | 356740,8 |
| ВСЕГО по ЕТО №1 (ЕТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица П47.4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| ЕТЭЦ | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 65,58 | 65,58 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | 65,58 | 65,58 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 145,21 | 139,867 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. НВВ Источник | тыс. руб. | 383865,6 | 427664,4 | 446593,7 | 462898,5 | 481414,4 | 500671 | 520697,8 | 541525,7 | 563186,8 | 585714,2 | 609142,8 | 633508,5 | 658848,9 | 685202,8 | 712610,9 | 741115,4 | 770760 | 801590,4 | 833654 | 867000,1 | 901680,2 |
| 5. НВВ Тепловые сети | тыс. руб. | 165033,4 | 168749,2 | 175738 | 183141,2 | 190466,8 | 198085,5 | 206008,9 | 214249,3 | 222819,2 | 231732 | 241001,3 | 250641,4 | 260667 | 271093,7 | 281937,4 | 293214,9 | 304943,5 | 317141,3 | 329826,9 | 343020 | 356740,8 |
| 7. НВВ | тыс. руб. | 548899,0 | 596413,6 | 622331,8 | 646039,6 | 671881,2 | 698756,5 | 726706,7 | 755775,0 | 786006,0 | 817446,3 | 850144,1 | 884149,9 | 919515,9 | 956296,5 | 994548,4 | 1034330,3 | 1075703,5 | 1118731,6 | 1163480,9 | 1210020,1 | 1258420,9 |

Таблица 2.4 - Ценовые последствия в зоне ЕТО №2 по варианту 2

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Александровка (тер. ДСУ-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,46 | 1,46 | 2,46 | 3,46 | 4,46 | 5,46 | 6,46 | 7,46 | 8,46 | 9,46 | 10,46 | 11,46 | 12,46 | 13,46 | 14,46 | 15,46 | 16,46 | 17,46 | 18,46 | 19,46 | 20,46 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4843,88 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 228,08 | 237,2 | 246,69 | 256,56 | 266,82 | 277,5 | 288,6 | 300,14 | 312,14 | 324,63 | 337,62 | 351,12 | 365,16 | 379,77 | 394,96 | 410,76 | 427,19 | 444,28 | 462,05 | 480,53 | 499,75 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 225,78 | 234,81 | 244,21 | 253,97 | 264,13 | 274,7 | 285,69 | 297,11 | 309 | 321,36 | 334,21 | 347,58 | 361,48 | 375,94 | 390,98 | 406,62 | 422,89 | 439,8 | 457,39 | 475,69 | 494,72 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 138,55 | 144,09 | 149,85 | 155,85 | 162,08 | 168,57 | 175,31 | 182,32 | 189,61 | 197,2 | 205,09 | 213,29 | 221,82 | 230,69 | 239,92 | 249,52 | 259,5 | 269,88 | 280,67 | 291,9 | 303,58 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 7969,2 | 8287,97 | 8619,49 | 8964,27 | 9322,84 | 9695,75 | 10083,58 | 10335,67 | 10749,1 | 11179,06 | 11626,22 | 12091,27 | 12574,92 | 13077,92 | 13601,04 | 14145,08 | 14710,88 | 15299,32 | 15911,29 | 16547,74 | 17209,65 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 2168,77 | 2255,52 | 2345,75 | 2439,58 | 2537,16 | 2638,64 | 2744,19 | 2853,96 | 2968,12 | 3086,84 | 3210,31 | 3338,73 | 3472,28 | 3611,17 | 3755,61 | 3905,84 | 4062,07 | 4224,56 | 4393,54 | 4569,28 | 4752,05 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 104,43 | 108,61 | 112,95 | 117,47 | 122,17 | 127,06 | 132,14 | 137,42 | 142,92 | 148,64 | 154,58 | 160,77 | 167,2 | 173,88 | 180,84 | 188,07 | 195,6 | 203,42 | 211,56 | 220,02 | 228,82 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 5271,16 | 5482,01 | 5701,29 | 5929,34 | 6166,51 | 6413,17 | 6669,7 | 6936,49 | 7213,95 | 7502,51 | 7802,61 | 8114,71 | 8439,3 | 8776,87 | 9127,95 | 9493,06 | 9872,79 | 10267,7 | 10678,4 | 11105,54 | 11549,76 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1390,63 | 1446,26 | 1504,11 | 1564,27 | 1626,84 | 1691,91 | 1759,59 | 1829,97 | 1903,17 | 1979,3 | 2058,47 | 2140,81 | 2226,44 | 2315,5 | 2408,12 | 2504,45 | 2604,62 | 2708,81 | 2817,16 | 2929,85 | 3047,04 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 331,04 | 344,28 | 358,05 | 372,37 | 387,27 | 402,76 | 418,87 | 435,63 | 453,05 | 471,17 | 490,02 | 509,62 | 530,01 | 551,21 | 573,25 | 596,18 | 620,03 | 644,83 | 670,63 | 697,45 | 725,35 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,96 | 3,07 | 3,2 | 3,32 | 3,46 | 3,6 | 3,74 | 3,89 | 4,05 | 4,21 | 4,38 | 4,55 | 4,73 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,54 | 5,76 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 182,91 | 190,22 | 197,83 | 205,75 | 213,98 | 222,53 | 231,44 | 240,69 | 250,32 | 260,33 | 270,75 | 281,58 | 292,84 | 304,55 | 316,74 | 329,41 | 342,58 | 356,28 | 370,54 | 385,36 | 400,77 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,23 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 | 3,05 | 3,18 | 3,3 | 3,43 | 3,57 | 3,71 | 3,86 | 4,02 | 4,18 | 4,35 | 4,52 | 4,7 | 4,89 | 5,08 |
| услуги банка | тыс.руб. | 141,29 | 146,94 | 152,81 | 158,93 | 165,28 | 171,9 | 178,77 | 185,92 | 193,36 | 201,09 | 209,14 | 217,5 | 226,2 | 235,25 | 244,66 | 254,45 | 264,63 | 275,21 | 286,22 | 297,67 | 309,57 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 748,16 | 778,09 | 809,21 | 841,58 | 875,24 | 910,25 | 946,66 | 984,53 | 1023,91 | 1064,86 | 1107,46 | 1151,76 | 1197,83 | 1245,74 | 1295,57 | 1347,39 | 1401,29 | 1457,34 | 1515,63 | 1576,26 | 1639,31 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 17601,87 | 18305,94 | 19038,18 | 19799,71 | 20591,69 | 21415,36 | 22271,98 | 22828,77 | 23741,93 | 24691,6 | 25679,27 | 26706,44 | 27774,7 | 28885,68 | 30041,11 | 31242,75 | 32492,46 | 33792,16 | 35143,85 | 36549,6 | 38011,59 |
| Котельная мкр. Александровский, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 11462,6 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 306,29 | 318,54 | 331,28 | 344,53 | 358,32 | 372,65 | 387,55 | 403,06 | 419,18 | 435,95 | 453,38 | 471,52 | 490,38 | 510 | 530,4 | 551,61 | 573,68 | 596,62 | 620,49 | 645,31 | 671,12 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 298,84 | 310,8 | 323,23 | 336,16 | 349,6 | 363,59 | 378,13 | 393,25 | 408,99 | 425,34 | 442,36 | 460,05 | 478,45 | 497,59 | 517,5 | 538,2 | 559,72 | 582,11 | 605,4 | 629,61 | 654,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 379,72 | 394,91 | 410,71 | 427,14 | 444,22 | 461,99 | 480,47 | 499,69 | 519,68 | 540,46 | 562,08 | 584,57 | 607,95 | 632,27 | 657,56 | 683,86 | 711,21 | 739,66 | 769,25 | 800,02 | 832,02 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 14304,67 | 14876,86 | 15471,93 | 16090,81 | 16734,44 | 17403,82 | 18099,97 | 18823,97 | 19576,93 | 20066,35 | 20869 | 21703,76 | 22571,91 | 23474,79 | 24413,78 | 25390,33 | 26405,95 | 27462,19 | 28560,67 | 29703,1 | 30891,22 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 3544,81 | 3686,6 | 3834,06 | 3987,43 | 4146,92 | 4312,8 | 4485,31 | 4664,72 | 4851,31 | 5045,37 | 5247,18 | 5457,07 | 5675,35 | 5902,36 | 6138,46 | 6384 | 6639,36 | 6904,93 | 7181,13 | 7468,37 | 7767,11 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 159,54 | 165,92 | 172,55 | 179,46 | 186,64 | 194,1 | 201,86 | 209,94 | 218,34 | 227,07 | 236,15 | 245,6 | 255,42 | 265,64 | 276,27 | 287,32 | 298,81 | 310,76 | 323,19 | 336,12 | 349,56 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 6599,3 | 6863,27 | 7137,8 | 7423,31 | 7720,25 | 8029,06 | 8350,22 | 8684,23 | 9031,6 | 9392,86 | 9768,58 | 10159,32 | 10565,69 | 10988,32 | 11427,85 | 11884,97 | 12360,36 | 12854,78 | 13368,97 | 13903,73 | 14459,88 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1741,31 | 1810,97 | 1883,41 | 1958,74 | 2037,09 | 2118,57 | 2203,32 | 2291,45 | 2383,11 | 2478,43 | 2577,57 | 2680,67 | 2787,9 | 2899,42 | 3015,39 | 3136,01 | 3261,45 | 3391,91 | 3527,58 | 3668,69 | 3815,43 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 526,25 | 547,3 | 569,19 | 591,96 | 615,64 | 640,26 | 665,87 | 692,51 | 720,21 | 749,02 | 778,98 | 810,14 | 842,54 | 876,24 | 911,29 | 947,74 | 985,65 | 1025,08 | 1066,08 | 1108,73 | 1153,08 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 4,21 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,93 | 5,13 | 5,33 | 5,55 | 5,77 | 6 | 6,24 | 6,49 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,59 | 7,89 | 8,21 | 8,54 | 8,88 | 9,24 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 296,39 | 308,24 | 320,57 | 333,39 | 346,73 | 360,6 | 375,02 | 390,02 | 405,62 | 421,85 | 438,72 | 456,27 | 474,52 | 493,5 | 513,24 | 533,77 | 555,12 | 577,33 | 600,42 | 624,44 | 649,42 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,7 | 1,77 | 1,84 | 1,91 | 1,99 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 3,7 | 3,85 | 4 | 4,16 | 4,33 | 4,5 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,66 | 6,93 | 7,21 | 7,49 | 7,79 | 8,11 |
| услуги банка | тыс.руб. | 219,7 | 228,49 | 237,63 | 247,14 | 257,02 | 267,3 | 277,99 | 289,11 | 300,68 | 312,71 | 325,21 | 338,22 | 351,75 | 365,82 | 380,45 | 395,67 | 411,5 | 427,96 | 445,08 | 462,88 | 481,4 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1961,27 | 2039,72 | 2121,31 | 2206,16 | 2294,41 | 2386,18 | 2481,63 | 2580,9 | 2684,13 | 2791,5 | 2903,16 | 3019,29 | 3140,06 | 3265,66 | 3396,29 | 3532,14 | 3673,42 | 3820,36 | 3973,17 | 4132,1 | 4297,38 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 27561,89 | 28664,36 | 29810,94 | 31003,37 | 32243,51 | 33533,25 | 34874,58 | 36269,56 | 37720,35 | 38663,35 | 40209,89 | 41818,28 | 43491,01 | 45230,66 | 47039,88 | 48921,48 | 50878,34 | 52913,47 | 55030,01 | 57231,21 | 59520,46 |
| Котельная ул. А. Оборотова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,11 | 1,11 | 2,11 | 3,11 | 4,11 | 5,11 | 6,11 | 7,11 | 8,11 | 9,11 | 10,11 | 11,11 | 12,11 | 13,11 | 14,11 | 15,11 | 16,11 | 17,11 | 18,11 | 19,11 | 20,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 93,53 | 97,27 | 101,17 | 105,21 | 109,42 | 113,8 | 118,35 | 123,08 | 128,01 | 133,13 | 138,45 | 143,99 | 149,75 | 155,74 | 161,97 | 168,45 | 175,19 | 182,19 | 189,48 | 197,06 | 204,94 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 92,83 | 96,54 | 100,4 | 104,42 | 108,59 | 112,94 | 117,45 | 122,15 | 127,04 | 132,12 | 137,4 | 142,9 | 148,62 | 154,56 | 160,74 | 167,17 | 173,86 | 180,81 | 188,05 | 195,57 | 203,39 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 20,13 | 20,93 | 21,77 | 22,64 | 23,55 | 24,49 | 25,47 | 26,49 | 27,55 | 28,65 | 29,8 | 30,99 | 32,23 | 33,52 | 34,86 | 36,25 | 37,7 | 39,21 | 40,78 | 42,41 | 44,11 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 347,09 | 360,97 | 375,41 | 390,42 | 406,04 | 422,28 | 439,17 | 450,15 | 468,16 | 486,89 | 506,36 | 526,62 | 547,68 | 569,59 | 592,37 | 616,07 | 640,71 | 666,34 | 692,99 | 720,71 | 749,54 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 28,82 | 29,98 | 31,18 | 32,42 | 33,72 | 35,07 | 36,47 | 37,93 | 39,45 | 41,02 | 42,67 | 44,37 | 46,15 | 47,99 | 49,91 | 51,91 | 53,99 | 56,14 | 58,39 | 60,73 | 63,16 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 12,45 | 12,95 | 13,46 | 14 | 14,56 | 15,15 | 15,75 | 16,38 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,16 | 19,93 | 20,73 | 21,56 | 22,42 | 23,32 | 24,25 | 25,22 | 26,23 | 27,28 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1160,1 | 1206,5 | 1254,76 | 1304,95 | 1357,15 | 1411,44 | 1467,89 | 1526,61 | 1587,67 | 1651,18 | 1717,23 | 1785,92 | 1857,35 | 1931,65 | 2008,91 | 2089,27 | 2172,84 | 2259,75 | 2350,14 | 2444,15 | 2541,92 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 308,88 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,83 | 406,46 | 422,72 | 439,63 | 457,21 | 475,5 | 494,52 | 514,3 | 534,87 | 556,27 | 578,52 | 601,66 | 625,73 | 650,75 | 676,78 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 40,45 | 42,06 | 43,75 | 45,5 | 47,32 | 49,21 | 51,18 | 53,22 | 55,35 | 57,57 | 59,87 | 62,26 | 64,75 | 67,34 | 70,04 | 72,84 | 75,75 | 78,78 | 81,94 | 85,21 | 88,62 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 22,51 | 23,42 | 24,35 | 25,33 | 26,34 | 27,39 | 28,49 | 29,63 | 30,81 | 32,05 | 33,33 | 34,66 | 36,05 | 37,49 | 38,99 | 40,55 | 42,17 | 43,86 | 45,61 | 47,44 | 49,33 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 |
| услуги банка | тыс.руб. | 17,43 | 18,13 | 18,85 | 19,61 | 20,39 | 21,21 | 22,05 | 22,94 | 23,85 | 24,81 | 25,8 | 26,83 | 27,9 | 29,02 | 30,18 | 31,39 | 32,64 | 33,95 | 35,31 | 36,72 | 38,19 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 63,06 | 65,58 | 68,21 | 70,94 | 73,77 | 76,72 | 79,79 | 82,99 | 86,3 | 89,76 | 93,35 | 97,08 | 100,96 | 105 | 109,2 | 113,57 | 118,11 | 122,84 | 127,75 | 132,86 | 138,18 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2011,44 | 2091,9 | 2175,57 | 2262,6 | 2353,1 | 2447,22 | 2545,11 | 2608,74 | 2713,09 | 2821,61 | 2934,48 | 3051,86 | 3173,93 | 3300,89 | 3432,92 | 3570,24 | 3713,05 | 3861,57 | 4016,04 | 4176,68 | 4343,74 |
| Котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,85 | 11,85 | 12,85 | 13,85 | 14,85 | 15,85 | 16,85 | 17,85 | 18,85 | 19,85 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 29,47 | 30,65 | 31,87 | 33,15 | 34,47 | 35,85 | 37,28 | 38,78 | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,36 | 47,18 | 49,06 | 51,03 | 53,07 | 55,19 | 57,4 | 59,69 | 62,08 | 64,57 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 29,03 | 30,19 | 31,4 | 32,65 | 33,96 | 35,32 | 36,73 | 38,2 | 39,73 | 41,31 | 42,97 | 44,69 | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 16,65 | 17,31 | 18,01 | 18,73 | 19,48 | 20,26 | 21,07 | 21,91 | 22,78 | 23,7 | 24,64 | 25,63 | 26,65 | 27,72 | 28,83 | 29,98 | 31,18 | 32,43 | 33,73 | 35,08 | 36,48 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 301,5 | 313,56 | 326,1 | 339,14 | 352,71 | 366,82 | 381,49 | 391,03 | 406,67 | 422,94 | 439,85 | 457,45 | 475,75 | 494,78 | 514,57 | 535,15 | 556,55 | 578,82 | 601,97 | 626,05 | 651,09 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 117,2 | 121,88 | 126,76 | 131,83 | 137,1 | 142,59 | 148,29 | 154,22 | 160,39 | 166,81 | 173,48 | 180,42 | 187,63 | 195,14 | 202,95 | 211,06 | 219,51 | 228,29 | 237,42 | 246,91 | 256,79 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 11,56 | 12,02 | 12,5 | 13 | 13,52 | 14,06 | 14,63 | 15,21 | 15,82 | 16,45 | 17,11 | 17,79 | 18,51 | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 24,35 | 25,33 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1088,47 | 1132,01 | 1177,29 | 1224,38 | 1273,35 | 1324,29 | 1377,26 | 1432,35 | 1489,64 | 1549,23 | 1611,2 | 1675,65 | 1742,67 | 1812,38 | 1884,87 | 1960,27 | 2038,68 | 2120,23 | 2205,04 | 2293,24 | 2384,97 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 289,83 | 301,42 | 313,48 | 326,02 | 339,06 | 352,62 | 366,72 | 381,39 | 396,65 | 412,51 | 429,01 | 446,17 | 464,02 | 482,58 | 501,89 | 521,96 | 542,84 | 564,55 | 587,14 | 610,62 | 635,05 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 37,91 | 39,42 | 41 | 42,64 | 44,35 | 46,12 | 47,96 | 49,88 | 51,88 | 53,95 | 56,11 | 58,36 | 60,69 | 63,12 | 65,64 | 68,27 | 71 | 73,84 | 76,79 | 79,86 | 83,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21,09 | 21,93 | 22,81 | 23,72 | 24,67 | 25,66 | 26,68 | 27,75 | 28,86 | 30,01 | 31,22 | 32,46 | 33,76 | 35,11 | 36,52 | 37,98 | 39,5 | 41,08 | 42,72 | 44,43 | 46,21 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,34 | 16,99 | 17,67 | 18,38 | 19,11 | 19,88 | 20,67 | 21,5 | 22,36 | 23,26 | 24,19 | 25,15 | 26,16 | 27,21 | 28,29 | 29,43 | 30,6 | 31,83 | 33,1 | 34,42 | 35,8 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 59,79 | 62,18 | 64,67 | 67,26 | 69,95 | 72,75 | 75,66 | 78,68 | 81,83 | 85,1 | 88,51 | 92,05 | 95,73 | 99,56 | 103,54 | 107,68 | 111,99 | 116,47 | 121,13 | 125,98 | 131,01 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1892,57 | 1968,27 | 2047 | 2128,88 | 2214,04 | 2302,6 | 2394,7 | 2454,57 | 2552,75 | 2654,86 | 2761,06 | 2871,5 | 2986,36 | 3105,81 | 3230,05 | 3359,25 | 3493,62 | 3633,36 | 3778,7 | 3929,85 | 4087,04 |
| Котельная пер. Верхний, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 19,45 | 20,23 | 21,04 | 21,88 | 22,75 | 23,66 | 24,61 | 25,59 | 26,62 | 27,68 | 28,79 | 29,94 | 31,14 | 32,38 | 33,68 | 35,03 | 36,43 | 37,88 | 39,4 | 40,97 | 42,61 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 18,91 | 19,67 | 20,46 | 21,27 | 22,13 | 23,01 | 23,93 | 24,89 | 25,88 | 26,92 | 28 | 29,12 | 30,28 | 31,49 | 32,75 | 34,06 | 35,42 | 36,84 | 38,31 | 39,85 | 41,44 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 16,69 | 17,36 | 18,05 | 18,77 | 19,52 | 20,31 | 21,12 | 21,96 | 22,84 | 23,75 | 24,7 | 25,69 | 26,72 | 27,79 | 28,9 | 30,06 | 31,26 | 32,51 | 33,81 | 35,16 | 36,57 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 599,48 | 623,45 | 648,39 | 664,6 | 691,19 | 718,83 | 747,59 | 777,49 | 808,59 | 840,93 | 874,57 | 909,55 | 945,94 | 983,77 | 1023,12 | 1064,05 | 1106,61 | 1150,88 | 1196,91 | 1244,79 | 1294,58 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 232,91 | 242,23 | 251,92 | 261,99 | 272,47 | 283,37 | 294,71 | 306,5 | 318,76 | 331,51 | 344,77 | 358,56 | 372,9 | 387,82 | 403,33 | 419,46 | 436,24 | 453,69 | 471,84 | 490,71 | 510,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 12,92 | 13,43 | 13,97 | 14,53 | 15,11 | 15,71 | 16,34 | 17 | 17,68 | 18,38 | 19,12 | 19,88 | 20,68 | 21,51 | 22,37 | 23,26 | 24,19 | 25,16 | 26,16 | 27,21 | 28,3 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 944,48 | 982,26 | 1021,55 | 1062,42 | 1104,91 | 1149,11 | 1195,07 | 1242,88 | 1292,59 | 1344,3 | 1398,07 | 1453,99 | 1512,15 | 1572,64 | 1635,54 | 1700,96 | 1769 | 1839,76 | 1913,35 | 1989,89 | 2069,48 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 251,51 | 261,57 | 272,03 | 282,91 | 294,23 | 306 | 318,24 | 330,97 | 344,21 | 357,98 | 372,29 | 387,19 | 402,67 | 418,78 | 435,53 | 452,95 | 471,07 | 489,91 | 509,51 | 529,89 | 551,09 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 42,81 | 44,53 | 46,31 | 48,16 | 50,09 | 52,09 | 54,17 | 56,34 | 58,59 | 60,94 | 63,38 | 65,91 | 68,55 | 71,29 | 74,14 | 77,11 | 80,19 | 83,4 | 86,73 | 90,2 | 93,81 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 24,08 | 25,04 | 26,05 | 27,09 | 28,17 | 29,3 | 30,47 | 31,69 | 32,96 | 34,27 | 35,65 | 37,07 | 38,55 | 40,1 | 41,7 | 43,37 | 45,1 | 46,91 | 48,78 | 50,74 | 52,76 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| услуги банка | тыс.руб. | 18,18 | 18,9 | 19,66 | 20,45 | 21,26 | 22,11 | 23 | 23,92 | 24,88 | 25,87 | 26,9 | 27,98 | 29,1 | 30,26 | 31,48 | 32,73 | 34,04 | 35,41 | 36,82 | 38,29 | 39,83 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 96,08 | 99,92 | 103,92 | 108,08 | 112,4 | 116,9 | 121,57 | 126,44 | 131,49 | 136,75 | 142,22 | 147,91 | 153,83 | 159,98 | 166,38 | 173,04 | 179,96 | 187,16 | 194,64 | 202,43 | 210,52 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2120,25 | 2205,06 | 2293,26 | 2350,59 | 2444,61 | 2542,4 | 2644,1 | 2749,86 | 2859,85 | 2974,25 | 3093,22 | 3216,95 | 3345,62 | 3479,45 | 3618,63 | 3763,37 | 3913,91 | 4070,46 | 4233,28 | 4402,61 | 4578,72 |
| Котельная ул. Вермишева, 29-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| Отопление | Гкал/ч | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 1432,35 | 1489,65 | 1549,23 | 1611,2 | 1675,65 | 1742,68 | 1812,38 | 1884,88 | 1960,27 | 2038,69 | 2120,23 | 2205,04 | 2293,24 | 2384,97 | 2480,37 | 2579,59 | 2682,77 | 2790,08 | 2901,68 | 3017,75 | 3138,46 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 1003,42 | 1043,56 | 1085,3 | 1128,71 | 1173,86 | 1220,81 | 1269,65 | 1320,43 | 1373,25 | 1428,18 | 1485,31 | 1544,72 | 1606,51 | 1670,77 | 1737,6 | 1807,1 | 1879,39 | 1954,56 | 2032,74 | 2114,05 | 2198,61 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 1102,16 | 1146,25 | 1192,1 | 1239,78 | 1289,37 | 1340,94 | 1394,58 | 1450,37 | 1508,38 | 1568,72 | 1631,46 | 1696,72 | 1764,59 | 1835,18 | 1908,58 | 1984,93 | 2064,32 | 2146,9 | 2232,77 | 2322,08 | 2414,97 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 78191,72 | 81319,39 | 84572,16 | 87955,05 | 91473,25 | 95132,18 | 98937,47 | 98937,47 | 102894,97 | 107010,77 | 111291,2 | 115742,85 | 120372,56 | 125187,46 | 130194,96 | 135402,76 | 140818,87 | 146451,62 | 152309,69 | 158402,08 | 164738,16 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 17769,84 | 18480,63 | 19219,86 | 19988,65 | 20788,2 | 21619,73 | 22484,52 | 23383,9 | 24319,25 | 25292,02 | 26303,7 | 27355,85 | 28450,08 | 29588,09 | 30771,61 | 32002,48 | 33282,58 | 34613,88 | 35998,43 | 37438,37 | 38935,91 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 1013,82 | 1054,37 | 1096,55 | 1140,41 | 1186,02 | 1233,47 | 1282,8 | 1334,12 | 1387,48 | 1442,98 | 1500,7 | 1560,73 | 1623,16 | 1688,08 | 1755,61 | 1825,83 | 1898,86 | 1974,82 | 2053,81 | 2135,96 | 2221,4 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 26166,1 | 27212,74 | 28301,25 | 29433,3 | 30610,64 | 31835,06 | 33108,46 | 34432,8 | 35810,11 | 37242,52 | 38732,22 | 40281,51 | 41892,77 | 43568,48 | 45311,22 | 47123,67 | 49008,62 | 50968,96 | 53007,72 | 55128,03 | 57333,15 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 6915,38 | 7192 | 7479,68 | 7778,87 | 8090,02 | 8413,62 | 8750,17 | 9100,17 | 9464,18 | 9842,75 | 10236,46 | 10645,92 | 11071,75 | 11514,62 | 11975,21 | 12454,22 | 12952,39 | 13470,48 | 14009,3 | 14569,67 | 15152,46 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2633,88 | 2739,24 | 2848,81 | 2962,76 | 3081,27 | 3204,52 | 3332,7 | 3466,01 | 3604,65 | 3748,84 | 3898,79 | 4054,74 | 4216,93 | 4385,61 | 4561,04 | 4743,48 | 4933,22 | 5130,54 | 5335,77 | 5549,2 | 5771,17 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 16,68 | 17,34 | 18,04 | 18,76 | 19,51 | 20,29 | 21,1 | 21,94 | 22,82 | 23,74 | 24,68 | 25,67 | 26,7 | 27,77 | 28,88 | 30,03 | 31,23 | 32,48 | 33,78 | 35,13 | 36,54 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 31,31 | 32,56 | 33,86 | 35,22 | 36,63 | 38,09 | 39,62 | 41,2 | 42,85 | 44,56 | 46,34 | 48,2 | 50,13 | 52,13 | 54,22 | 56,39 | 58,64 | 60,99 | 63,43 | 65,96 | 68,6 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 1445,65 | 1503,48 | 1563,62 | 1626,16 | 1691,21 | 1758,86 | 1829,21 | 1902,38 | 1978,48 | 2057,61 | 2139,92 | 2225,52 | 2314,54 | 2407,12 | 2503,4 | 2603,54 | 2707,68 | 2815,99 | 2928,63 | 3045,77 | 3167,6 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 4,42 | 4,6 | 4,78 | 4,97 | 5,17 | 5,38 | 5,59 | 5,82 | 6,05 | 6,29 | 6,54 | 6,81 | 7,08 | 7,36 | 7,66 | 7,96 | 8,28 | 8,61 | 8,96 | 9,31 | 9,69 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 16,27 | 16,92 | 17,6 | 18,3 | 19,03 | 19,79 | 20,58 | 21,41 | 22,26 | 23,15 | 24,08 | 25,04 | 26,05 | 27,09 | 28,17 | 29,3 | 30,47 | 31,69 | 32,96 | 34,27 | 35,64 |
| услуги банка | тыс.руб. | 1119,56 | 1164,34 | 1210,91 | 1259,35 | 1309,72 | 1362,11 | 1416,6 | 1473,26 | 1532,19 | 1593,48 | 1657,22 | 1723,51 | 1792,45 | 1864,15 | 1938,71 | 2016,26 | 2096,91 | 2180,79 | 2268,02 | 2358,74 | 2453,09 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 5277,29 | 5488,38 | 5707,92 | 5936,24 | 6173,68 | 6420,63 | 6677,46 | 6944,56 | 7222,34 | 7511,23 | 7811,68 | 8124,15 | 8449,11 | 8787,08 | 9138,56 | 9504,1 | 9884,27 | 10279,64 | 10690,82 | 11118,46 | 11563,2 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 135225,26 | 140634,27 | 146259,64 | 152110,02 | 158194,42 | 164522,2 | 171103,09 | 174525,15 | 181506,16 | 188766,4 | 196317,06 | 204169,74 | 212336,53 | 220829,99 | 229663,19 | 238849,72 | 248403,71 | 258339,86 | 268673,45 | 279420,39 | 290597,21 |
| Котельная ул. Горького, д.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 15,5 | 16,12 | 16,77 | 17,44 | 18,14 | 18,86 | 19,62 | 20,4 | 21,22 | 22,07 | 22,95 | 23,87 | 24,82 | 25,81 | 26,85 | 27,92 | 29,04 | 30,2 | 31,41 | 32,66 | 33,97 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 15,5 | 16,12 | 16,77 | 17,44 | 18,14 | 18,86 | 19,62 | 20,4 | 21,22 | 22,07 | 22,95 | 23,87 | 24,82 | 25,81 | 26,85 | 27,92 | 29,04 | 30,2 | 31,41 | 32,66 | 33,97 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 14,05 | 14,61 | 15,2 | 15,8 | 16,44 | 17,09 | 17,78 | 18,49 | 19,23 | 20 | 20,8 | 21,63 | 22,49 | 23,39 | 24,33 | 25,3 | 26,31 | 27,37 | 28,46 | 29,6 | 30,78 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 154,92 | 161,11 | 167,56 | 171,75 | 178,62 | 185,76 | 193,19 | 200,92 | 208,96 | 217,31 | 226,01 | 235,05 | 244,45 | 254,23 | 264,4 | 274,97 | 285,97 | 297,41 | 309,31 | 321,68 | 334,54 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 32,5 | 33,8 | 35,16 | 36,56 | 38,02 | 39,55 | 41,13 | 42,77 | 44,48 | 46,26 | 48,11 | 50,04 | 52,04 | 54,12 | 56,29 | 58,54 | 60,88 | 63,31 | 65,85 | 68,48 | 71,22 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 12 | 12,47 | 12,97 | 13,49 | 14,03 | 14,59 | 15,18 | 15,78 | 16,42 | 17,07 | 17,76 | 18,47 | 19,2 | 19,97 | 20,77 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1030,51 | 1071,73 | 1114,6 | 1159,18 | 1205,55 | 1253,77 | 1303,92 | 1356,08 | 1410,33 | 1466,74 | 1525,41 | 1586,42 | 1649,88 | 1715,88 | 1784,51 | 1855,89 | 1930,13 | 2007,33 | 2087,63 | 2171,13 | 2257,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 275,02 | 286,02 | 297,46 | 309,36 | 321,73 | 334,6 | 347,99 | 361,9 | 376,38 | 391,44 | 407,09 | 423,38 | 440,31 | 457,92 | 476,24 | 495,29 | 515,1 | 535,71 | 557,14 | 579,42 | 602,6 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 31,51 | 32,77 | 34,08 | 35,44 | 36,86 | 38,33 | 39,87 | 41,46 | 43,12 | 44,85 | 46,64 | 48,5 | 50,44 | 52,46 | 54,56 | 56,74 | 59,01 | 61,37 | 63,83 | 66,38 | 69,04 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 | 20,52 | 21,34 | 22,19 | 23,08 | 24 | 24,96 | 25,96 | 27 | 28,08 | 29,2 | 30,37 | 31,58 | 32,85 | 34,16 | 35,53 | 36,95 | 38,42 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 |
| услуги банка | тыс.руб. | 13,57 | 14,12 | 14,68 | 15,27 | 15,88 | 16,51 | 17,17 | 17,86 | 18,58 | 19,32 | 20,09 | 20,9 | 21,73 | 22,6 | 23,5 | 24,44 | 25,42 | 26,44 | 27,5 | 28,6 | 29,74 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 49,76 | 51,75 | 53,82 | 55,98 | 58,22 | 60,55 | 62,97 | 65,49 | 68,1 | 70,83 | 73,66 | 76,61 | 79,67 | 82,86 | 86,17 | 89,62 | 93,21 | 96,93 | 100,81 | 104,84 | 109,04 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1563,49 | 1626,03 | 1691,07 | 1733,35 | 1802,68 | 1874,79 | 1949,78 | 2027,77 | 2108,88 | 2193,24 | 2280,97 | 2372,2 | 2467,09 | 2565,78 | 2668,41 | 2775,14 | 2886,15 | 3001,59 | 3121,66 | 3246,52 | 3376,39 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, д.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 848,71 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 37,02 | 38,5 | 40,04 | 41,65 | 43,31 | 45,04 | 46,85 | 48,72 | 50,67 | 52,69 | 54,8 | 56,99 | 59,27 | 61,65 | 64,11 | 66,68 | 69,34 | 72,12 | 75 | 78 | 81,12 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 36,78 | 38,25 | 39,78 | 41,37 | 43,03 | 44,75 | 46,54 | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,44 | 56,62 | 58,89 | 61,24 | 63,69 | 66,24 | 68,89 | 71,65 | 74,51 | 77,49 | 80,59 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 26,48 | 27,54 | 28,64 | 29,79 | 30,98 | 32,22 | 33,51 | 34,85 | 36,24 | 37,69 | 39,2 | 40,77 | 42,4 | 44,09 | 45,86 | 47,69 | 49,6 | 51,58 | 53,65 | 55,79 | 58,02 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1154,26 | 1200,43 | 1248,45 | 1298,39 | 1350,32 | 1404,34 | 1460,51 | 1518,93 | 1556,9 | 1619,18 | 1683,95 | 1751,3 | 1821,36 | 1894,21 | 1969,98 | 2048,78 | 2130,73 | 2215,96 | 2304,6 | 2396,78 | 2492,65 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 121,54 | 126,4 | 131,46 | 136,72 | 142,18 | 147,87 | 153,79 | 159,94 | 166,34 | 172,99 | 179,91 | 187,1 | 194,59 | 202,37 | 210,47 | 218,89 | 227,64 | 236,75 | 246,22 | 256,07 | 266,31 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 18,73 | 19,48 | 20,25 | 21,06 | 21,91 | 22,78 | 23,7 | 24,64 | 25,63 | 26,65 | 27,72 | 28,83 | 29,98 | 31,18 | 32,43 | 33,73 | 35,07 | 36,48 | 37,94 | 39,45 | 41,03 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1221,59 | 1270,45 | 1321,27 | 1374,12 | 1429,09 | 1486,25 | 1545,7 | 1607,53 | 1671,83 | 1738,7 | 1808,25 | 1880,58 | 1955,8 | 2034,04 | 2115,4 | 2200,01 | 2288,01 | 2379,53 | 2474,72 | 2573,7 | 2676,65 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 325,62 | 338,65 | 352,19 | 366,28 | 380,93 | 396,17 | 412,02 | 428,5 | 445,64 | 463,46 | 482 | 501,28 | 521,33 | 542,18 | 563,87 | 586,43 | 609,88 | 634,28 | 659,65 | 686,04 | 713,48 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 59,82 | 62,22 | 64,7 | 67,29 | 69,98 | 72,78 | 75,69 | 78,72 | 81,87 | 85,15 | 88,55 | 92,09 | 95,78 | 99,61 | 103,59 | 107,74 | 112,05 | 116,53 | 121,19 | 126,04 | 131,08 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 33,4 | 34,74 | 36,13 | 37,57 | 39,07 | 40,64 | 42,26 | 43,95 | 45,71 | 47,54 | 49,44 | 51,42 | 53,48 | 55,62 | 57,84 | 60,15 | 62,56 | 65,06 | 67,66 | 70,37 | 73,19 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| услуги банка | тыс.руб. | 25,45 | 26,47 | 27,53 | 28,63 | 29,78 | 30,97 | 32,21 | 33,5 | 34,84 | 36,23 | 37,68 | 39,19 | 40,75 | 42,38 | 44,08 | 45,84 | 47,68 | 49,58 | 51,57 | 53,63 | 55,77 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 134,42 | 139,8 | 145,39 | 151,2 | 157,25 | 163,54 | 170,08 | 176,89 | 183,96 | 191,32 | 198,97 | 206,93 | 215,21 | 223,82 | 232,77 | 242,08 | 251,77 | 261,84 | 272,31 | 283,2 | 294,53 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2965,07 | 3083,67 | 3207,02 | 3335,3 | 3468,71 | 3607,46 | 3751,75 | 3901,82 | 3999,37 | 4159,35 | 4325,72 | 4498,75 | 4678,7 | 4865,85 | 5060,48 | 5262,9 | 5473,41 | 5692,35 | 5920,05 | 6156,85 | 6403,12 |
| Котельная ул. Допризывников, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3899,22 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 297,14 | 309,03 | 321,39 | 334,25 | 347,62 | 361,52 | 375,98 | 391,02 | 406,66 | 422,93 | 439,85 | 457,44 | 475,74 | 494,77 | 514,56 | 535,14 | 556,55 | 578,81 | 601,96 | 626,04 | 651,08 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 285,43 | 296,85 | 308,72 | 321,07 | 333,91 | 347,27 | 361,16 | 375,61 | 390,63 | 406,26 | 422,51 | 439,41 | 456,98 | 475,26 | 494,27 | 514,04 | 534,61 | 555,99 | 578,23 | 601,36 | 625,41 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 205,32 | 213,53 | 222,08 | 230,96 | 240,2 | 249,8 | 259,8 | 270,19 | 281 | 292,24 | 303,93 | 316,08 | 328,73 | 341,88 | 355,55 | 369,77 | 384,56 | 399,95 | 415,94 | 432,58 | 449,88 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 7609,14 | 7913,51 | 8230,05 | 8559,25 | 8901,62 | 9124,16 | 9489,12 | 9868,69 | 10263,44 | 10673,97 | 11100,93 | 11544,97 | 12006,77 | 12487,04 | 12986,52 | 13505,98 | 14046,22 | 14608,07 | 15192,39 | 15800,09 | 16432,09 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 1541,28 | 1602,93 | 1667,05 | 1733,73 | 1803,08 | 1875,21 | 1950,21 | 2028,22 | 2109,35 | 2193,73 | 2281,48 | 2372,73 | 2467,64 | 2566,35 | 2669 | 2775,76 | 2886,79 | 3002,27 | 3122,36 | 3247,25 | 3377,14 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 156 | 162,24 | 168,73 | 175,48 | 182,5 | 189,8 | 197,39 | 205,29 | 213,5 | 222,04 | 230,92 | 240,16 | 249,77 | 259,76 | 270,15 | 280,95 | 292,19 | 303,88 | 316,03 | 328,68 | 341,82 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 8552,31 | 8894,4 | 9250,18 | 9620,18 | 10004,99 | 10405,19 | 10821,4 | 11254,25 | 11704,42 | 12172,6 | 12659,5 | 13165,88 | 13692,52 | 14240,22 | 14809,83 | 15402,22 | 16018,31 | 16659,04 | 17325,41 | 18018,42 | 18739,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2259,18 | 2349,54 | 2443,53 | 2541,27 | 2642,92 | 2748,63 | 2858,58 | 2972,92 | 3091,84 | 3215,51 | 3344,13 | 3477,9 | 3617,02 | 3761,7 | 3912,16 | 4068,65 | 4231,4 | 4400,65 | 4576,68 | 4759,75 | 4950,13 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 388,75 | 404,3 | 420,47 | 437,29 | 454,78 | 472,97 | 491,89 | 511,57 | 532,03 | 553,31 | 575,44 | 598,46 | 622,4 | 647,3 | 673,19 | 700,11 | 728,12 | 757,24 | 787,53 | 819,03 | 851,8 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 3,56 | 3,71 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,93 | 6,17 | 6,42 | 6,68 | 6,94 | 7,22 | 7,51 | 7,81 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 4,8 | 4,99 | 5,19 | 5,4 | 5,62 | 5,84 | 6,08 | 6,32 | 6,57 | 6,83 | 7,11 | 7,39 | 7,69 | 8 | 8,32 | 8,65 | 8,99 | 9,35 | 9,73 | 10,12 | 10,52 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 212,15 | 220,63 | 229,46 | 238,64 | 248,18 | 258,11 | 268,44 | 279,17 | 290,34 | 301,95 | 314,03 | 326,59 | 339,66 | 353,24 | 367,37 | 382,07 | 397,35 | 413,25 | 429,77 | 446,97 | 464,84 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,3 | 3,43 | 3,56 | 3,71 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,94 | 6,17 | 6,42 |
| услуги банка | тыс.руб. | 164,65 | 171,24 | 178,09 | 185,21 | 192,62 | 200,33 | 208,34 | 216,67 | 225,34 | 234,35 | 243,73 | 253,48 | 263,62 | 274,16 | 285,13 | 296,53 | 308,4 | 320,73 | 333,56 | 346,9 | 360,78 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1096,83 | 1140,7 | 1186,33 | 1233,78 | 1283,13 | 1334,46 | 1387,83 | 1443,35 | 1501,08 | 1561,12 | 1623,57 | 1688,51 | 1756,05 | 1826,3 | 1899,35 | 1975,32 | 2054,33 | 2136,51 | 2221,97 | 2310,85 | 2403,28 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 21009,13 | 21849,49 | 22723,47 | 23632,41 | 24577,71 | 25192,15 | 26199,83 | 27247,83 | 28337,74 | 29471,25 | 30650,1 | 31876,1 | 33151,15 | 34477,19 | 35856,28 | 37290,53 | 38782,15 | 40333,44 | 41946,78 | 43624,65 | 45369,64 |
| Котельная ул. Дякина, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 64,33 | 66,91 | 69,58 | 72,37 | 75,26 | 78,27 | 81,4 | 84,66 | 88,04 | 91,57 | 95,23 | 99,04 | 103 | 107,12 | 111,4 | 115,86 | 120,49 | 125,31 | 130,33 | 135,54 | 140,96 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 63,91 | 66,47 | 69,12 | 71,89 | 74,76 | 77,76 | 80,87 | 84,1 | 87,46 | 90,96 | 94,6 | 98,38 | 102,32 | 106,41 | 110,67 | 115,1 | 119,7 | 124,49 | 129,47 | 134,65 | 140,03 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 33,95 | 35,31 | 36,73 | 38,19 | 39,72 | 41,31 | 42,96 | 44,68 | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,27 | 54,36 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 | 66,14 | 68,79 | 71,54 | 74,4 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 861,97 | 896,45 | 932,3 | 969,6 | 993,84 | 1033,59 | 1074,93 | 1117,93 | 1162,65 | 1209,15 | 1257,52 | 1307,82 | 1360,13 | 1414,54 | 1471,12 | 1529,96 | 1591,16 | 1654,81 | 1721 | 1789,84 | 1861,44 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 251,8 | 261,87 | 272,34 | 283,24 | 294,57 | 306,35 | 318,6 | 331,35 | 344,6 | 358,39 | 372,72 | 387,63 | 403,14 | 419,26 | 436,03 | 453,47 | 471,61 | 490,48 | 510,1 | 530,5 | 551,72 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,97 | 28,05 | 29,17 | 30,34 | 31,55 | 32,82 | 34,13 | 35,49 | 36,91 | 38,39 | 39,93 | 41,52 | 43,18 | 44,91 | 46,71 | 48,58 | 50,52 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1900,26 | 1976,27 | 2055,32 | 2137,53 | 2223,03 | 2311,95 | 2404,43 | 2500,61 | 2600,63 | 2704,66 | 2812,85 | 2925,36 | 3042,37 | 3164,07 | 3290,63 | 3422,26 | 3559,15 | 3701,51 | 3849,57 | 4003,56 | 4163,7 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 502,85 | 522,96 | 543,88 | 565,64 | 588,26 | 611,79 | 636,26 | 661,72 | 688,18 | 715,71 | 744,34 | 774,11 | 805,08 | 837,28 | 870,77 | 905,6 | 941,83 | 979,5 | 1018,68 | 1059,43 | 1101,8 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 69,97 | 72,76 | 75,67 | 78,7 | 81,85 | 85,12 | 88,53 | 92,07 | 95,75 | 99,58 | 103,57 | 107,71 | 112,02 | 116,5 | 121,16 | 126 | 131,04 | 136,29 | 141,74 | 147,41 | 153,3 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 38,56 | 40,11 | 41,71 | 43,38 | 45,11 | 46,92 | 48,8 | 50,75 | 52,78 | 54,89 | 57,08 | 59,37 | 61,74 | 64,21 | 66,78 | 69,45 | 72,23 | 75,12 | 78,12 | 81,25 | 84,5 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 |
| услуги банка | тыс.руб. | 29,42 | 30,6 | 31,82 | 33,1 | 34,42 | 35,8 | 37,23 | 38,72 | 40,27 | 41,88 | 43,55 | 45,3 | 47,11 | 48,99 | 50,95 | 52,99 | 55,11 | 57,31 | 59,61 | 61,99 | 64,47 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 216,57 | 225,23 | 234,24 | 243,61 | 253,35 | 263,49 | 274,03 | 284,99 | 296,39 | 308,24 | 320,57 | 333,39 | 346,73 | 360,6 | 375,02 | 390,02 | 405,62 | 421,85 | 438,72 | 456,27 | 474,52 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3708,18 | 3856,51 | 4010,77 | 4171,2 | 4275,48 | 4446,5 | 4624,36 | 4809,33 | 5001,71 | 5201,77 | 5409,85 | 5626,24 | 5851,29 | 6085,34 | 6328,75 | 6581,9 | 6845,18 | 7118,99 | 7403,75 | 7699,9 | 8007,89 |
| Котельная ул. Елецкая, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 49,02 | 50,98 | 53,02 | 55,14 | 57,35 | 59,64 | 62,03 | 64,51 | 67,09 | 69,77 | 72,56 | 75,46 | 78,48 | 81,62 | 84,89 | 88,28 | 91,81 | 95,49 | 99,31 | 103,28 | 107,41 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 48,82 | 50,77 | 52,8 | 54,91 | 57,11 | 59,4 | 61,77 | 64,24 | 66,81 | 69,48 | 72,26 | 75,15 | 78,16 | 81,29 | 84,54 | 87,92 | 91,44 | 95,1 | 98,9 | 102,85 | 106,97 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 22 | 22,88 | 23,8 | 24,75 | 25,74 | 26,77 | 27,84 | 28,96 | 30,11 | 31,32 | 32,57 | 33,87 | 35,23 | 36,64 | 38,1 | 39,63 | 41,21 | 42,86 | 44,57 | 46,36 | 48,21 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 573,63 | 596,58 | 620,44 | 645,26 | 671,07 | 687,84 | 715,36 | 743,97 | 773,73 | 804,68 | 836,87 | 870,34 | 905,16 | 941,36 | 979,02 | 1018,18 | 1058,9 | 1101,26 | 1145,31 | 1191,12 | 1238,77 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 119,26 | 124,03 | 129 | 134,15 | 139,52 | 145,1 | 150,91 | 156,94 | 163,22 | 169,75 | 176,54 | 183,6 | 190,94 | 198,58 | 206,53 | 214,79 | 223,38 | 232,31 | 241,61 | 251,27 | 261,32 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 14,7 | 15,29 | 15,9 | 16,54 | 17,2 | 17,88 | 18,6 | 19,34 | 20,12 | 20,92 | 21,76 | 22,63 | 23,54 | 24,48 | 25,46 | 26,47 | 27,53 | 28,63 | 29,78 | 30,97 | 32,21 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1252,32 | 1302,41 | 1354,51 | 1408,69 | 1465,04 | 1523,64 | 1584,58 | 1647,97 | 1713,88 | 1782,44 | 1853,74 | 1927,89 | 2005 | 2085,2 | 2168,61 | 2255,36 | 2345,57 | 2439,39 | 2536,97 | 2638,45 | 2743,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 332,68 | 345,98 | 359,82 | 374,21 | 389,18 | 404,75 | 420,94 | 437,78 | 455,29 | 473,5 | 492,44 | 512,14 | 532,62 | 553,93 | 576,09 | 599,13 | 623,09 | 648,02 | 673,94 | 700,9 | 728,93 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 48,6 | 50,54 | 52,56 | 54,66 | 56,85 | 59,12 | 61,49 | 63,95 | 66,51 | 69,17 | 71,93 | 74,81 | 77,8 | 80,91 | 84,15 | 87,52 | 91,02 | 94,66 | 98,45 | 102,38 | 106,48 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 27,38 | 28,47 | 29,61 | 30,8 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 | 51,28 | 53,33 | 55,46 | 57,68 | 59,99 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 |
| услуги банка | тыс.руб. | 20,59 | 21,41 | 22,27 | 23,16 | 24,09 | 25,05 | 26,05 | 27,09 | 28,18 | 29,3 | 30,48 | 31,69 | 32,96 | 34,28 | 35,65 | 37,08 | 38,56 | 40,1 | 41,71 | 43,38 | 45,11 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 143,78 | 149,53 | 155,51 | 161,73 | 168,2 | 174,93 | 181,93 | 189,2 | 196,77 | 204,64 | 212,83 | 221,34 | 230,2 | 239,4 | 248,98 | 258,94 | 269,3 | 280,07 | 291,27 | 302,92 | 315,04 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2412,21 | 2508,7 | 2609,04 | 2713,41 | 2821,94 | 2892,49 | 3008,19 | 3128,52 | 3253,66 | 3383,8 | 3519,16 | 3659,92 | 3806,32 | 3958,57 | 4116,92 | 4281,59 | 4452,86 | 4630,97 | 4816,21 | 5008,86 | 5209,21 |
| Котельная ул. Колхозная, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 209,04 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,7 | 1,77 | 1,84 | 1,91 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 | 1,48 | 1,54 | 1,6 | 1,66 | 1,73 | 1,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,83 | 2,95 | 3,06 | 3,19 | 3,31 | 3,45 | 3,58 | 3,73 | 3,88 | 4,03 | 4,19 | 4,36 | 4,53 | 4,72 | 4,9 | 5,1 | 5,31 | 5,52 | 5,74 | 5,97 | 6,21 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 251,8 | 261,87 | 272,35 | 283,24 | 294,57 | 306,35 | 318,61 | 331,35 | 344,61 | 358,39 | 367,35 | 382,04 | 397,33 | 413,22 | 429,75 | 446,94 | 464,81 | 483,41 | 502,74 | 522,85 | 543,77 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 41,32 | 42,97 | 44,69 | 46,47 | 48,33 | 50,27 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,16 | 63,6 | 66,15 | 68,79 | 71,54 | 74,41 | 77,38 | 80,48 | 83,7 | 87,05 | 90,53 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2,09 | 2,17 | 2,26 | 2,35 | 2,44 | 2,54 | 2,64 | 2,74 | 2,85 | 2,97 | 3,09 | 3,21 | 3,34 | 3,47 | 3,61 | 3,76 | 3,91 | 4,06 | 4,22 | 4,39 | 4,57 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 44,15 | 45,92 | 47,75 | 49,66 | 51,65 | 53,72 | 55,87 | 58,1 | 60,42 | 62,84 | 65,35 | 67,97 | 70,69 | 73,52 | 76,46 | 79,51 | 82,69 | 86 | 89,44 | 93,02 | 96,74 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 11,69 | 12,16 | 12,64 | 13,15 | 13,67 | 14,22 | 14,79 | 15,38 | 16 | 16,64 | 17,3 | 18 | 18,72 | 19,46 | 20,24 | 21,05 | 21,89 | 22,77 | 23,68 | 24,63 | 25,61 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 7,33 | 7,62 | 7,93 | 8,24 | 8,57 | 8,92 | 9,27 | 9,64 | 10,03 | 10,43 | 10,85 | 11,28 | 11,73 | 12,2 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,27 | 14,85 | 15,44 | 16,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 4,07 | 4,24 | 4,4 | 4,58 | 4,76 | 4,95 | 5,15 | 5,36 | 5,57 | 5,8 | 6,03 | 6,27 | 6,52 | 6,78 | 7,05 | 7,33 | 7,63 | 7,93 | 8,25 | 8,58 | 8,92 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3,09 | 3,21 | 3,34 | 3,47 | 3,61 | 3,75 | 3,9 | 4,06 | 4,22 | 4,39 | 4,57 | 4,75 | 4,94 | 5,14 | 5,34 | 5,56 | 5,78 | 6,01 | 6,25 | 6,5 | 6,76 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 17,73 | 18,44 | 19,18 | 19,95 | 20,74 | 21,57 | 22,44 | 23,33 | 24,27 | 25,24 | 26,25 | 27,3 | 28,39 | 29,52 | 30,7 | 31,93 | 33,21 | 34,54 | 35,92 | 37,36 | 38,85 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 362,07 | 376,56 | 391,62 | 407,28 | 423,57 | 440,52 | 458,14 | 476,46 | 495,52 | 515,34 | 528,23 | 549,36 | 571,33 | 594,18 | 617,95 | 642,67 | 668,38 | 695,11 | 722,92 | 751,83 | 781,91 |
| Котельная ул. Коммунаров, д. 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 421,57 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 53,31 | 55,44 | 57,66 | 59,97 | 62,36 | 64,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 53,21 | 55,34 | 57,55 | 59,86 | 62,25 | 64,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 8,17 | 8,5 | 8,84 | 9,19 | 9,56 | 9,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 621,88 | 646,76 | 672,63 | 699,53 | 727,51 | 756,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 115,57 | 120,19 | 125 | 130 | 135,2 | 140,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 5,79 | 6,02 | 6,26 | 6,51 | 6,77 | 7,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 116,94 | 121,62 | 126,48 | 131,54 | 136,8 | 142,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 30,98 | 32,22 | 33,51 | 34,85 | 36,24 | 37,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 10,71 | 11,14 | 11,59 | 12,05 | 12,53 | 13,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 8,3 | 8,63 | 8,98 | 9,34 | 9,71 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 28,91 | 30,06 | 31,27 | 32,52 | 33,82 | 35,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 971,88 | 1010,76 | 1051,19 | 1093,24 | 1136,97 | 1182,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Коммунаров, д. 89 а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 36,61 | 36,61 | 37,28 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 |
| Отопление | Гкал/ч | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -6,94 | -6,94 | -7,61 | -7,7 | -7,7 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -16,52 | -16,52 | -18,12 | -18,33 | -18,33 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -13,62 | -13,86 | -13,98 | -13,98 | -13,98 | -12,83 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 67761,88 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 13909,39 | 14465,76 | 15044,39 | 15646,17 | 16272,01 | 16922,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 2666,96 | 2773,64 | 2884,59 | 2999,97 | 3119,97 | 3244,77 | 3644,25 | 3790,02 | 3941,62 | 4099,29 | 4263,26 | 4433,79 | 4611,14 | 4795,59 | 4987,41 | 5186,91 | 5394,38 | 5610,16 | 5834,56 | 6067,95 | 6310,66 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 2042,39 | 2124,08 | 2209,05 | 2297,41 | 2389,31 | 2484,88 | 2863,66 | 2978,21 | 3097,34 | 3221,23 | 3350,08 | 3484,09 | 3623,45 | 3768,39 | 3919,12 | 4075,89 | 4238,92 | 4408,48 | 4584,82 | 4768,21 | 4958,94 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 1676,1 | 1743,14 | 1812,87 | 1885,38 | 1960,8 | 2039,23 | 2232,92 | 2322,24 | 2415,13 | 2511,73 | 2612,2 | 2716,69 | 2825,36 | 2938,37 | 3055,91 | 3178,15 | 3305,27 | 3437,48 | 3574,98 | 3717,98 | 3866,7 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 96768,68 | 100639,43 | 104665,01 | 108851,61 | 113205,67 | 117733,9 | 128305,74 | 133437,97 | 136773,92 | 142244,87 | 147934,67 | 153852,05 | 160006,14 | 166406,38 | 173062,64 | 179985,14 | 187184,55 | 194671,93 | 202458,81 | 210557,16 | 218979,45 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 40403,24 | 42019,37 | 43700,15 | 45448,15 | 47266,08 | 49156,72 | 51719,38 | 53788,15 | 55939,68 | 58177,27 | 60504,36 | 62924,53 | 65441,51 | 68059,17 | 70781,54 | 73612,8 | 76557,31 | 79619,61 | 82804,39 | 86116,57 | 89561,23 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2788,07 | 2899,59 | 3015,57 | 3136,2 | 3261,65 | 3392,11 | 3594,58 | 3738,37 | 3887,9 | 4043,42 | 4205,15 | 4373,36 | 4548,29 | 4730,23 | 4919,43 | 5116,21 | 5320,86 | 5533,7 | 5755,04 | 5985,24 | 6224,65 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 37575,46 | 39078,48 | 40641,62 | 42267,29 | 43957,98 | 45716,3 | 51767,17 | 53837,85 | 55991,37 | 58231,02 | 60560,26 | 62982,67 | 65501,98 | 68122,06 | 70846,94 | 73680,82 | 76628,05 | 79693,18 | 82880,9 | 86196,14 | 89643,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 9886,56 | 10282,02 | 10693,31 | 11121,04 | 11565,88 | 12028,51 | 13630,84 | 14176,07 | 14743,11 | 15332,84 | 15946,15 | 16584 | 17247,36 | 17937,25 | 18654,74 | 19400,93 | 20176,97 | 20984,04 | 21823,41 | 22696,34 | 23604,2 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 3780,12 | 3931,33 | 4088,58 | 4252,12 | 4422,21 | 4599,09 | 5026,1 | 5227,15 | 5436,23 | 5653,68 | 5879,83 | 6115,02 | 6359,62 | 6614,01 | 6878,57 | 7153,71 | 7439,86 | 7737,46 | 8046,95 | 8368,83 | 8703,59 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 25,95 | 26,99 | 28,07 | 29,19 | 30,36 | 31,57 | 34,3 | 35,67 | 37,1 | 38,59 | 40,13 | 41,73 | 43,4 | 45,14 | 46,94 | 48,82 | 50,78 | 52,81 | 54,92 | 57,12 | 59,4 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 58,52 | 60,86 | 63,29 | 65,83 | 68,46 | 71,2 | 73,77 | 76,72 | 79,79 | 82,98 | 86,3 | 89,75 | 93,34 | 97,08 | 100,96 | 105 | 109,2 | 113,57 | 118,11 | 122,83 | 127,75 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 2061,75 | 2144,22 | 2229,99 | 2319,19 | 2411,96 | 2508,43 | 2744,11 | 2853,87 | 2968,03 | 3086,75 | 3210,22 | 3338,63 | 3472,17 | 3611,06 | 3755,5 | 3905,72 | 4061,95 | 4224,43 | 4393,41 | 4569,14 | 4751,91 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 6,3 | 6,56 | 6,82 | 7,09 | 7,38 | 7,67 | 8,39 | 8,73 | 9,08 | 9,44 | 9,82 | 10,21 | 10,62 | 11,04 | 11,48 | 11,94 | 12,42 | 12,92 | 13,43 | 13,97 | 14,53 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 25,67 | 26,69 | 27,76 | 28,87 | 30,03 | 31,23 | 34 | 35,35 | 36,77 | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,74 | 46,52 | 48,39 | 50,32 | 52,33 | 54,43 | 56,6 | 58,87 |
| услуги банка | тыс.руб. | 1601,93 | 1666 | 1732,64 | 1801,95 | 1874,03 | 1948,99 | 2131,54 | 2216,8 | 2305,47 | 2397,69 | 2493,59 | 2593,34 | 2697,07 | 2804,96 | 2917,15 | 3033,84 | 3155,19 | 3281,4 | 3412,66 | 3549,16 | 3691,13 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 9545,69 | 9927,51 | 10324,61 | 10737,6 | 11167,1 | 11613,79 | 12521,63 | 13022,49 | 13543,39 | 14085,13 | 14648,53 | 15234,47 | 15843,85 | 16477,61 | 17136,71 | 17822,18 | 18535,07 | 19276,47 | 20047,53 | 20849,43 | 21683,41 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 195545,2 | 203367,01 | 211501,69 | 219961,76 | 228760,23 | 237910,64 | 254539,7 | 272357,48 | 283251,78 | 294581,85 | 306365,12 | 318619,73 | 331364,52 | 344619,1 | 358403,86 | 372740,02 | 387649,62 | 403155,6 | 419281,83 | 436053,1 | 453495,22 |
| Котельная ул. К. Маркса, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 208,01 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 110,02 | 114,42 | 119 | 123,76 | 128,71 | 133,86 | 139,21 | 144,78 | 150,57 | 156,6 | 162,86 | 169,38 | 176,15 | 183,2 | 190,52 | 198,15 | 206,07 | 214,31 | 222,89 | 231,8 | 241,07 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 109,92 | 114,32 | 118,89 | 123,64 | 128,59 | 133,73 | 139,08 | 144,65 | 150,43 | 156,45 | 162,71 | 169,22 | 175,99 | 183,02 | 190,35 | 197,96 | 205,88 | 214,11 | 222,68 | 231,58 | 240,85 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 15,78 | 16,42 | 17,07 | 17,76 | 18,47 | 19,2 | 19,97 | 20,77 | 21,6 | 22,47 | 23,37 | 24,3 | 25,27 | 26,28 | 27,33 | 28,43 | 29,56 | 30,75 | 31,98 | 33,26 | 34,59 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 280,04 | 291,24 | 302,89 | 315,01 | 327,61 | 340,71 | 354,34 | 368,52 | 377,73 | 392,84 | 408,55 | 424,89 | 441,89 | 459,57 | 477,95 | 497,07 | 516,95 | 537,63 | 559,13 | 581,5 | 604,76 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 23,19 | 24,12 | 25,09 | 26,09 | 27,13 | 28,22 | 29,35 | 30,52 | 31,74 | 33,01 | 34,33 | 35,71 | 37,14 | 38,62 | 40,17 | 41,77 | 43,44 | 45,18 | 46,99 | 48,87 | 50,82 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 10,99 | 11,43 | 11,88 | 12,36 | 12,85 | 13,37 | 13,9 | 14,46 | 15,04 | 15,64 | 16,26 | 16,91 | 17,59 | 18,29 | 19,03 | 19,79 | 20,58 | 21,4 | 22,26 | 23,15 | 24,07 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1102,66 | 1146,76 | 1192,63 | 1240,34 | 1289,95 | 1341,55 | 1395,21 | 1451,02 | 1509,06 | 1569,42 | 1632,2 | 1697,49 | 1765,39 | 1836 | 1909,44 | 1985,82 | 2065,25 | 2147,86 | 2233,78 | 2323,13 | 2416,06 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 294,16 | 305,92 | 318,16 | 330,89 | 344,12 | 357,89 | 372,2 | 387,09 | 402,57 | 418,68 | 435,42 | 452,84 | 470,96 | 489,79 | 509,39 | 529,76 | 550,95 | 572,99 | 595,91 | 619,74 | 644,53 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 37,73 | 39,24 | 40,81 | 42,44 | 44,14 | 45,91 | 47,74 | 49,65 | 51,64 | 53,71 | 55,85 | 58,09 | 60,41 | 62,83 | 65,34 | 67,95 | 70,67 | 73,5 | 76,44 | 79,5 | 82,68 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21 | 21,84 | 22,71 | 23,62 | 24,57 | 25,55 | 26,57 | 27,63 | 28,74 | 29,89 | 31,08 | 32,33 | 33,62 | 34,96 | 36,36 | 37,82 | 39,33 | 40,9 | 42,54 | 44,24 | 46,01 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,26 | 16,91 | 17,59 | 18,29 | 19,02 | 19,78 | 20,57 | 21,4 | 22,25 | 23,14 | 24,07 | 25,03 | 26,03 | 27,07 | 28,16 | 29,28 | 30,45 | 31,67 | 32,94 | 34,26 | 35,63 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 58,99 | 61,35 | 63,8 | 66,36 | 69,01 | 71,77 | 74,64 | 77,63 | 80,73 | 83,96 | 87,32 | 90,81 | 94,45 | 98,22 | 102,15 | 106,24 | 110,49 | 114,91 | 119,5 | 124,28 | 129,25 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1874,58 | 1949,56 | 2027,54 | 2108,65 | 2192,99 | 2280,71 | 2371,94 | 2466,82 | 2528,49 | 2629,63 | 2734,81 | 2844,21 | 2957,97 | 3076,29 | 3199,34 | 3327,32 | 3460,41 | 3598,83 | 3742,78 | 3892,49 | 4048,19 |
| Котельная ул. Ленина, д.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 783,64 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 31,29 | 32,54 | 33,84 | 35,19 | 36,6 | 38,06 | 39,59 | 41,17 | 42,82 | 44,53 | 46,31 | 48,16 | 50,09 | 52,09 | 54,18 | 56,34 | 58,6 | 60,94 | 63,38 | 65,92 | 68,55 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 30,19 | 31,4 | 32,66 | 33,96 | 35,32 | 36,73 | 38,2 | 39,73 | 41,32 | 42,97 | 44,69 | 46,48 | 48,34 | 50,27 | 52,28 | 54,37 | 56,55 | 58,81 | 61,16 | 63,61 | 66,15 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 14,72 | 15,31 | 15,92 | 16,56 | 17,22 | 17,91 | 18,62 | 19,37 | 20,14 | 20,95 | 21,79 | 22,66 | 23,57 | 24,51 | 25,49 | 26,51 | 27,57 | 28,67 | 29,82 | 31,01 | 32,25 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 999,45 | 1039,42 | 1081 | 1124,24 | 1169,21 | 1215,98 | 1264,62 | 1315,2 | 1367,81 | 1422,52 | 1479,42 | 1538,6 | 1600,15 | 1664,15 | 1730,72 | 1799,95 | 1871,94 | 1946,82 | 2024,69 | 2105,68 | 2189,91 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 260,95 | 271,39 | 282,25 | 293,54 | 305,28 | 317,49 | 330,19 | 343,4 | 357,13 | 371,42 | 386,27 | 401,73 | 417,79 | 434,51 | 451,89 | 469,96 | 488,76 | 508,31 | 528,64 | 549,79 | 571,78 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 9,93 | 10,33 | 10,74 | 11,17 | 11,62 | 12,08 | 12,57 | 13,07 | 13,59 | 14,14 | 14,7 | 15,29 | 15,9 | 16,54 | 17,2 | 17,89 | 18,6 | 19,34 | 20,12 | 20,92 | 21,76 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 198,59 | 206,53 | 214,79 | 223,39 | 232,32 | 241,61 | 251,28 | 261,33 | 271,78 | 282,66 | 293,96 | 305,72 | 317,95 | 330,67 | 343,89 | 357,65 | 371,96 | 386,83 | 402,31 | 418,4 | 435,13 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 52,56 | 54,67 | 56,85 | 59,13 | 61,49 | 63,95 | 66,51 | 69,17 | 71,94 | 74,82 | 77,81 | 80,92 | 84,16 | 87,52 | 91,02 | 94,67 | 98,45 | 102,39 | 106,49 | 110,74 | 115,17 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 31,44 | 32,7 | 34,01 | 35,37 | 36,78 | 38,25 | 39,78 | 41,38 | 43,03 | 44,75 | 46,54 | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,45 | 56,62 | 58,89 | 61,25 | 63,7 | 66,24 | 68,89 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 17,5 | 18,2 | 18,93 | 19,68 | 20,47 | 21,29 | 22,14 | 23,03 | 23,95 | 24,9 | 25,9 | 26,94 | 28,01 | 29,13 | 30,3 | 31,51 | 32,77 | 34,08 | 35,45 | 36,86 | 38,34 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 |
| услуги банка | тыс.руб. | 13,56 | 14,1 | 14,66 | 15,25 | 15,86 | 16,49 | 17,15 | 17,84 | 18,55 | 19,3 | 20,07 | 20,87 | 21,71 | 22,57 | 23,48 | 24,42 | 25,39 | 26,41 | 27,46 | 28,56 | 29,71 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 49,88 | 51,87 | 53,95 | 56,11 | 58,35 | 60,69 | 63,11 | 65,64 | 68,26 | 70,99 | 73,83 | 76,79 | 79,86 | 83,05 | 86,38 | 89,83 | 93,42 | 97,16 | 101,05 | 105,09 | 109,29 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1598,93 | 1662,89 | 1729,4 | 1798,58 | 1870,52 | 1945,34 | 2023,16 | 2104,08 | 2188,25 | 2275,78 | 2366,81 | 2461,48 | 2559,94 | 2662,34 | 2768,83 | 2879,58 | 2994,77 | 3114,56 | 3239,14 | 3368,71 | 3503,46 |
| Котельная ул. Ленина, д.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2030,53 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 101,1 | 105,14 | 109,35 | 113,72 | 118,27 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 99,97 | 103,97 | 108,13 | 112,46 | 116,96 | 121,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 67,14 | 69,83 | 72,62 | 75,52 | 78,54 | 81,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 3806,57 | 3958,83 | 4117,18 | 4281,87 | 4453,14 | 4631,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 408,35 | 424,69 | 441,68 | 459,34 | 477,72 | 496,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 45,56 | 47,38 | 49,28 | 51,25 | 53,3 | 55,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2388,05 | 2483,58 | 2582,92 | 2686,24 | 2793,69 | 2905,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 631,83 | 657,1 | 683,38 | 710,72 | 739,15 | 768,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 144,64 | 150,43 | 156,44 | 162,7 | 169,21 | 175,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,02 | 1,06 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 80,21 | 83,42 | 86,76 | 90,23 | 93,84 | 97,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 62,19 | 64,68 | 67,26 | 69,96 | 72,75 | 75,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 315,54 | 328,16 | 341,28 | 354,94 | 369,13 | 383,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 7593,24 | 7896,97 | 8212,85 | 8541,36 | 8883,01 | 9238,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пер. М. Томский, д. 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | 0,99 | 1,99 | 2,99 | 3,99 | 4,99 | 5,99 | 6,99 | 7,99 | 8,99 | 9,99 | 10,99 | 11,99 | 12,99 | 13,99 | 14,99 | 15,99 | 16,99 | 17,99 | 18,99 | 19,99 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 45,36 | 47,17 | 49,06 | 51,02 | 53,06 | 55,18 | 57,39 | 59,69 | 62,07 | 64,56 | 67,14 | 69,82 | 72,62 | 75,52 | 78,54 | 81,68 | 84,95 | 88,35 | 91,88 | 95,56 | 99,38 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 45,35 | 47,17 | 49,06 | 51,02 | 53,06 | 55,18 | 57,39 | 59,68 | 62,07 | 64,55 | 67,14 | 69,82 | 72,61 | 75,52 | 78,54 | 81,68 | 84,95 | 88,35 | 91,88 | 95,56 | 99,38 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,21 | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2,9 | 3,02 | 3,14 | 3,27 | 3,4 | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,3 | 4,47 | 4,65 | 4,83 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1721,51 | 1790,37 | 1861,99 | 1936,47 | 2013,93 | 2094,48 | 2178,26 | 2265,39 | 2322,03 | 2414,91 | 2511,51 | 2611,97 | 2716,45 | 2825,1 | 2938,11 | 3055,63 | 3177,86 | 3304,97 | 3437,17 | 3574,66 | 3717,64 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 19,32 | 20,1 | 20,9 | 21,74 | 22,6 | 23,51 | 24,45 | 25,43 | 26,44 | 27,5 | 28,6 | 29,75 | 30,94 | 32,17 | 33,46 | 34,8 | 36,19 | 37,64 | 39,14 | 40,71 | 42,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,21 | 4,38 | 4,55 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,33 | 5,54 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 6,48 | 6,74 | 7,01 | 7,29 | 7,58 | 7,88 | 8,2 | 8,53 | 8,87 | 9,22 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 327,37 | 340,46 | 354,08 | 368,24 | 382,97 | 398,29 | 414,22 | 430,79 | 448,02 | 465,94 | 484,58 | 503,97 | 524,12 | 545,09 | 566,89 | 589,57 | 613,15 | 637,68 | 663,18 | 689,71 | 717,3 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 87,73 | 91,24 | 94,89 | 98,68 | 102,63 | 106,74 | 111,01 | 115,45 | 120,06 | 124,87 | 129,86 | 135,06 | 140,46 | 146,08 | 151,92 | 158 | 164,32 | 170,89 | 177,72 | 184,83 | 192,23 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 13,7 | 14,25 | 14,82 | 15,41 | 16,03 | 16,67 | 17,34 | 18,03 | 18,75 | 19,5 | 20,28 | 21,1 | 21,94 | 22,82 | 23,73 | 24,68 | 25,67 | 26,69 | 27,76 | 28,87 | 30,03 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 7,64 | 7,95 | 8,26 | 8,59 | 8,94 | 9,29 | 9,67 | 10,05 | 10,46 | 10,87 | 11,31 | 11,76 | 12,23 | 12,72 | 13,23 | 13,76 | 14,31 | 14,88 | 15,48 | 16,1 | 16,74 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| услуги банка | тыс.руб. | 5,92 | 6,16 | 6,4 | 6,66 | 6,92 | 7,2 | 7,49 | 7,79 | 8,1 | 8,43 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 11,99 | 12,47 | 12,97 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 17,38 | 18,07 | 18,8 | 19,55 | 20,33 | 21,14 | 21,99 | 22,87 | 23,78 | 24,73 | 25,72 | 26,75 | 27,82 | 28,93 | 30,09 | 31,3 | 32,55 | 33,85 | 35,2 | 36,61 | 38,08 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2221,41 | 2310,26 | 2402,68 | 2498,78 | 2598,73 | 2702,68 | 2810,79 | 2923,22 | 2996,3 | 3116,15 | 3240,8 | 3370,43 | 3505,25 | 3645,46 | 3791,28 | 3942,93 | 4100,65 | 4264,67 | 4435,26 | 4612,67 | 4797,18 |
| Котельная ул. Мира, д.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 47,03 | 48,91 | 50,87 | 52,91 | 55,02 | 57,22 | 59,51 | 61,89 | 64,37 | 66,94 | 69,62 | 72,41 | 75,3 | 78,31 | 81,45 | 84,7 | 88,09 | 91,62 | 95,28 | 99,09 | 103,06 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 46,92 | 48,79 | 50,75 | 52,78 | 54,89 | 57,08 | 59,37 | 61,74 | 64,21 | 66,78 | 69,45 | 72,23 | 75,12 | 78,12 | 81,25 | 84,49 | 87,87 | 91,39 | 95,05 | 98,85 | 102,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 17,68 | 18,38 | 19,12 | 19,88 | 20,68 | 21,51 | 22,37 | 23,26 | 24,19 | 25,16 | 26,17 | 27,21 | 28,3 | 29,43 | 30,61 | 31,83 | 33,11 | 34,43 | 35,81 | 37,24 | 38,73 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 444,39 | 462,16 | 480,65 | 499,87 | 519,87 | 540,66 | 562,29 | 584,78 | 599,4 | 623,38 | 648,31 | 674,25 | 701,22 | 729,26 | 758,44 | 788,77 | 820,32 | 853,14 | 887,26 | 922,75 | 959,66 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 26,41 | 27,47 | 28,56 | 29,71 | 30,89 | 32,13 | 33,42 | 34,75 | 2996,3 | 3116,15 | 3240,8 | 3370,43 | 3505,25 | 3645,46 | 3791,28 | 3942,93 | 4100,65 | 4264,67 | 4435,26 | 4612,67 | 4797,18 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,94 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,71 | 18,41 | 19,15 | 19,92 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,3 | 24,23 | 25,2 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1063,5 | 1106,04 | 1150,28 | 1196,29 | 1244,14 | 1293,9 | 1345,66 | 1399,49 | 1455,47 | 1513,69 | 1574,23 | 1637,2 | 1702,69 | 1770,8 | 1841,63 | 1915,29 | 1991,91 | 2071,58 | 2154,45 | 2240,62 | 2330,25 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 282,43 | 293,73 | 305,48 | 317,7 | 330,41 | 343,62 | 357,37 | 371,66 | 386,53 | 401,99 | 418,07 | 434,79 | 452,19 | 470,27 | 489,08 | 508,65 | 528,99 | 550,15 | 572,16 | 595,05 | 618,85 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 38,67 | 40,22 | 41,83 | 43,5 | 45,24 | 47,05 | 48,94 | 50,89 | 52,93 | 55,05 | 57,25 | 59,54 | 61,92 | 64,4 | 66,97 | 69,65 | 72,44 | 75,33 | 78,35 | 81,48 | 84,74 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21,53 | 22,39 | 23,29 | 24,22 | 25,19 | 26,2 | 27,25 | 28,34 | 29,47 | 30,65 | 31,87 | 33,15 | 34,47 | 35,85 | 37,29 | 38,78 | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,37 | 47,18 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,66 | 17,32 | 18,02 | 18,74 | 19,49 | 20,27 | 21,08 | 21,92 | 22,8 | 23,71 | 24,66 | 25,64 | 26,67 | 27,73 | 28,84 | 30 | 31,2 | 32,45 | 33,74 | 35,09 | 36,5 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 62,84 | 65,36 | 67,97 | 70,69 | 73,52 | 76,46 | 79,52 | 82,7 | 86,01 | 89,45 | 93,02 | 96,75 | 100,61 | 104,64 | 108,83 | 113,18 | 117,71 | 122,41 | 127,31 | 132,4 | 137,7 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1931,61 | 2008,88 | 2089,23 | 2172,8 | 2259,71 | 2350,1 | 2444,1 | 2541,87 | 2605,41 | 2709,63 | 2818,02 | 2930,74 | 3047,97 | 3169,89 | 3296,68 | 3428,55 | 3565,69 | 3708,32 | 3856,65 | 4010,92 | 4171,35 |
| Котельная ул. Мира, д. 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 135,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 3,5 | 3,64 | 3,78 | 3,93 | 4,09 | 4,26 | 4,43 | 4,6 | 4,79 | 4,98 | 5,18 | 5,38 | 5,6 | 5,82 | 6,06 | 6,3 | 6,55 | 6,81 | 7,08 | 7,37 | 7,66 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 3,39 | 3,52 | 3,66 | 3,81 | 3,96 | 4,12 | 4,29 | 4,46 | 4,64 | 4,82 | 5,01 | 5,21 | 5,42 | 5,64 | 5,87 | 6,1 | 6,34 | 6,6 | 6,86 | 7,14 | 7,42 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,95 | 3,07 | 3,19 | 3,32 | 3,45 | 3,59 | 3,73 | 3,88 | 4,04 | 4,2 | 4,37 | 4,54 | 4,72 | 4,91 | 5,11 | 5,31 | 5,53 | 5,75 | 5,98 | 6,22 | 6,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 257,88 | 268,2 | 278,93 | 290,08 | 301,69 | 313,76 | 326,31 | 339,36 | 352,93 | 367,05 | 376,23 | 391,28 | 406,93 | 423,2 | 440,13 | 457,74 | 476,05 | 495,09 | 514,89 | 535,49 | 556,91 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 31,35 | 32,6 | 33,91 | 35,26 | 36,67 | 38,14 | 39,67 | 41,25 | 42,9 | 44,62 | 46,4 | 48,26 | 50,19 | 52,2 | 54,28 | 56,46 | 58,71 | 61,06 | 63,51 | 66,05 | 68,69 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2,15 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,72 | 2,82 | 2,94 | 3,05 | 3,18 | 3,3 | 3,44 | 3,57 | 3,72 | 3,87 | 4,02 | 4,18 | 4,35 | 4,52 | 4,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 43,02 | 44,74 | 46,53 | 48,39 | 50,32 | 52,34 | 54,43 | 56,61 | 58,87 | 61,23 | 63,67 | 66,22 | 68,87 | 71,63 | 74,49 | 77,47 | 80,57 | 83,79 | 87,14 | 90,63 | 94,25 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 11,39 | 11,85 | 12,32 | 12,81 | 13,33 | 13,86 | 14,41 | 14,99 | 15,59 | 16,21 | 16,86 | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 | 20,52 | 21,34 | 22,19 | 23,08 | 24 | 24,96 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 7,12 | 7,41 | 7,71 | 8,01 | 8,33 | 8,67 | 9,01 | 9,38 | 9,75 | 10,14 | 10,55 | 10,97 | 11,41 | 11,86 | 12,34 | 12,83 | 13,34 | 13,88 | 14,43 | 15,01 | 15,61 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 3,97 | 4,13 | 4,29 | 4,46 | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 5,65 | 5,87 | 6,11 | 6,35 | 6,61 | 6,87 | 7,14 | 7,43 | 7,73 | 8,04 | 8,36 | 8,69 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3,07 | 3,2 | 3,32 | 3,46 | 3,6 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,21 | 4,37 | 4,55 | 4,73 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,54 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 6,48 | 6,74 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 10,63 | 11,06 | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,94 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,7 | 18,41 | 19,15 | 19,91 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,3 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 359,36 | 373,73 | 388,68 | 404,23 | 420,4 | 437,21 | 454,7 | 472,89 | 491,81 | 511,48 | 524,27 | 545,24 | 567,05 | 589,73 | 613,32 | 637,85 | 663,36 | 689,9 | 717,49 | 746,19 | 776,04 |
| Котельная ул. Мира, д. 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 185,73 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 105,34 | 109,55 | 113,94 | 118,49 | 123,23 | 128,16 | 133,29 | 138,62 | 144,17 | 149,93 | 155,93 | 162,17 | 168,65 | 175,4 | 182,42 | 189,71 | 197,3 | 205,19 | 213,4 | 221,94 | 230,82 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 105,3 | 109,51 | 113,89 | 118,45 | 123,19 | 128,11 | 133,24 | 138,57 | 144,11 | 149,88 | 155,87 | 162,11 | 168,59 | 175,33 | 182,35 | 189,64 | 197,23 | 205,12 | 213,32 | 221,85 | 230,73 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,97 | 28,05 | 29,18 | 30,34 | 31,56 | 32,82 | 34,13 | 35,5 | 36,92 | 38,39 | 39,93 | 41,53 | 43,19 | 44,91 | 46,71 | 48,58 | 50,52 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 495,66 | 515,49 | 536,11 | 549,51 | 549,51 | 571,49 | 594,35 | 618,12 | 642,85 | 668,56 | 695,31 | 723,12 | 752,04 | 782,12 | 813,41 | 845,95 | 879,78 | 914,97 | 951,57 | 989,64 | 1029,22 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 289,14 | 300,7 | 312,73 | 325,24 | 338,25 | 351,78 | 365,85 | 380,49 | 395,71 | 411,54 | 428 | 445,12 | 462,92 | 481,44 | 500,7 | 520,72 | 541,55 | 563,21 | 585,74 | 609,17 | 633,54 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 17,48 | 18,18 | 18,91 | 19,66 | 20,45 | 21,27 | 22,12 | 23 | 23,92 | 24,88 | 25,87 | 26,91 | 27,99 | 29,11 | 30,27 | 31,48 | 32,74 | 34,05 | 35,41 | 36,83 | 38,3 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1195,5 | 1243,32 | 1293,05 | 1344,78 | 1398,57 | 1454,51 | 1512,69 | 1573,2 | 1636,13 | 1701,57 | 1769,63 | 1840,42 | 1914,04 | 1990,6 | 2070,22 | 2153,03 | 2239,15 | 2328,72 | 2421,87 | 2518,74 | 2619,49 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 318,54 | 331,28 | 344,53 | 358,31 | 372,64 | 387,55 | 403,05 | 419,17 | 435,94 | 453,38 | 471,51 | 490,37 | 509,99 | 530,39 | 551,6 | 573,67 | 596,61 | 620,48 | 645,3 | 671,11 | 697,95 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 49,95 | 51,95 | 54,03 | 56,19 | 58,43 | 60,77 | 63,2 | 65,73 | 68,36 | 71,09 | 73,94 | 76,9 | 79,97 | 83,17 | 86,5 | 89,96 | 93,55 | 97,3 | 101,19 | 105,24 | 109,45 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 27,74 | 28,85 | 30,01 | 31,21 | 32,45 | 33,75 | 35,1 | 36,51 | 37,97 | 39,49 | 41,06 | 42,71 | 44,42 | 46,19 | 48,04 | 49,96 | 51,96 | 54,04 | 56,2 | 58,45 | 60,79 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 |
| услуги банка | тыс.руб. | 20,96 | 21,79 | 22,66 | 23,57 | 24,51 | 25,5 | 26,51 | 27,58 | 28,68 | 29,83 | 31,02 | 32,26 | 33,55 | 34,89 | 36,29 | 37,74 | 39,25 | 40,82 | 42,45 | 44,15 | 45,92 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 131,26 | 136,51 | 141,97 | 147,64 | 153,55 | 159,69 | 166,08 | 172,72 | 179,63 | 186,82 | 194,29 | 202,06 | 210,14 | 218,55 | 227,29 | 236,38 | 245,84 | 255,67 | 265,9 | 276,54 | 287,6 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2494,67 | 2594,46 | 2698,23 | 2765,69 | 2876,32 | 2933,85 | 3051,20 | 3173,25 | 3300,18 | 3432,19 | 3569,47 | 3712,25 | 3860,74 | 4015,17 | 4175,78 | 4342,81 | 4516,52 | 4697,18 | 4885,07 | 5080,47 | 5283,69 |
| Котельная ул. Октябрьская, д.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1118,8 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 115,36 | 119,98 | 124,78 | 129,77 | 134,96 | 140,36 | 145,97 | 151,81 | 157,88 | 164,2 | 170,77 | 177,6 | 184,7 | 192,09 | 199,77 | 207,76 | 216,07 | 224,72 | 233,7 | 243,05 | 252,77 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 113,58 | 118,12 | 122,85 | 127,76 | 132,87 | 138,18 | 143,71 | 149,46 | 155,44 | 161,66 | 168,12 | 174,85 | 181,84 | 189,11 | 196,68 | 204,55 | 212,73 | 221,24 | 230,09 | 239,29 | 248,86 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 67,76 | 70,47 | 73,28 | 76,22 | 79,26 | 82,44 | 85,73 | 89,16 | 92,73 | 96,44 | 100,29 | 104,31 | 108,48 | 112,82 | 117,33 | 122,02 | 126,91 | 131,98 | 137,26 | 142,75 | 148,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1736,18 | 1805,62 | 1877,85 | 1952,96 | 2001,79 | 2081,86 | 2165,13 | 2251,74 | 2341,81 | 2435,48 | 2532,9 | 2634,21 | 2739,58 | 2849,17 | 2963,13 | 3081,66 | 3204,92 | 3333,12 | 3466,45 | 3605,1 | 3749,31 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 927,55 | 964,65 | 1003,24 | 1043,37 | 1085,1 | 1128,51 | 1173,65 | 1220,59 | 1269,42 | 1320,19 | 1373 | 1427,92 | 1485,04 | 1544,44 | 1606,22 | 1670,47 | 1737,29 | 1806,78 | 1879,05 | 1954,21 | 2032,38 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 40,61 | 42,23 | 43,92 | 45,68 | 47,51 | 49,41 | 51,38 | 53,44 | 55,58 | 57,8 | 60,11 | 62,51 | 65,01 | 67,62 | 70,32 | 73,13 | 76,06 | 79,1 | 82,26 | 85,56 | 88,98 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 3226,73 | 3355,8 | 3490,03 | 3629,63 | 3774,81 | 3925,81 | 4082,84 | 4246,15 | 4416 | 4592,64 | 4776,34 | 4967,4 | 5166,09 | 5372,74 | 5587,65 | 5811,15 | 6043,6 | 6285,34 | 6536,76 | 6798,23 | 7070,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 849,33 | 883,31 | 918,64 | 955,39 | 993,6 | 1033,35 | 1074,68 | 1117,67 | 1162,37 | 1208,87 | 1257,22 | 1307,51 | 1359,81 | 1414,2 | 1470,77 | 1529,6 | 1590,79 | 1654,42 | 1720,6 | 1789,42 | 1861 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 137,83 | 143,34 | 149,07 | 155,04 | 161,24 | 167,69 | 174,39 | 181,37 | 188,62 | 196,17 | 204,02 | 212,18 | 220,66 | 229,49 | 238,67 | 248,22 | 258,14 | 268,47 | 279,21 | 290,38 | 301,99 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,42 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,02 | 2,1 | 2,18 | 2,27 | 2,36 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,03 | 2,11 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 80,72 | 83,95 | 87,31 | 90,8 | 94,43 | 98,21 | 102,14 | 106,23 | 110,48 | 114,89 | 119,49 | 124,27 | 129,24 | 134,41 | 139,79 | 145,38 | 151,19 | 157,24 | 163,53 | 170,07 | 176,87 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 2,01 | 2,09 | 2,17 | 2,26 |
| услуги банка | тыс.руб. | 53,44 | 55,58 | 57,8 | 60,12 | 62,52 | 65,02 | 67,62 | 70,33 | 73,14 | 76,07 | 79,11 | 82,27 | 85,56 | 88,99 | 92,55 | 96,25 | 100,1 | 104,1 | 108,27 | 112,6 | 117,1 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1339,69 | 1393,27 | 1449 | 1506,96 | 1567,24 | 1629,93 | 1695,13 | 1762,93 | 1833,45 | 1906,79 | 1983,06 | 2062,38 | 2144,88 | 2230,67 | 2319,9 | 2412,7 | 2509,21 | 2609,57 | 2713,96 | 2822,51 | 2935,42 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 7101,34 | 7385,4 | 7680,81 | 7988,04 | 8187,74 | 8515,25 | 8855,86 | 9210,1 | 9578,5 | 9961,64 | 10360,11 | 10774,51 | 11205,49 | 11653,71 | 12119,86 | 12604,66 | 13108,84 | 13633,2 | 14178,52 | 14745,67 | 15335,49 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, д.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 333,31 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 23,22 | 24,15 | 25,12 | 26,12 | 27,17 | 28,25 | 29,38 | 30,56 | 31,78 | 33,05 | 34,37 | 35,75 | 37,18 | 38,67 | 40,21 | 41,82 | 43,49 | 45,23 | 47,04 | 48,92 | 50,88 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 21,64 | 22,5 | 23,4 | 24,34 | 25,31 | 26,33 | 27,38 | 28,47 | 29,61 | 30,8 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,84 | 45,59 | 47,41 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 8,86 | 9,21 | 9,58 | 9,97 | 10,36 | 10,78 | 11,21 | 11,66 | 12,13 | 12,61 | 13,11 | 13,64 | 14,18 | 14,75 | 15,34 | 15,96 | 16,59 | 17,26 | 17,95 | 18,67 | 19,41 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 512,27 | 532,76 | 554,07 | 576,23 | 599,28 | 623,25 | 648,18 | 674,11 | 701,07 | 718,6 | 747,35 | 777,24 | 808,33 | 840,66 | 874,29 | 909,26 | 945,63 | 983,46 | 1022,79 | 1063,71 | 1106,25 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 209,28 | 217,66 | 226,36 | 235,42 | 244,83 | 254,63 | 264,81 | 275,4 | 286,42 | 297,88 | 309,79 | 322,18 | 335,07 | 348,47 | 362,41 | 376,91 | 391,98 | 407,66 | 423,97 | 440,93 | 458,57 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 6,78 | 7,06 | 7,34 | 7,63 | 7,94 | 8,25 | 8,58 | 8,93 | 9,29 | 9,66 | 10,04 | 10,44 | 10,86 | 11,3 | 11,75 | 12,22 | 12,71 | 13,22 | 13,74 | 14,29 | 14,87 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 178,26 | 185,39 | 192,81 | 200,52 | 208,54 | 216,88 | 225,56 | 234,58 | 243,96 | 253,72 | 263,87 | 274,43 | 285,4 | 296,82 | 308,69 | 321,04 | 333,88 | 347,24 | 361,13 | 375,57 | 390,59 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 47,07 | 48,95 | 50,91 | 52,95 | 55,07 | 57,27 | 59,56 | 61,94 | 64,42 | 67 | 69,68 | 72,46 | 75,36 | 78,38 | 81,51 | 84,77 | 88,16 | 91,69 | 95,36 | 99,17 | 103,14 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 21,79 | 22,67 | 23,57 | 24,52 | 25,5 | 26,52 | 27,58 | 28,68 | 29,83 | 31,02 | 32,26 | 33,55 | 34,89 | 36,29 | 37,74 | 39,25 | 40,82 | 42,45 | 44,15 | 45,92 | 47,75 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 13,61 | 14,15 | 14,72 | 15,3 | 15,92 | 16,55 | 17,22 | 17,9 | 18,62 | 19,37 | 20,14 | 20,95 | 21,78 | 22,65 | 23,56 | 24,5 | 25,48 | 26,5 | 27,56 | 28,67 | 29,81 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| услуги банка | тыс.руб. | 7,78 | 8,09 | 8,42 | 8,75 | 9,1 | 9,47 | 9,85 | 10,24 | 10,65 | 11,08 | 11,52 | 11,98 | 12,46 | 12,96 | 13,48 | 14,02 | 14,58 | 15,16 | 15,77 | 16,4 | 17,05 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 323,95 | 336,9 | 350,38 | 364,4 | 378,97 | 394,13 | 409,9 | 426,29 | 443,34 | 461,08 | 479,52 | 498,7 | 518,65 | 539,39 | 560,97 | 583,41 | 606,75 | 631,02 | 656,26 | 682,51 | 709,81 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1007,55 | 1047,85 | 1089,76 | 1133,35 | 1178,69 | 1225,83 | 1274,87 | 1325,86 | 1378,9 | 1413,37 | 1469,9 | 1528,7 | 1589,85 | 1653,44 | 1719,58 | 1788,36 | 1859,9 | 1934,29 | 2011,66 | 2092,13 | 2175,82 |
| Котельная ул. Пушкина, д.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 364,82 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 152,96 | 159,08 | 165,44 | 172,06 | 178,94 | 186,1 | 193,54 | 201,29 | 209,34 | 217,71 | 226,42 | 235,48 | 244,9 | 254,69 | 264,88 | 275,47 | 286,49 | 297,95 | 309,87 | 322,27 | 335,16 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 152,96 | 159,08 | 165,44 | 172,06 | 178,94 | 186,1 | 193,54 | 201,29 | 209,34 | 217,71 | 226,42 | 235,48 | 244,9 | 254,69 | 264,88 | 275,47 | 286,49 | 297,95 | 309,87 | 322,27 | 335,16 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 45,04 | 46,84 | 48,72 | 50,67 | 52,69 | 54,8 | 56,99 | 59,27 | 61,64 | 64,11 | 66,67 | 69,34 | 72,11 | 75 | 78 | 81,12 | 84,36 | 87,74 | 91,25 | 94,9 | 98,69 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 819,55 | 852,34 | 886,43 | 908,59 | 944,93 | 982,73 | 1022,04 | 1062,92 | 1105,44 | 1149,66 | 1195,64 | 1243,47 | 1293,21 | 1344,94 | 1398,73 | 1454,68 | 1512,87 | 1573,39 | 1636,32 | 1701,77 | 1769,85 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 547,76 | 569,67 | 592,46 | 616,16 | 640,8 | 666,44 | 693,09 | 720,82 | 749,65 | 779,64 | 810,82 | 843,25 | 876,98 | 912,06 | 948,55 | 986,49 | 1025,95 | 1066,99 | 1109,67 | 1154,05 | 1200,21 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 28,36 | 29,49 | 30,67 | 31,9 | 33,18 | 34,5 | 35,88 | 37,32 | 38,81 | 40,36 | 41,98 | 43,66 | 45,4 | 47,22 | 49,11 | 51,07 | 53,12 | 55,24 | 57,45 | 59,75 | 62,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2769,37 | 2880,15 | 2995,35 | 3115,17 | 3239,78 | 3369,37 | 3504,14 | 3644,31 | 3790,08 | 3941,68 | 4099,35 | 4263,32 | 4433,86 | 4611,21 | 4795,66 | 4987,49 | 5186,99 | 5394,46 | 5610,24 | 5834,65 | 6068,04 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 730,61 | 759,83 | 790,23 | 821,84 | 854,71 | 888,9 | 924,45 | 961,43 | 999,89 | 1039,88 | 1081,48 | 1124,74 | 1169,73 | 1216,52 | 1265,18 | 1315,79 | 1368,42 | 1423,15 | 1480,08 | 1539,28 | 1600,85 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 91,75 | 95,42 | 99,23 | 103,2 | 107,33 | 111,62 | 116,09 | 120,73 | 125,56 | 130,58 | 135,81 | 141,24 | 146,89 | 152,76 | 158,87 | 165,23 | 171,84 | 178,71 | 185,86 | 193,29 | 201,03 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,01 | 2,09 | 2,18 | 2,26 | 2,35 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 50,01 | 52,01 | 54,09 | 56,25 | 58,5 | 60,84 | 63,27 | 65,8 | 68,44 | 71,17 | 74,02 | 76,98 | 80,06 | 83,26 | 86,59 | 90,06 | 93,66 | 97,41 | 101,3 | 105,35 | 109,57 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,47 | 1,53 | 1,6 | 1,66 | 1,73 | 1,79 | 1,87 | 1,94 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,83 | 0,87 | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 1,01 | 1,06 | 1,1 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,5 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,83 |
| услуги банка | тыс.руб. | 38,76 | 40,31 | 41,92 | 43,6 | 45,34 | 47,16 | 49,04 | 51,01 | 53,05 | 55,17 | 57,38 | 59,67 | 62,06 | 64,54 | 67,12 | 69,81 | 72,6 | 75,5 | 78,52 | 81,66 | 84,93 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 342,76 | 356,47 | 370,73 | 385,56 | 400,98 | 417,02 | 433,7 | 451,04 | 469,09 | 487,85 | 507,36 | 527,66 | 548,77 | 570,72 | 593,54 | 617,29 | 641,98 | 667,66 | 694,36 | 722,14 | 751,02 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 5185,41 | 5392,82 | 5608,54 | 5748,75 | 5978,7 | 6217,85 | 6466,56 | 6725,22 | 6994,23 | 7274 | 7564,96 | 7867,56 | 8182,26 | 8509,55 | 8849,94 | 9203,93 | 9572,09 | 9954,97 | 10353,17 | 10767,3 | 11197,99 |
| Котельная ул. Свердлова, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 294,16 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 14,83 | 15,43 | 16,04 | 16,68 | 17,35 | 18,05 | 18,77 | 19,52 | 20,3 | 21,11 | 21,96 | 22,83 | 23,75 | 24,7 | 25,68 | 26,71 | 27,78 | 28,89 | 30,05 | 31,25 | 32,5 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 14,54 | 15,12 | 15,73 | 16,36 | 17,01 | 17,69 | 18,4 | 19,14 | 19,9 | 20,7 | 21,53 | 22,39 | 23,28 | 24,21 | 25,18 | 26,19 | 27,24 | 28,33 | 29,46 | 30,64 | 31,86 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 9 | 9,36 | 9,74 | 10,13 | 10,53 | 10,95 | 11,39 | 11,85 | 12,32 | 12,81 | 13,33 | 13,86 | 14,41 | 14,99 | 15,59 | 16,21 | 16,86 | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 443,66 | 461,4 | 479,86 | 499,05 | 519,02 | 539,78 | 561,37 | 583,82 | 607,18 | 631,46 | 656,72 | 682,99 | 710,31 | 738,72 | 768,27 | 799 | 830,96 | 864,2 | 898,77 | 934,72 | 972,11 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 138,53 | 144,07 | 149,83 | 155,83 | 162,06 | 168,54 | 175,28 | 182,29 | 189,59 | 197,17 | 205,06 | 213,26 | 221,79 | 230,66 | 239,89 | 249,48 | 259,46 | 269,84 | 280,63 | 291,86 | 303,53 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 5,65 | 5,87 | 6,11 | 6,35 | 6,61 | 6,87 | 7,15 | 7,43 | 7,73 | 8,04 | 8,36 | 8,7 | 9,04 | 9,41 | 9,78 | 10,17 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 130,87 | 136,1 | 141,55 | 147,21 | 153,1 | 159,22 | 165,59 | 172,21 | 179,1 | 186,27 | 193,72 | 201,46 | 209,52 | 217,9 | 226,62 | 235,68 | 245,11 | 254,92 | 265,11 | 275,72 | 286,75 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 34,57 | 35,96 | 37,39 | 38,89 | 40,45 | 42,06 | 43,75 | 45,5 | 47,32 | 49,21 | 51,18 | 53,22 | 55,35 | 57,57 | 59,87 | 62,26 | 64,75 | 67,34 | 70,04 | 72,84 | 75,75 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 16,94 | 17,61 | 18,32 | 19,05 | 19,81 | 20,6 | 21,43 | 22,29 | 23,18 | 24,1 | 25,07 | 26,07 | 27,11 | 28,2 | 29,33 | 30,5 | 31,72 | 32,99 | 34,31 | 35,68 | 37,11 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 10,43 | 10,85 | 11,28 | 11,74 | 12,2 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,28 | 14,85 | 15,44 | 16,06 | 16,7 | 17,37 | 18,07 | 18,79 | 19,54 | 20,32 | 21,13 | 21,98 | 22,86 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| услуги банка | тыс.руб. | 6,24 | 6,49 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,59 | 7,9 | 8,21 | 8,54 | 8,88 | 9,24 | 9,61 | 9,99 | 10,39 | 10,81 | 11,24 | 11,69 | 12,16 | 12,64 | 13,15 | 13,67 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 218,53 | 227,27 | 236,36 | 245,81 | 255,65 | 265,87 | 276,51 | 287,57 | 299,07 | 311,03 | 323,47 | 336,41 | 349,87 | 363,86 | 378,42 | 393,55 | 409,3 | 425,67 | 442,69 | 460,4 | 478,82 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 793,04 | 824,76 | 857,75 | 892,06 | 927,74 | 964,85 | 1003,45 | 1043,59 | 1085,33 | 1128,74 | 1173,89 | 1220,85 | 1269,68 | 1320,47 | 1373,29 | 1428,22 | 1485,35 | 1544,76 | 1606,55 | 1670,81 | 1737,65 |
| Котельная ул. Советская, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 164,22 | 170,79 | 177,62 | 184,73 | 192,11 | 199,8 | 207,79 | 216,1 | 224,75 | 233,74 | 243,09 | 252,81 | 262,92 | 273,44 | 284,38 | 295,75 | 307,58 | 319,89 | 332,68 | 345,99 | 359,83 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 163,28 | 169,81 | 176,6 | 183,66 | 191,01 | 198,65 | 206,6 | 214,86 | 223,45 | 232,39 | 241,69 | 251,36 | 261,41 | 271,87 | 282,74 | 294,05 | 305,81 | 318,05 | 330,77 | 344 | 357,76 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,36 | 47,18 | 49,06 | 51,03 | 53,07 | 55,19 | 57,4 | 59,69 | 62,08 | 64,56 | 67,15 | 69,83 | 72,62 | 75,53 | 78,55 | 81,69 | 84,96 | 88,36 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 956,29 | 994,54 | 1034,32 | 1060,18 | 1102,59 | 1146,69 | 1192,56 | 1240,26 | 1289,87 | 1322,12 | 1375 | 1430 | 1487,2 | 1546,69 | 1608,56 | 1672,9 | 1739,82 | 1809,41 | 1881,79 | 1957,06 | 2035,34 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 148,25 | 154,18 | 160,34 | 166,76 | 173,43 | 180,37 | 187,58 | 195,08 | 202,89 | 211 | 219,44 | 228,22 | 237,35 | 246,84 | 256,72 | 266,99 | 277,67 | 288,77 | 300,32 | 312,34 | 324,83 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 21,23 | 22,08 | 22,96 | 23,88 | 24,83 | 25,83 | 26,86 | 27,93 | 29,05 | 30,21 | 31,42 | 32,68 | 33,99 | 35,35 | 36,76 | 38,23 | 39,76 | 41,35 | 43 | 44,72 | 46,51 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1679,17 | 1746,34 | 1816,19 | 1888,84 | 1964,39 | 2042,97 | 2124,69 | 2209,68 | 2298,06 | 2389,99 | 2485,58 | 2585,01 | 2688,41 | 2795,94 | 2907,78 | 3024,09 | 3145,06 | 3270,86 | 3401,69 | 3537,76 | 3679,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 444,1 | 461,86 | 480,34 | 499,55 | 519,53 | 540,31 | 561,93 | 584,4 | 607,78 | 632,09 | 657,37 | 683,67 | 711,02 | 739,46 | 769,03 | 799,8 | 831,79 | 865,06 | 899,66 | 935,65 | 973,07 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 66,12 | 68,76 | 71,52 | 74,38 | 77,35 | 80,44 | 83,66 | 87,01 | 90,49 | 94,11 | 97,87 | 101,79 | 105,86 | 110,09 | 114,5 | 119,08 | 123,84 | 128,79 | 133,95 | 139,3 | 144,88 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,95 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 36,4 | 37,85 | 39,37 | 40,94 | 42,58 | 44,28 | 46,05 | 47,9 | 49,81 | 51,8 | 53,88 | 56,03 | 58,27 | 60,6 | 63,03 | 65,55 | 68,17 | 70,9 | 73,73 | 76,68 | 79,75 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,97 |
| услуги банка | тыс.руб. | 28,21 | 29,34 | 30,51 | 31,73 | 33 | 34,32 | 35,7 | 37,13 | 38,61 | 40,15 | 41,76 | 43,43 | 45,17 | 46,98 | 48,85 | 50,81 | 52,84 | 54,95 | 57,15 | 59,44 | 61,82 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 162,62 | 169,12 | 175,89 | 182,92 | 190,24 | 197,85 | 205,76 | 213,99 | 222,55 | 231,45 | 240,71 | 250,34 | 260,35 | 270,77 | 281,6 | 292,86 | 304,58 | 316,76 | 329,43 | 342,61 | 356,31 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3519,7 | 3660,49 | 3806,91 | 3902,08 | 4058,16 | 4220,49 | 4389,31 | 4564,88 | 4747,48 | 4866,16 | 5060,81 | 5263,24 | 5473,77 | 5692,72 | 5920,43 | 6157,25 | 6403,54 | 6659,68 | 6926,07 | 7203,11 | 7491,24 |
| Котельная ул. Советская, д.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 266,24 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 83,9 | 87,26 | 90,75 | 94,38 | 98,15 | 102,08 | 106,16 | 110,41 | 114,82 | 119,42 | 124,19 | 129,16 | 134,33 | 139,7 | 145,29 | 151,1 | 157,15 | 163,43 | 169,97 | 176,77 | 183,84 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 83,58 | 86,92 | 90,4 | 94,02 | 97,78 | 101,69 | 105,75 | 109,98 | 114,38 | 118,96 | 123,72 | 128,67 | 133,81 | 139,17 | 144,73 | 150,52 | 156,54 | 162,8 | 169,32 | 176,09 | 183,13 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 4,87 | 5,07 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,93 | 6,16 | 6,41 | 6,67 | 6,93 | 7,21 | 7,5 | 7,8 | 8,11 | 8,43 | 8,77 | 9,12 | 9,49 | 9,87 | 10,26 | 10,67 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 328,77 | 341,92 | 355,6 | 369,82 | 384,61 | 400 | 416 | 432,64 | 449,94 | 467,94 | 479,64 | 498,82 | 518,78 | 539,53 | 561,11 | 583,55 | 606,9 | 631,17 | 656,42 | 682,68 | 709,98 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 49,51 | 51,49 | 53,55 | 55,7 | 57,92 | 60,24 | 62,65 | 65,16 | 67,76 | 70,47 | 73,29 | 76,22 | 79,27 | 82,44 | 85,74 | 89,17 | 92,74 | 96,45 | 100,3 | 104,32 | 108,49 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,94 | 6,17 | 6,42 | 6,68 | 6,94 | 7,22 | 7,51 | 7,81 | 8,12 | 8,45 | 8,79 | 9,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 74,47 | 77,45 | 80,55 | 83,77 | 87,12 | 90,61 | 94,23 | 98 | 101,92 | 106 | 110,24 | 114,65 | 119,23 | 124 | 128,96 | 134,12 | 139,49 | 145,07 | 150,87 | 156,9 | 163,18 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 19,71 | 20,5 | 21,32 | 22,17 | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,98 | 28,06 | 29,18 | 30,35 | 31,56 | 32,82 | 34,14 | 35,5 | 36,92 | 38,4 | 39,93 | 41,53 | 43,19 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 11,61 | 12,08 | 12,56 | 13,06 | 13,59 | 14,13 | 14,69 | 15,28 | 15,89 | 16,53 | 17,19 | 17,88 | 18,59 | 19,34 | 20,11 | 20,92 | 21,75 | 22,62 | 23,53 | 24,47 | 25,45 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 6,61 | 6,88 | 7,15 | 7,44 | 7,74 | 8,05 | 8,37 | 8,7 | 9,05 | 9,41 | 9,79 | 10,18 | 10,59 | 11,01 | 11,45 | 11,91 | 12,39 | 12,88 | 13,4 | 13,93 | 14,49 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| услуги банка | тыс.руб. | 4,86 | 5,05 | 5,25 | 5,46 | 5,68 | 5,91 | 6,15 | 6,39 | 6,65 | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,09 | 8,41 | 8,75 | 9,1 | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 46,01 | 47,85 | 49,76 | 51,75 | 53,82 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,1 | 70,83 | 73,66 | 76,61 | 79,67 | 82,86 | 86,17 | 89,62 | 93,2 | 96,93 | 100,81 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 577,02 | 600,1 | 624,11 | 649,07 | 675,03 | 702,04 | 730,12 | 759,32 | 789,7 | 821,28 | 841,82 | 875,49 | 910,51 | 946,93 | 984,8 | 1024,2 | 1065,16 | 1107,77 | 1152,08 | 1198,17 | 1246,09 |
| Котельная ул. Советская, д.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1291,46 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 100,88 | 104,92 | 109,12 | 113,48 | 118,02 | 122,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 100,74 | 104,77 | 108,96 | 113,32 | 117,85 | 122,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 39,13 | 40,7 | 42,32 | 44,02 | 45,78 | 47,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1688,69 | 1756,24 | 1826,48 | 1899,54 | 1975,53 | 2054,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 545,57 | 567,4 | 590,09 | 613,7 | 638,24 | 663,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 43,01 | 44,73 | 46,52 | 48,38 | 50,31 | 52,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1430,6 | 1487,83 | 1547,34 | 1609,23 | 1673,6 | 1740,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 380,93 | 396,16 | 412,01 | 428,49 | 445,63 | 463,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 86,32 | 89,78 | 93,37 | 97,1 | 100,99 | 105,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 47,77 | 49,68 | 51,67 | 53,73 | 55,88 | 58,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 36,82 | 38,29 | 39,82 | 41,41 | 43,07 | 44,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 150,71 | 156,74 | 163,01 | 169,53 | 176,31 | 183,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 4315,14 | 4487,74 | 4667,25 | 4853,94 | 5048,1 | 5250,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная у л. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 147,58 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 10,85 | 11,28 | 11,74 | 12,21 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,28 | 14,85 | 15,44 | 16,06 | 16,7 | 17,37 | 18,07 | 18,79 | 19,54 | 20,32 | 21,14 | 21,98 | 22,86 | 23,77 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 10,63 | 11,06 | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,93 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,7 | 18,41 | 19,15 | 19,91 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,29 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,27 | 2,36 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 | 3,23 | 3,36 | 3,49 | 3,63 | 3,78 | 3,93 | 4,08 | 4,25 | 4,42 | 4,59 | 4,78 | 4,97 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 196,77 | 204,64 | 212,82 | 221,33 | 230,19 | 239,4 | 248,97 | 258,93 | 269,29 | 280,06 | 291,26 | 302,91 | 315,03 | 327,63 | 340,73 | 354,36 | 368,54 | 383,28 | 398,61 | 414,55 | 431,14 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 25,89 | 26,93 | 28 | 29,12 | 30,29 | 31,5 | 32,76 | 34,07 | 35,43 | 36,85 | 38,32 | 39,86 | 41,45 | 43,11 | 44,83 | 46,63 | 48,49 | 50,43 | 52,45 | 54,55 | 56,73 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,9 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,22 | 2,31 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,81 | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,42 | 3,56 | 3,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 36,67 | 38,14 | 39,67 | 41,25 | 42,9 | 44,62 | 46,41 | 48,26 | 50,19 | 52,2 | 54,29 | 56,46 | 58,72 | 61,07 | 63,51 | 66,05 | 68,69 | 71,44 | 74,3 | 77,27 | 80,36 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 9,71 | 10,1 | 10,51 | 10,93 | 11,36 | 11,82 | 12,29 | 12,78 | 13,29 | 13,83 | 14,38 | 14,95 | 15,55 | 16,17 | 16,82 | 17,49 | 18,19 | 18,92 | 19,68 | 20,47 | 21,29 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 5,68 | 5,91 | 6,15 | 6,39 | 6,65 | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,09 | 8,41 | 8,75 | 9,1 | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 3,16 | 3,29 | 3,42 | 3,56 | 3,7 | 3,85 | 4 | 4,16 | 4,33 | 4,5 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,66 | 6,93 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| услуги банка | тыс.руб. | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 | 3,22 | 3,35 | 3,49 | 3,63 | 3,77 | 3,92 | 4,08 | 4,24 | 4,41 | 4,59 | 4,77 | 4,96 | 5,16 | 5,37 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 | 12,95 | 13,46 | 14 | 14,56 | 15,15 | 15,75 | 16,38 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,16 | 19,93 | 20,73 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 289,53 | 301,12 | 313,16 | 325,69 | 338,71 | 352,26 | 366,35 | 381,01 | 396,25 | 412,1 | 428,58 | 445,73 | 463,55 | 482,1 | 501,38 | 521,44 | 542,29 | 563,98 | 586,54 | 610,01 | 634,41 |
| Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 990,93 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 57,59 | 59,89 | 62,29 | 64,78 | 67,37 | 70,06 | 72,86 | 75,78 | 78,81 | 81,96 | 85,24 | 88,65 | 92,2 | 95,89 | 99,72 | 103,71 | 107,86 | 112,17 | 116,66 | 121,33 | 126,18 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 56,27 | 58,52 | 60,86 | 63,3 | 65,83 | 68,46 | 71,2 | 74,05 | 77,01 | 80,09 | 83,3 | 86,63 | 90,09 | 93,7 | 97,44 | 101,34 | 105,4 | 109,61 | 114 | 118,56 | 123,3 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 28,54 | 29,68 | 30,87 | 32,11 | 33,39 | 34,73 | 36,12 | 37,56 | 39,06 | 40,63 | 42,25 | 43,94 | 45,7 | 47,53 | 49,43 | 51,4 | 53,46 | 55,6 | 57,82 | 60,14 | 62,54 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1597,67 | 1661,58 | 1728,04 | 1771,24 | 1842,09 | 1915,77 | 1992,4 | 2072,1 | 2154,98 | 2241,18 | 2330,83 | 2424,06 | 2521,03 | 2621,87 | 2726,74 | 2835,81 | 2949,25 | 3067,22 | 3189,9 | 3317,5 | 3450,2 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 243,48 | 253,22 | 263,35 | 273,88 | 284,83 | 296,23 | 308,08 | 320,4 | 333,22 | 346,54 | 360,41 | 374,82 | 389,82 | 405,41 | 421,62 | 438,49 | 456,03 | 474,27 | 493,24 | 512,97 | 533,49 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 22,98 | 23,9 | 24,86 | 25,85 | 26,88 | 27,96 | 29,08 | 30,24 | 31,45 | 32,71 | 34,02 | 35,38 | 36,79 | 38,27 | 39,8 | 41,39 | 43,04 | 44,76 | 46,56 | 48,42 | 50,35 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1296,65 | 1348,52 | 1402,46 | 1458,56 | 1516,9 | 1577,57 | 1640,68 | 1706,31 | 1774,56 | 1845,54 | 1919,36 | 1996,14 | 2075,98 | 2159,02 | 2245,38 | 2335,2 | 2428,6 | 2525,75 | 2626,78 | 2731,85 | 2841,12 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 345,52 | 359,34 | 373,72 | 388,66 | 404,21 | 420,38 | 437,19 | 454,68 | 472,87 | 491,78 | 511,46 | 531,91 | 553,19 | 575,32 | 598,33 | 622,26 | 647,15 | 673,04 | 699,96 | 727,96 | 757,08 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 73,51 | 76,45 | 79,5 | 82,68 | 85,99 | 89,43 | 93,01 | 96,73 | 100,6 | 104,62 | 108,81 | 113,16 | 117,69 | 122,39 | 127,29 | 132,38 | 137,68 | 143,18 | 148,91 | 154,87 | 161,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 40,87 | 42,5 | 44,2 | 45,97 | 47,81 | 49,72 | 51,71 | 53,78 | 55,93 | 58,17 | 60,5 | 62,92 | 65,43 | 68,05 | 70,77 | 73,6 | 76,55 | 79,61 | 82,79 | 86,1 | 89,55 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 |
| услуги банка | тыс.руб. | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,52 | 36,94 | 38,41 | 39,95 | 41,55 | 43,21 | 44,94 | 46,74 | 48,6 | 50,55 | 52,57 | 54,67 | 56,86 | 59,14 | 61,5 | 63,96 | 66,52 | 69,18 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 119,92 | 124,72 | 129,71 | 134,89 | 140,29 | 145,9 | 151,74 | 157,81 | 164,12 | 170,68 | 177,51 | 184,61 | 192 | 199,68 | 207,66 | 215,97 | 224,61 | 233,59 | 242,94 | 252,65 | 262,76 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3665,94 | 3812,57 | 3965,08 | 4064,2 | 4226,77 | 4395,84 | 4571,68 | 4754,54 | 4944,72 | 5142,51 | 5348,21 | 5562,14 | 5784,63 | 6016,01 | 6256,65 | 6506,92 | 6767,2 | 7037,89 | 7319,4 | 7612,18 | 7916,66 |
| Котельная ул. Школьная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 29,01 | 30,17 | 31,37 | 32,63 | 33,93 | 35,29 | 36,7 | 38,17 | 39,7 | 41,29 | 42,94 | 44,66 | 46,44 | 48,3 | 50,23 | 52,24 | 54,33 | 56,5 | 58,76 | 61,11 | 63,56 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 27,22 | 28,31 | 29,44 | 30,62 | 31,85 | 33,12 | 34,44 | 35,82 | 37,25 | 38,74 | 40,29 | 41,91 | 43,58 | 45,33 | 47,14 | 49,02 | 50,99 | 53,03 | 55,15 | 57,35 | 59,65 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 34,53 | 35,92 | 37,35 | 38,85 | 40,4 | 42,02 | 43,7 | 45,45 | 47,26 | 49,15 | 51,12 | 53,16 | 55,29 | 57,5 | 59,8 | 62,19 | 64,68 | 67,27 | 69,96 | 72,76 | 75,67 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1286,22 | 1337,67 | 1391,17 | 1446,82 | 1504,69 | 1564,88 | 1627,48 | 1692,58 | 1760,28 | 1830,69 | 1903,92 | 1980,08 | 2059,28 | 2141,65 | 2227,32 | 2316,41 | 2409,06 | 2505,43 | 2605,64 | 2709,87 | 2818,27 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 567,46 | 590,16 | 613,76 | 638,31 | 663,84 | 690,4 | 718,01 | 746,73 | 776,6 | 807,67 | 839,97 | 873,57 | 908,52 | 944,86 | 982,65 | 1021,96 | 1062,84 | 1105,35 | 1149,56 | 1195,55 | 1243,37 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 25,89 | 26,92 | 28 | 29,12 | 30,28 | 31,5 | 32,76 | 34,07 | 35,43 | 36,85 | 38,32 | 39,85 | 41,45 | 43,1 | 44,83 | 46,62 | 48,49 | 50,43 | 52,44 | 54,54 | 56,72 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1309,57 | 1361,95 | 1416,43 | 1473,09 | 1532,01 | 1593,29 | 1657,02 | 1723,3 | 1792,23 | 1863,92 | 1938,48 | 2016,02 | 2096,66 | 2180,53 | 2267,75 | 2358,46 | 2452,8 | 2550,91 | 2652,94 | 2759,06 | 2869,42 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 348,32 | 362,25 | 376,74 | 391,81 | 407,49 | 423,79 | 440,74 | 458,37 | 476,7 | 495,77 | 515,6 | 536,23 | 557,67 | 579,98 | 603,18 | 627,31 | 652,4 | 678,5 | 705,64 | 733,86 | 763,22 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 74,53 | 77,51 | 80,61 | 83,83 | 87,19 | 90,68 | 94,3 | 98,07 | 102 | 106,08 | 110,32 | 114,73 | 119,32 | 124,1 | 129,06 | 134,22 | 139,59 | 145,17 | 150,98 | 157,02 | 163,3 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 41,67 | 43,34 | 45,07 | 46,88 | 48,75 | 50,7 | 52,73 | 54,84 | 57,03 | 59,31 | 61,69 | 64,15 | 66,72 | 69,39 | 72,17 | 75,05 | 78,05 | 81,18 | 84,42 | 87,8 | 91,31 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,95 |
| услуги банка | тыс.руб. | 31,35 | 32,61 | 33,91 | 35,27 | 36,68 | 38,15 | 39,67 | 41,26 | 42,91 | 44,63 | 46,41 | 48,27 | 50,2 | 52,21 | 54,29 | 56,47 | 58,72 | 61,07 | 63,52 | 66,06 | 68,7 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 185,26 | 192,67 | 200,37 | 208,39 | 216,72 | 225,39 | 234,41 | 243,79 | 253,54 | 263,68 | 274,23 | 285,19 | 296,6 | 308,47 | 320,81 | 333,64 | 346,98 | 360,86 | 375,3 | 390,31 | 405,92 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3675,52 | 3822,54 | 3975,45 | 4134,46 | 4299,84 | 4471,84 | 4650,71 | 4836,74 | 5030,21 | 5231,42 | 5440,67 | 5658,3 | 5884,63 | 6120,02 | 6364,82 | 6619,41 | 6884,19 | 7159,55 | 7445,94 | 7743,77 | 8053,52 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 442,88 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 64,32 | 66,89 | 69,57 | 72,35 | 75,24 | 78,25 | 81,38 | 84,64 | 88,02 | 91,54 | 95,21 | 99,01 | 102,97 | 107,09 | 111,38 | 115,83 | 120,47 | 125,28 | 130,3 | 135,51 | 140,93 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 63,57 | 66,11 | 68,75 | 71,5 | 74,36 | 77,34 | 80,43 | 83,65 | 86,99 | 90,47 | 94,09 | 97,86 | 101,77 | 105,84 | 110,08 | 114,48 | 119,06 | 123,82 | 128,77 | 133,92 | 139,28 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 | 66,14 | 68,79 | 71,54 | 74,4 | 77,38 | 80,48 | 83,69 | 87,04 | 90,52 | 94,14 | 97,91 | 101,83 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 895,19 | 931 | 968,24 | 1006,96 | 1047,24 | 1089,13 | 1132,7 | 1178,01 | 1225,13 | 1274,13 | 1325,1 | 1378,1 | 1433,22 | 1490,55 | 1550,18 | 1612,18 | 1676,67 | 1743,74 | 1813,49 | 1886,03 | 1961,47 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 234,5 | 243,88 | 253,64 | 263,79 | 274,34 | 285,31 | 296,72 | 308,59 | 320,94 | 333,77 | 347,12 | 361,01 | 375,45 | 390,47 | 406,09 | 422,33 | 439,22 | 456,79 | 475,06 | 494,07 | 513,83 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 27,45 | 28,55 | 29,69 | 30,87 | 32,11 | 33,39 | 34,73 | 36,12 | 37,56 | 39,07 | 40,63 | 42,25 | 43,94 | 45,7 | 47,53 | 49,43 | 51,41 | 53,46 | 55,6 | 57,83 | 60,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2809,39 | 2921,76 | 3038,63 | 3160,18 | 3286,58 | 3418,05 | 3554,77 | 3696,96 | 3844,84 | 3998,63 | 4158,58 | 4324,92 | 4497,92 | 4677,83 | 4864,95 | 5059,55 | 5261,93 | 5472,4 | 5691,3 | 5918,95 | 6155,71 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 740,35 | 769,97 | 800,76 | 832,79 | 866,11 | 900,75 | 936,78 | 974,25 | 1013,22 | 1053,75 | 1095,9 | 1139,74 | 1185,33 | 1232,74 | 1282,05 | 1333,33 | 1386,66 | 1442,13 | 1499,82 | 1559,81 | 1622,2 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 87,77 | 91,28 | 94,93 | 98,73 | 102,67 | 106,78 | 111,05 | 115,49 | 120,11 | 124,92 | 129,92 | 135,11 | 140,52 | 146,14 | 151,98 | 158,06 | 164,39 | 170,96 | 177,8 | 184,91 | 192,31 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 2,01 | 2,09 | 2,17 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 47,83 | 49,74 | 51,73 | 53,8 | 55,95 | 58,19 | 60,52 | 62,94 | 65,46 | 68,08 | 70,8 | 73,63 | 76,58 | 79,64 | 82,83 | 86,14 | 89,58 | 93,17 | 96,89 | 100,77 | 104,8 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 |
| услуги банка | тыс.руб. | 37,03 | 38,51 | 40,05 | 41,66 | 43,32 | 45,06 | 46,86 | 48,73 | 50,68 | 52,71 | 54,82 | 57,01 | 59,29 | 61,66 | 64,13 | 66,69 | 69,36 | 72,14 | 75,02 | 78,02 | 81,14 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 314,21 | 326,78 | 339,85 | 353,44 | 367,58 | 382,28 | 397,58 | 413,48 | 430,02 | 447,22 | 465,11 | 483,71 | 503,06 | 523,18 | 544,11 | 565,87 | 588,51 | 612,05 | 636,53 | 661,99 | 688,47 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 4905,43 | 5101,65 | 5305,72 | 5517,95 | 5738,66 | 5968,21 | 6206,94 | 6455,22 | 6713,42 | 6981,96 | 7261,24 | 7551,69 | 7853,76 | 8167,91 | 8494,62 | 8834,41 | 9187,78 | 9555,3 | 9937,51 | 10335,01 | 10748,41 |
| Котельная ул. Хлебная, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 523,32 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,44 | 56,62 | 58,89 | 61,24 | 63,69 | 66,24 | 68,89 | 71,64 | 74,51 | 77,49 | 80,59 | 83,81 | 87,17 | 90,65 | 94,28 | 98,05 | 101,97 | 106,05 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 48,17 | 50,1 | 52,1 | 54,19 | 56,35 | 58,61 | 60,95 | 63,39 | 65,93 | 68,56 | 71,31 | 74,16 | 77,13 | 80,21 | 83,42 | 86,76 | 90,23 | 93,84 | 97,59 | 101,49 | 105,55 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 29,48 | 30,66 | 31,88 | 33,16 | 34,49 | 35,87 | 37,3 | 38,79 | 40,34 | 41,96 | 43,64 | 45,38 | 47,2 | 49,08 | 51,05 | 53,09 | 55,21 | 57,42 | 59,72 | 62,11 | 64,59 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 701,49 | 729,55 | 758,73 | 789,08 | 820,64 | 853,47 | 887,61 | 923,11 | 960,04 | 998,44 | 1038,37 | 1079,91 | 1123,11 | 1168,03 | 1214,75 | 1263,34 | 1313,87 | 1366,43 | 1421,09 | 1477,93 | 1537,05 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 258,47 | 268,81 | 279,56 | 290,74 | 302,37 | 314,47 | 327,05 | 340,13 | 353,73 | 367,88 | 382,6 | 397,9 | 413,82 | 430,37 | 447,59 | 465,49 | 484,11 | 503,47 | 523,61 | 544,56 | 566,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 7,04 | 7,32 | 7,61 | 7,92 | 8,23 | 8,56 | 8,91 | 9,26 | 9,63 | 10,02 | 10,42 | 10,84 | 11,27 | 11,72 | 12,19 | 12,68 | 13,18 | 13,71 | 14,26 | 14,83 | 15,42 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 599,07 | 623,03 | 647,95 | 673,87 | 700,83 | 728,86 | 758,01 | 788,33 | 819,87 | 852,66 | 886,77 | 922,24 | 959,13 | 997,49 | 1037,39 | 1078,89 | 1122,05 | 1166,93 | 1213,6 | 1262,15 | 1312,63 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 157,76 | 164,07 | 170,63 | 177,46 | 184,56 | 191,94 | 199,62 | 207,6 | 215,9 | 224,54 | 233,52 | 242,86 | 252,58 | 262,68 | 273,19 | 284,12 | 295,48 | 307,3 | 319,59 | 332,38 | 345,67 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 45,38 | 47,19 | 49,08 | 51,04 | 53,08 | 55,21 | 57,41 | 59,71 | 62,1 | 64,58 | 67,17 | 69,85 | 72,65 | 75,55 | 78,58 | 81,72 | 84,99 | 88,39 | 91,92 | 95,6 | 99,42 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 33,88 | 35,24 | 36,65 | 38,11 | 39,64 | 41,22 | 42,87 | 44,59 | 46,37 | 48,22 | 50,15 | 52,16 | 54,24 | 56,41 | 58,67 | 61,02 | 63,46 | 66 | 68,64 | 71,38 | 74,24 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,84 | 0,87 |
| услуги банка | тыс.руб. | 10,24 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 | 12,95 | 13,47 | 14,01 | 14,57 | 15,15 | 15,76 | 16,39 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,17 | 19,94 | 20,74 | 21,56 | 22,43 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1777,95 | 1849,07 | 1923,04 | 1999,96 | 2079,96 | 2163,15 | 2249,68 | 2339,67 | 2433,25 | 2530,58 | 2631,81 | 2737,08 | 2846,56 | 2960,43 | 3078,84 | 3202 | 3330,08 | 3463,28 | 3601,81 | 3745,88 | 3895,72 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1847,08 | 1920,96 | 1997,8 | 2077,71 | 2160,82 | 2247,26 | 2337,15 | 2430,63 | 2527,86 | 2628,97 | 2734,13 | 2843,5 | 2957,24 | 3075,53 | 3198,55 | 3326,49 | 3459,55 | 3597,93 | 3741,85 | 3891,52 | 4047,18 |
| ИТОГО по существующим котельным МУП города Ельца «Елец-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 145,29 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 925 | 928 | 929 | 932 | 933 | 936 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 120,59 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 87,75 | 87,75 | 88,42 | 88,51 | 88,51 | 88,51 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |
| Отопление | Гкал/ч | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,05 | 3,05 | 2,38 | 2,29 | 2,29 | 16,24 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 844,31 | 844,31 | 842,72 | 842,5 | 842,5 | 872,01 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -18,21 | -15,45 | -11,57 | -7,57 | -3,57 | 1,58 | 4,68 | 8,68 | 12,68 | 16,68 | 20,68 | 24,68 | 28,68 | 32,68 | 36,68 | 40,68 | 44,68 | 48,68 | 52,68 | 56,68 | 60,68 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 154716,64 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 31717 | 32273,3 | 32852 | 33453,7 | 34079,6 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 6602,5 | 6866,6 | 7141,3 | 7426,9 | 7724 | 8033 | 8301 | 8633 | 8978,3 | 9337,5 | 9711 | 10099,4 | 10503,4 | 10923,5 | 11360,4 | 11814,9 | 12287,5 | 12779 | 13290,1 | 13821,7 | 14374,6 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 5512,9 | 5733,4 | 5962,7 | 6201,3 | 6449,3 | 6707,3 | 6933,7 | 7211 | 7499,5 | 7799,4 | 8111,4 | 8435,9 | 8773,3 | 9124,2 | 9489,2 | 9868,8 | 10263,5 | 10674,1 | 11101 | 11545,1 | 12006,9 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 4162,6 | 4329,1 | 4502,3 | 4682,4 | 4869,7 | 5064,5 | 5234,4 | 5443,7 | 5661,5 | 5888 | 6123,5 | 6368,4 | 6623,1 | 6888,1 | 7163,6 | 7450,1 | 7748,1 | 8058,1 | 8380,4 | 8715,6 | 9064,2 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 228878,2 | 238033,3 | 247554,6 | 257381,8 | 267633,2 | 278195 | 287445,1 | 297295,3 | 307114,5 | 319075,5 | 331820,7 | 345093,5 | 358897,2 | 373253,1 | 388183,2 | 403710,6 | 419859 | 436653,3 | 454119,5 | 472284,3 | 491175,6 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 71443,8 | 74301,6 | 77273,7 | 80364,6 | 83579,2 | 86922,4 | 89642,4 | 93228,1 | 99917,4 | 103914,1 | 108070,6 | 112393,4 | 116889,2 | 121564,8 | 126427,3 | 131484,4 | 136743,8 | 142213,6 | 147902,1 | 153818,2 | 159970,9 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4668,3 | 4855 | 5049,2 | 5251,2 | 5461,2 | 5679,7 | 5854,3 | 6088,4 | 6332 | 6585,2 | 6848,7 | 7122,6 | 7407,5 | 7703,8 | 8012 | 8332,4 | 8665,7 | 9012,4 | 9372,9 | 9747,8 | 10137,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 114782,7 | 119374 | 124148,9 | 129114,9 | 134279,5 | 139650,7 | 144479,1 | 150258,3 | 156268,6 | 162519,4 | 169020,1 | 175780,9 | 182812,2 | 190124,7 | 197729,6 | 205638,8 | 213864,4 | 222419 | 231315,7 | 240568,3 | 250191,1 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 30308,7 | 31521,1 | 32781,9 | 34093,2 | 35456,9 | 36875,2 | 38150,8 | 39676,8 | 41263,9 | 42914,4 | 44631 | 46416,2 | 48272,9 | 50203,8 | 52211,9 | 54300,4 | 56472,4 | 58731,3 | 61080,6 | 63523,8 | 66064,8 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 9060,2 | 9422,6 | 9799,5 | 10191,4 | 10599,1 | 11023,1 | 11390,4 | 11846,1 | 12319,9 | 12812,7 | 13325,2 | 13858,2 | 14412,5 | 14989 | 15588,6 | 16212,1 | 16860,6 | 17535,1 | 18236,5 | 18965,9 | 19724,6 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 63,3 | 65,9 | 68,5 | 71,2 | 74,1 | 77 | 79,6 | 82,8 | 86,1 | 89,6 | 93,1 | 96,9 | 100,7 | 104,8 | 109 | 113,3 | 117,9 | 122,6 | 127,5 | 132,6 | 137,9 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 102,7 | 106,8 | 111,1 | 115,6 | 120,2 | 125 | 128,9 | 134,1 | 139,4 | 145 | 150,8 | 156,8 | 163,1 | 169,6 | 176,4 | 183,5 | 190,8 | 198,4 | 206,4 | 214,6 | 223,2 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 4990,7 | 5190,4 | 5398 | 5613,9 | 5838,5 | 6072 | 6274,7 | 6525,7 | 6786,7 | 7058,2 | 7340,5 | 7634,2 | 7939,5 | 8257,1 | 8587,4 | 8930,9 | 9288,1 | 9659,7 | 10046 | 10447,9 | 10865,8 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,5 | 28,6 | 29,7 | 30,9 | 32,1 | 33,4 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 60,2 | 62,6 | 65,1 | 67,7 | 70,4 | 73,2 | 75,7 | 78,7 | 81,9 | 85,1 | 88,5 | 92,1 | 95,8 | 99,6 | 103,6 | 107,7 | 112 | 116,5 | 121,2 | 126 | 131 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3826,9 | 3979,9 | 4139,1 | 4304,7 | 4476,9 | 4656 | 4811 | 5003,5 | 5203,6 | 5411,7 | 5628,2 | 5853,3 | 6087,5 | 6331 | 6584,2 | 6847,6 | 7121,5 | 7406,3 | 7702,6 | 8010,7 | 8331,1 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 25076,9 | 26080 | 27123,2 | 28208,1 | 29336,4 | 30509,9 | 31547 | 32808,9 | 34121,3 | 35486,1 | 36905,6 | 38381,8 | 39917,1 | 41513,8 | 43174,3 | 44901,3 | 46697,3 | 48565,2 | 50507,8 | 52528,1 | 54629,3 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 469907,01 | 488703,28 | 508251,41 | 528280,51 | 549229,3 | 570730 | 584374,2 | 611555,1 | 635839,82 | 660615,68 | 687012,64 | 714493,13 | 743072,84 | 772795,76 | 803707,58 | 835855,89 | 869290,13 | 904061,71 | 940224,21 | 977833,18 | 1016946,5 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 3037,21 | 3180,92 | 3308,15 | 3438,52 | 3574,87 | 3714,82 | 3796,52 | 3973,11 | 4130,88 | 4291,84 | 4463,34 | 4641,87 | 4827,54 | 5020,65 | 5221,47 | 5430,33 | 5647,54 | 5873,45 | 6108,38 | 6352,72 | 6606,83 |

Рисунок 2.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1, по вариантам развития

Рисунок 2.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2, по вариантам развития

    - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий

Изменения существующего перераспределения тепловой нагрузки на источнике комбинированной выработки – ЕТЭЦ, Схемой теплоснабжения предусматривается в первом варианте за счет подключения к Елецкой ТЭЦ котельных ул. Товарная 11 и ул. Товарная 15.

    - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий

По Варианту 1 в мероприятиях по тепловым сетям дополнительно к мероприятиям Варианта 2 предусматривается подключение тепловых сетей котельных ул. Товарная 11 и Товарная 15 к Елецкой ТЭЦ, и котельной ул. Шоссейная 1 к котельной ул. Новолипецкая 3В (Таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Перечень и стоимость мероприятий по переключению котельных на Елецкую ТЭЦ

| № п/п | Наименование | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.04.2025 года |
| --- | --- | --- |
| 1. | Переключение тепловых нагрузок котельных Товарная 11 и Товарная 15 на источник ЕТЭЦ путем строительства тепловой сети длиной 359 м, диаметром 150 мм., с последующим выводом из эксплуатации котельных Товарная 11 и Товарная 15 | 9495,55 |

По Варианту 2 на источниках тепловой энергии предусматривается мероприятия, которые являются общими для обоих вариантов.

Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий по вариантам представлена в таблице ниже (Таблица 2.6).

Таблица 2.6 – Стоимость мероприятий по вариантам перспективного развития, без НДС, тыс. руб. в ценах на 01.04.2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | По Варианту 1 | По Варианту 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия на источниках тепловой энергии | 530 825,61 | 530 825,61 |
| 2 | Мероприятия на тепловых сетях | 803 714,75 | 794 219,20 |
| 3 | Перевод потребителей на закрытую схему ГВС | 181 637,40 | 181 637,40 |
|  | Всего по мероприятиям | 1 516 177,75 | 1 506 682,20 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В таблице ниже представлены результаты сравнительной оценки реализации вариантов по всем рассмотренным критериям.

Таблица 2.7 - Результаты сравнения вариантов по критериям

| Номер критерия | Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации | - | + |
| 2 | Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения | - | + |
| 3 | Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | + | - |
| 4 | Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий | - | + |

В результате сравнения вариантов развития системы теплоснабжения рекомендуется Вариант 2. Далее в Главах, описывающих мероприятия по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, рассматриваются мероприятия по варианту 2.